## OT- 1
Area | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING
Safety principle - No. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
Safety principle - text | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant | External factors affecting the plant
Saf._princ.の和訳 |  | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因 | プラントに影響を及ぼす外部要因
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Map | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 1_5 | 1_6 | 1_7 | 1_8 | 1_9 | 1_10
Challenge - text | External hazards affecting the plant | Natural hazards affecting the plant |  |  |  | Human induced hazards affecting the plant
Chall.の和訳 |  | プラントに影響を及ぼす自然ハザード | プラントに影響を及ぼす自然ハザード | プラントに影響を及ぼす自然ハザード |  | プラントに影響を及ぼす人為的ハザード | プラントに影響を及ぼす人為的ハザード | プラントに影響を及ぼす人為的ハザード | プラントに影響を及ぼす人為的ハザード
旧版の同一または類似のChall |  | Natural factors at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの自然要因 | Natural factors at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの自然要因 | Natural factors at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの自然要因 |  | Human activities at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの人間活動 | Human activities at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの人間活動 | Human activities at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの人間活動 | Human activities at site affecting the plant プラントに影響を及ぼすサイトの人間活動
Chall.へのコメント |  | 「プラントに影響を及ぼす自然ハザードの包括的評価」というメカニズムと関連するプロビジョン（自然ハザードの収集、選定基準の検討、スクリーニング、ハザードの選定、規模の想定、定量化された確率および安全性分析から導出された措置の実施）を追加してください。 | ・旧版のMech"Site hydrology unfavorable for radioactivity dissemination"が削除されているのは，ハザードに該当しないためと理解している。 | ・旧版のMech. Site hydrology unfavorable for external flooding （［放射性物質の拡散（希釈）に不都合なサイトの水理学的状況）は削除 ・Mech.で”その他の外部ハザード”として追加してはどうか（例えば，地盤，火山，等） ・外部ハザード間の組み合わせの考慮も必要（Prov.に加えてはどうか） |  | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
Mechanism No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Mechanism - text | Inadequate identification of site specific hazards | Earthquakes | Extreme meteorological conditions (wind, high/low temperature, rains, snow, etc) | External flooding | Other identified external natural hazards (e.g. geotechnical hazard, volcano, etc.) and their combinations | Chemical hazards (e.g. release of asphyxiant, toxic, corrosive and radioactive substances, etc) | Aircraft impact | Fires and explosions | Effects of the electrical grid on the plant | Other identified human induced hazards (electromagnetic interference, oil spill, etc)
Mech.の和訳 |  | 地震、地盤安定性などに関して不都合なサイトの地震学的状況 | 厳しい気象条件（風、高温、低温など） | 外部の洪水（溢水）に関して不都合なサイトの水理学的状況 |  | 有毒および可燃ガスの放出 | 航空機衝突 | 火災と爆発 | 送電系統のプラントに及ぼす影響 | 送電系統のプラントに及ぼす影響
旧版の同一または類似のMech. |  | 同一 | ほぼ同一（括弧内に降雨，降雪が追加） | 同一 |  | 同一 | 同一 | 新規 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント |  | 単に”earthquake”でよいのではないか（Mech.の2と同様に） （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） | なし （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） | 単に”external flooding”でよいのでは（Mech.の2と同様に）。 （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） |  | （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） | なし （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） | （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） ・液体のサイトへの影響（例えば原油の流出）も考えられるので旧版のchemical hazardでよいのではないか。 | なし （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。） | なし （旧プロビジョン11-2～11-6と異なり，評価手順をプロビジョンとしているため，記載内容が一致するものは少ない。）
UJV's check
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Collect relevant hazards and their combinations | Determination of intensity versus frequency of earthquakes | Determination of intensity versus frequency of extreme meteorology | Determination of intensity versus frequency of floods | Determination of intensity versus frequency of other external natural hazards | Determination of frequency of chemical hazards | Determination of frequency of random aircraft crash | Determination of frequency of fires and explosions | Evaluation of potential disturbances of the grid | Determination of design basis loads for SSCs
Prov. 1の和訳 |  | 地震の強さと発生頻度の確定 | 極端な気象現象と発生頻度の確定 | 洪水の強さと発生頻度の確定 |  | 偶発的な人為事象の発生頻度の確定 | 航空機の事故による墜落発生頻度の確定 | 火災と爆発の発生頻度の確定 | 起こりうる送電網の障害の評価 | 起こりうる送電網の障害の評価
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. |  | Investigation of likelihood of natural events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える自然現象の可能性の調査，旧11-1） | Investigation of likelihood of natural events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える自然現象の可能性の調査，旧11-1） | Investigation of likelihood of natural events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える自然現象の可能性の調査，旧11-1） |  | Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | ・Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | ・Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7）
Prov. 1へのコメント |  | なし | なし | なし |  | Determination of frequency of random release of toxic and flammable gases ではないか。 | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 2 | Set up screening criteria | Determination and regular reassessment of characteristics of design basis earthquake | Determination and regular reassessment of characteristics of design basis meteorological conditions | Determination and regular reassessment of characteristics of design basis flood | Determination and regular reassessment of characteristics of design basis other external natural hazards | Screening out of very unlikely chemical hazards | Screening out of very unlikely aircraft crash | Screening out of very unlikely fires and explosions | Basic requirements on the connection of the plant to the grid | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures
Prov. 2の和訳 |  | 設計地震動の特性の確定と定期的な再評価 | 設計気象条件の特性の確定と定期的な再評価 | 設計洪水の特性の確定と定期的な再評価 |  | 非常にまれな外部ハザードのスクリーニング | 非常にまれな航空機の墜落のスクリーニング | 非常にまれな火災と爆発のスクリーニング | プラントと送電網の接続についての基本的な要求事項 | プラントと送電網の接続についての基本的な要求事項
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規 | 新規 |  | 新規 または Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | 新規 または Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | 新規 または Investigation of likelihood of human induced events significant for radiological risk（放射線リスクに重大な影響を与える人為的事象の可能性の調査，旧11-7） | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント |  | なし | なし | なし |  | 非常にまれな有毒および可燃ガスの放出のスクリーニング ではないか。 | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 3 | Conduct screening | Determination of induced effects of earthquakes (tsunami, external floods, fires) | Determination of combined or induced effects of extreme meteorological conditions (e.g. fires, flooding) | Determination of induced effects of external flooding (e.g. fires, internal flooding) | Determination of induced effects of other external natural hazards (e.g. volcanic ash cover by volcanic eruption) | Determination of design basis chemical hazards | Determination of design basis aircraft crash | Determination of design basis fires and explosions | Determination of required plant electrical characteristics | Identification of potential iitiating events induced by the hazard
コメント和文 |  | スペルを要修正floods
Provision 4 | Identification of relevant individual hazards and their combinations (frequency, intensity) | Determination of design basis loads by earthquakes for design of SSCs | Determination of design basis loads by extreme meteorological conditions for SSCs | Determination of design basis loads by floods for design of SSCs | Determination of design basis loads by other external natural hazards for design of SSCs | Determination of design basis loads for SSCs | Determination of design basis loads for SSCs | Determination of design basis loads for SSCs
Prov. 4の和訳 |  | SSCの設計のための地震による設計荷重の確定 | 極端な気象条件によるSSCの設計荷重の確定 | 早期あるいは大規模放出の防止に最終的に必要となるSSCの設計余裕の明確化 |  | SSCの設計荷重の確定 | SSCの設計荷重の確定 | SSCの設計荷重の確定
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 （旧版では設計荷重について言及されていない） | 新規 （旧版では設計荷重について言及されていない） | Inclusion of adequate margin into structural design （安全設備の構造設計への適切な安全裕度の織り込み，旧11-6） |  | 新規 （旧版では設計荷重について言及されていない） | 新規 （旧版では設計荷重について言及されていない） | 新規 （旧版では設計荷重について言及されていない）
Prov. 4へのコメント |  | なし ・このProvの後に設計荷重に対するSSCの評価は加えてはどうか。 | なし ・このProvの後に設計荷重に対するSSCの評価は加えてはどうか。 | このProvの前に「炉心損傷の防止に最終的に必要となるSSCの設計余裕の明確化」が必要ではないか。その場合，Prov6は必要か。 |  | ・このProvの後に設計荷重に対するSSCの評価は加えてはどうか。 | なし ・このProvの後に設計荷重に対するSSCの評価は加えてはどうか。 | なし ・このProvの後に設計荷重に対するSSCの評価は加えてはどうか。 | ”プラントに要求される電気的特性の確定”の後に，”プラントに電気的特性の要求事項への対応”をprovとして追加
UJV's check
Provision 5 |  | Specification of margins for design of SSCs ultimately needed to prevent early or large releases | Specification of margins for design of SSCs ultimately needed to prevent early or large releases | Specification of margins for design of SSCs ultimately needed to prevent early or large releases | Specification of margins for design of SSCs ultimately needed to prevent early or large releases | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures | Determination of induced effects of aircraft crash | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures
コメント和文 |  |  |  | indicationがidentificationになおっていない。編集上のミス。 | indicationがidentificationになおっていない。編集上のミス。 |  |  | このプロビジョンは最後に持ってくるのがよいのではないか（11_6と同様に）
Provision 6 |  | Identification of potential initiating events induced by the earthquakes | Identification of potential initiating events induced by extreme meteorological conditions | Identification of potential initiating events induced by the floods | Identification of potential initiating events induced by other external natural hazards | Identification of potential initiating events induced by chemical hazards | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures | Identification of potential initiating events induced by fires and explosions
コメント和文 |  | indicationがidentificationになおっていない。編集上のミス。 | indicationがidentificationになおっていない。編集上のミス。 |  |  |  | このプロビジョンは最後に持ってくるのがよいのではないか（11_6と同様に）
Provision 7 |  | Assessment of potential impacts on multiunit sites | Assessment of potential impacts on multiunit sites | Assessment of potential impacts on multiunit sites | Assessment of potential impacts on multiunit sites | Limitations of dangerous activities in the plant vicinity | Identification of potential initiating events induced by aircraft crash | Limitations of dangerous activities in the plant vicinity
Prov. 7の和訳 |  | 地震による潜在的な起因事象の指摘 | 極端な気象条件による潜在的な起因事象の指摘 | 複数基サイトに対する潜在的な影響の評価 |  | 外部ハザードによる潜在的な起因事象の指摘 | 安全設備で補える範囲の評価 | 運用手段で補える範囲の評価
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | Selection of subset of PIEs as design basis （設計基準としてのPIE（想定起因事象）サブセットの選択，旧11-3） | Selection of subset of PIEs as design basis （設計基準としてのPIE（想定起因事象）サブセットの選択，旧11-3） | 新規 |  | Selection of subset of PIEs as design basis （設計基準としてのPIE（想定起因事象）サブセットの選択，旧11-3） | 同一 | 新規
Prov. 7へのコメント |  | なし 潜在的起因事象としてPRAにおけるPIEを考えているのか。 IndicationよりもIdentificationがよいのではないのか。（他の箇所についても同様） | なし 潜在的起因事象としてPRAにおけるPIEを考えているのか。 | なし 潜在的起因事象としてPRAにおけるPIEを考えているのか。 |  | Indication --> Identification では？ ”外部ハザードによる”ではなく，”有毒および可燃ガスの放出による”ではないか。 | ・安全設備で補える範囲の評価の意味が不明。具体的に何を考えているのか。design safety featuresの意味が不明。定義は？ 11_1のProv9ではsafety featuresとなっている。 ・設計基準or設計基準超の話？ | なし
検討会当日メモ |  | 議論は無し
議論後の結論
UJV's check
Provision 8 |  | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures | Evaluation of feasibility of compensatory design or operating measures |  | Limitations aircraft traffic in the plant vicinity
Prov. 8の和訳 |  | 複数基サイトへの潜在的な影響評価 | 複数基サイトへの潜在的な影響評価
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規 | 安全設備で補える範囲の評価
Prov. 8へのコメント |  |  | なし | 旧11-10と同一 |  | プラント近傍での危険な活動の制限を追加
|  | 安全システムで補える範囲の評価 | 安全設備で補える範囲の評価 | なし ・安全設備で補える範囲の評価の意味が不明。具体的に何を考えているのか。 |  |  |  | 外部ハザードによる潜在的な起因事象の指摘
|  | 旧11-10と同一 | 旧11-10と同一 |  |  |  |  | Selection of subset of PIEs as design basis （設計基準としてのPIE（想定起因事象）サブセットの選択，旧11-3）
|  | なし ・安全設備で補える範囲の評価の意味が不明。具体的に何を考えているのか。 | なし ・安全設備で補える範囲の評価の意味が不明。具体的に何を考えているのか。 |  |  |  |  | 「外部ハザードによる」ではなく，「火災と爆発による」とすべきではないか。
Prov. 10の和訳 | [6 empty] | 外部ハザードによる潜在的な起因事象の指摘
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. | [6 empty] | Selection of subset of PIEs as design basis （設計基準としてのPIE（想定起因事象）サブセットの選択，旧11-3）
Prov. 10へのコメント | [6 empty] | 「外部ハザードによる」ではなく，「航空機衝突による」とすべきではないか。
検討会当日メモ
議論後の結論 | [6 empty] | 当日確認しなかったが，indication をidentificationにしたい。
UJV's check
Note on B2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on C2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on D2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on E2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on F2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on G2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on H2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on I2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on J2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.
Note on K2: 136. Principle: The choice of site takes into account the results of investigations of local factors that could adversely affect the safety of the plant.

## OT- 2
Area | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING | SITING
Safety principle - No. | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
Safety principle - text | Radiological impact on the public and the local environment | Radiological impact on the public and the local environment | Radiological impact on the public and the local environment | Radiological impact on the public and the local environment | Radiological impact on the public and the local environment | Radiological impact on the public and the local environment
Saf._princ.の和訳 | 公衆及び局所的な環境に対する放射線影響(コメント：SITINGはL1～L5？：Is SITING Level1 to Level5？
DiD Level | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-2 | L3-4 | L-5
OT No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Map | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6
Challenge - text | Underestimated pathways for the transport of radioactive materials |  |  | Radiological impact of releases on people and environment
Chall.の和訳 | 過小評価された放射性物質の移行経路 |  |  | 放射性物質の放出に伴う公衆及び環境への放射線学的影響
旧版の同一または類似のChall | 記載変更 旧版：Unanticipated pathways for the transport of radioactive materials |  |  | 新規
Chall.へのコメント | Unanticipated→Underestimated（過小評価された）放出経路に変更した理由は何か？ |  |  | 移行経路と放射線学的影響の２つのchallenge項目に分けた理由は何か？
Note
Mechanism No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Mechanism - text | Dissemination of radioactivity by air | Dissemination of radioactivity by water supplies | Dissemination of radioactivity by food chain | Radiological effects of releases during normal and abnormal operation on people and environment | Radiological effects of releases during design basis accidents and DEC-A conditions on people and environment | Radiological effects of releases during severe accidents on people and environment
Mech.の和訳 | 空気による放射性物質の拡散 | 水供給による放射性物質の拡散 | 食物連鎖による放射性物質の拡散 | 通常運転及び異常運転時における放射性物質の放出に伴う公衆及び環境への放射線学的影響 | 事故及びDEC-A事象時における放射性物質の放出に伴う公衆及び環境への放射線学的影響 | SA時における放射性物質の放出に伴う公衆及び環境への放射線学的影響
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 新規 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント |  |  |  |  | 以下のSRS-46の旧版のOT-14-3,4,5,6,7が省略された理由は何か？ - 14-3: 固定式線量率測定装置 - 14-4: MCRへの情報送信 - 14-5: 気体及び液体のサンプル中の特定の放射性核種濃度の決定 - 14-6: 環境への放出前及び放出中のモニタリング - 14-7: プラント周辺における放射線影響の測定 → SSR-2/1-要件82 DEC-A conditionとは、WENRAの深層防護分類で言えばLevel3bに相当するとの理解でよいか？
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
検討会当日メモ
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16
Provision 1 | Development of meteorological description of the region (wind, temperature, precipitation, atmospheric stability) | Description of main natural and artificial surface water bodies | Description of the use of land and water in the region | Investigation of existing and projected population distribution around site | Set-up radiological acceptance criteria for DBA and DEC-A | Set-up radiological acceptance criteria specific for severe accidents e.g. as doses, releases, etc)
Prov. 1の和訳 | 地域の気象学的（風、気温、降水、大気安定度）な評価の実施 | 主な天然及び人工的の表層の水（surface water）の調査 | 地域における土地及び水の利用状況の調査 | サイト周辺の現状及び将来における人口分布の調査 | DBA及びDEC-A時の放射性物質放出に関する放射線許容基準の設定 | SA時の放射性物質放出に関する放射線許容基準の設定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載変更（旧OT-12-1) 旧版：Investigation of physical and environmental characteristics | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載変更（旧OT-12-1) 旧版：Investigation of population distribution around site | DEC-A用を追加（旧OT-14-1) 旧版：Set-up radiological acceptance criteria for radioactive release for DBAs | 記載変更（旧OT-14-2) 旧版：Set-up radiological acceptance criteria for radioactive release for BDBAs
Prov. 1へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.1 | コメントなし NS-R-3-4.5 | コメントなし NS-R-3-4.14 | コメントなし NS-R-3-4.10 | コメントなし SSR-2/1-要件5 | コメントなし SSR-2/1-要件5
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
Provision 2 | Programme and tools for measurements and recording of meteorological data | Identification of major structures for surface water control, such as dams, storage pools, sewages, channels | Programme and tools for measurements radionuclides in the food chain | Preoperational measurements of ambient radioactivity | Determination of source terms for bounding DBA and DEC-A | Determination of source terms for selected representative severe accidents
Prov. 2の和訳 | 気象学的データの計測及び記録のための計画と機材 | 表層の水（surface water）制御のための主な構造物の把握（ダム、貯水池、排水系、チャネル） | 食物連鎖における放射性核種の計測及び記録のための計画と機材 | 周辺の放射性物質の運開前の計測 | DBA及びDEC-Aにおけるソースタームの決定 | SAにおけるソースタームの決定
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載変更（旧OT-13-2) 旧版：Environmental monitoring through samples of animals and vegetables | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.2 | コメントなし NS-R-3-4.4 | コメントなし | コメントなし NS-R-3-4.15 | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
Provision 3 | Statistical elaboration of the meteorological data for sufficiently long period of time (1 -3 years) | Desription of the plant water intake and water release | Models for transfer mechanisms of radionuclides through the food chain | Investigation of living and feeding habits in the region | Selection of conservative (for DEC-A possibly realistic) weather conditions | Selection of statistical combination of weather conditions
Prov. 3の和訳 | 十分長期の気象データの統計的な調査 | プラントの取水及び排水の調査 | プラント固有の食物連鎖における放射性物質の輸送モデルの開発 | 地域における生活及び食物摂取の習慣の調査 | 保守的な気象条件の選定 | 統計的な気象条件の選定
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1)
Prov. 3へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.2 | コメントなし NS-R-3-4.4 | Map12_1のProv.7と同様、プラント固有の食物連鎖における放射性物質の輸送モデルの開発という理解でよいか？ | コメントなし | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
Provision 4 | Identification of potential release points of radioactivity (vent stack, steam relief, leakages, cooling towers) | Description of ground water hydrology |  | Identification of habitation centres of special interests (towns, villages, schools, hospitals) | Selection of conservative (for DEC-A possibly realistic) representative person | Selection of a representative person with realistic living habits
Prov. 4の和訳 | 重要な放射性物質の放出箇所の特定（排気筒ベント、蒸気放出、漏えい、クーリングタワー） | 地下水の水脈の調査 |  | 特別な配慮を要する住居の特定（街、村、学校、病院） | 保守的な被ばく評価対象者の選定 | 現実的な生活習慣を考慮した被ばく評価対象者の選定
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) |  | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1)
Prov. 4へのコメント | コメントなし | コメントなし NS-R-3-4.7 |  | コメントなし NS-R-3-4.10 | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
Provision 5 | Identification of plant and site structures affecting spreading of radioactivity in the environment | Assessment of potential impact of releases on contamination of ground water |  | Assessment of potential radiological effects of normal and abnormal operation | Analysis of radiological consequences for DBA (conservative) and DEC-A (possibly realistic) | Realistic analysis of radiological consequences for severe accidents
Prov. 5の和訳 | 放射性物質の環境放出に影響を与えるプラント及びサイト構造 | 地下水の汚染に対する可能性のある放出放射能の影響評価 |  | 通常運転及び異常運転時における放射性物質の放出に伴う放射線学的影響の評価 | DBA及びDEC-A時の放射性物質放出の保守的解析 | SA時における放射性物質放出の現実的な解析
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) |  | 記載変更（旧OT-12-2) 旧版：Analysis of radioactive effects of normal and abnormal operation | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.3 | コメントなし NS-R-3-4.8 |  | コメントなし NS-R-3-4.13 | コメントなし NS-R-3-4.13 | コメントなし NS-R-3-4.13
検討会当日メモ
Provision 6 | Identification of characteristics of terrain around the plant affecting spreading of radioactivity | Programme and tools for hydrological monitoring of transport of water streams |  | Determination of limits for gaseous and liquid releases | Demonstration of no need for off-site emergnecy countermeasures | Demonstration of limited consequences in terms of area and time
Prov. 6の和訳 | 放射性物質の環境放出に影響を与えるプラント周辺の地形の特定 | 水流に関するデータ計測及び記録のための計画と機材 |  | 気体及び液体の放射性物質の放出制限値の決定 | 公衆の被ばく評価によりオフサイトの緊急時対応が不要となることの証明 | 事故進展が地域的及び時間的に限定されることの証明
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) |  | 記載変更（旧OT-12-1) 旧版：Limits on radioactive effluence | 新規 | 新規
Prov. 6へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.3 | コメントなし NS-R-3-4.8 |  | コメントなし SSR-2/1-要件5 | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
Provision 7 | Models for transfer mechanisms of gaseous radionuclides in atmosphere | Models for transfer mechanisms of radionuclides in the hydrosphere and exposure pathways |  |  |  | Determination of the scope for off-site emergnecy countermeasures
Prov. 7の和訳 | プラント固有の放射性気体の環境への分散（輸送）モデルの開発 | プラント固有の水系における放射性核種の輸送及び被ばく経路のモデルの開発 |  |  |  | オフサイトの緊急時対応範囲の決定のためのセルフアセス範囲の情報提供
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) | 記載内容の詳細化（旧OT-12-1) |  |  |  | 新規
Prov. 7へのコメント | コメントなし NS-R-3-4.3 | Map12_1のProv.7と同様、プラント固有の水系における放射性核種の輸送及び被ばく経路のモデルの開発という理解でよいか？ → NS-R-3-4.6, 4.9 |  |  |  | コメントなし
検討会当日メモ
Note on B2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.
Note on C2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.
Note on D2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.
Note on E2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.
Note on F2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.
Note on G2: 138. Principle: Sites are investigated from the standpoint of the radiological impact of the plant in normal operation and in accident conditions.

## OT- 3
Area | SITING | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 142 | 142 | 142 | 142
Safety principle - text | Ultimate heat sink provisions | Ultimate heat sink provisions | Ultimate heat sink provisions | Ultimate heat sink provisions
Saf._princ.の和訳 | 最終ヒートシンク要件
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 3 | 3 | 3 | 3
Map | 3_1 | 3_2 | 3_3 | 3_4
Challenge - text | Ultimate heat sink (UHS) not available | Heat transport systems (HTS) vulnerable
Chall.の和訳 | 利用できない最終ヒートシンク | 脆弱な熱輸送系(HTS)
旧版の同一または類似のChall | Long term ultimate heat sink (UHS) not adequate 適切ではない長期間の最終ヒートシンク(UHS) | 変更なし
Chall.へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
Mechanism No. | 17 | 18 | 19 | 20
Mechanism - text | UHS (large body of water, sea, lake, atmosphere) can be lost or is vulnerable to extreme external events | Heat transport systems (HTS) including support systems not reliable | Inadequate capacity of HTS including support systems | Insufficient robustness of HTS against external hazards
Mech.の和訳 | 外部ハザードにより失われた水源(海、川、湖など) | サポート系を含む信頼できない熱輸送系(HTS) | サポート系を含む熱輸送系(HTS)の不適切な能力 | 外部事象に対するHTSの不十分な頑健性
旧版の同一または類似のMech. | なし | 信頼できない熱輸送系(HTS) | 影響を受けたUHSにおける蒸発プロセス 影響を受けたUHSにおける昇温プロセス 適切に設計されていないUHSのサポート系 | 新規
Mech.へのコメント | 15-1と15-2のメカニズムが分離されると、海がUHSのプラントでは大気によるUHSが満たされず、冷却塔のプラントは海や河のUHSを満たさないことになる。どちらかのUHSがあり、多様性として大気主なら従として海/河、海/河なら従として大気ということなら、現行の表現またはメカニズムとして一つにした方が分かりやすいのではないか。そうすれば同一のプロビジョンの繰り返しが不要になるのでは 15-1,2の対象はUHSとそれにつながる最終HTSとする、 15-3,4,5はUHSへの最終HTSに繋がるHTSとする、 または15-1,2の対象はUHSとし、15-3,4,5の対象はUHSにつながるHTSとする。いずれをとるかによって、対象プロビジョンが異なる。それらの考え方によって、15-1,2メカニズム共にProvision 5以降のprovisionの対象があいまいになる。15-1,2の対象の定義を明確にすべき | このメカニズムに所属するプロビジョンの内「HTSの熱輸送への寄与の重要度に応じた設計(実証された機器、多重性、多様性、相互連結、隔離、物理的分離)のうち、隔離を外した理由は何かまた、機能的分離を追加した理由は何か | 旧版の3つのメカニズムを統合したとの理解でよいか その場合に第2層のプロビジョンの「安全余裕」以外で15-5のメカニズムに移したもの以外のプロビジョンはなぜ不要か | 旧版のメカニズムに附属するプロビジョンの内外部事象に関係するものをここ移動し強化したとの理解でよいか
検討会当日メモ
FSFs | 2 | 2 | 2 | 2
SFs | 6,7,8 | 6,7,8 | 6,7,8 | 6,7,8
Provision 1 | Identification of all site relevant natural and man induced external hazards | Use of proven components for HTS | Design of HTS with sufficient margins for all plant states | Identification of all site relevant natural and man induced external hazards
Prov. 1の和訳 | ｻｲﾄに関連する全ての自然現象と人為事象の同定 | 実証された機器の使用 | 全てのプラント状態に対して十分な余裕を持ったHTSの設計 | ｻｲﾄに関連する全ての自然現象と人為事象の同定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版では二つに分割しidentificationではなくanalysis | 実証された機器(provision第2層) | 安全余裕(provision第2層) | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | the HTSとしているが特別な意味がなければthe不要では | なし
Provision 2 | Addressing external events (not higher than 10-4/year) in siting and UHS design | Use of redundant and/or diverse trains of HTS including power supply | Consideration of most adverse environmental conditions for design | Addressing external events (not higher than10-4/year) in design of HTS to UHS
Prov. 2の和訳 | 立地とUHS設計に外部ハザード (10-4/年) を扱う | HTSの多重トレンの使用 | 最も悪い環境条件の設計への考慮 | UHSへのHTSの設計に外部ハザード (10-4/年) を扱う
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版なし | 多重性(provision第2層) | 安全余裕(provision第2層) | 外部ハザードに対する設計の予防措置(provision第2層)
Prov. 2へのコメント | 「10-4/年より大きい外部事象を扱う」と明確化すべき。WENRA RLに従い、10-4/年は、not higher than 10-4/yearに修正すべき。 | なし | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 3 | Periodic reassessment of external hazards and their impact on UHS | Interconnections between trains with isolation capability (to be used for L4) | Consideration of feed and bleed strategy for heat removal from RCS (for L4) | Assessment of vulnerability of HTS to UHS to unintentional or malevolent human actions
Prov. 3の和訳 | 外部ハザードとUHSへの影響の定期的再評価 | トレン間の相互連結 | 熱除去へのフィード&ブリード戦略の考慮 | 悪意のある行為に対するUHSへのHTS脆弱性の評価
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版なし | 相互連結(provision第2層) | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント | なし | Provisions of余分では 連結可能な場合はisorationも必要では、provision4に含まれるのか | なし | 過失、事故等の人為事象は考慮されないのか
UJV's check
Provision 4 | Sufficient robustness of UHS (with adequate margin above design basis external hazards) | Enhancement of functional and physical separation between trains (for L3) | Consideration of venting or dedicated spraying for containment heat removal(for L4) | Verification of adequate margins to withstand beyond design basis external hazards
Prov. 4の和訳 | 悪意のある行為へのUHSの脆弱性の評価 | 機能分離と物理的分離の強化 |  | 設計基準外部事象を超える事象に耐える適切な裕度の実証
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 「人為事象」とあったのが、事故は省いてテロ、サボタージュのみとしている | 物理的分離(provision第2層) |  | 新規
Prov. 4へのコメント | メカニズム15-2のprovision4と同じ表現として「脆弱性の評価と頑健性強化」とすべきでは メカニズム15-2のprovision4と同じ表現として「脆弱性の評価と頑健性強化」とすべきではないか 変更しない場合、人為事象への脆弱性(飛行機落下、船の衝突、外部火災等)は省いてよいのか? | なし |  | beyond design basis external eventsとは何か具体例を知りたい adequate marginsとはｽﾄﾚｽﾃｽﾄで決まるのか、具体的には?
UJV's check
Provision 5 | Sufficiently large reserves of coolant on the sites, as applicable | Leak detection system to identify the train to be isolated |  | Implementation of diverse adequately robust HTS
Prov. 5の和訳 | 十分大量のサイト内の冷却材の貯留 |  |  | 多様で適切に頑健なUHSへのHTSの実装
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 「供給システム(電源、流体)の多様性」を以下のprovisionで詳細化 |  |  | 多様性(provision第2層)
Prov. 5へのコメント | 電源と水源を合わせて記載している現行の「Diversity of supply systems (power, fluid)」の方がより正確ではないか |  |  | adequately robustとは具体的には?
UJV's check
Provision 6 | Diversity of sources including power and fluid, as necessary | Measures to re-establish the ultimate heat sink |  | Implementation of fixed isolable connecting points for transportable cooling means
Prov. 6の和訳 | 多様なUHS(ドライ又はウェットの冷却塔、スプレー池)の実装 |  |  | 移動可能な冷却手段の固定された接続点の実装
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | UHSの多様性 |  |  | 相互連結と隔離の能力(provision第2層)
Prov. 6へのコメント | 何故、主たるUHS以外の海、河、地下水へのUHSは入らないのか、 |  |  | 接続点は隔離できるようになっているかの検証も重要
検討会当日メモ
Provision 7 | Implementation of diverse UHS (other than main UHS) | Transportable means of coolant for extreme situations |  | Transportable means of coolant for RCS, containment sprays or spent fuel pool in extreme situations
Prov. 7の和訳 | 残留熱除去のための多重の冷却材源(井戸、配管) |  |  | 極端な状況に対する冷却材の輸送手段
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 供給システム(電源、流体)の多様性 |  |  | シビアアクシデント時の拡張熱移動能力(provision第1層) 電力および流体の供給(provision第2層)
Prov. 7へのコメント | 主たるUHS以外の海、河、地下水へのUHSを意図しているなら明記すべき そうでないならHTSと混同しているのでは |  |  | 以下のいずれを意図しているのか シビアアクシデント時の拡張熱移動能力(provision第1層) 電力および流体の供給(provision第2層)
検討会当日メモ
Provision 8 | Redundant sources of coolant for residual heat removal, including power supply as necessary
Prov. 8の和訳 | 極端な状況に対する冷却材の輸送手段
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 供給システム(電源、流体)の多様性
Prov. 8へのコメント | 電源と水源を合わせて現行の「供給システム(電源、流体)の多様性の方が正確ではないか
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Note on B2: 142. Principle: The site selected for a nuclear power plant has a reliable long term heat sink that can remove energy generated in the plant after shutdown, both immediately after shutdown and over the longer term.
Note on C2: 142. Principle: The site selected for a nuclear power plant has a reliable long term heat sink that can remove energy generated in the plant after shutdown, both immediately after shutdown and over the longer term.
Note on D2: 142. Principle: The site selected for a nuclear power plant has a reliable long term heat sink that can remove energy generated in the plant after shutdown, both immediately after shutdown and over the longer term.
Note on E2: 142. Principle: The site selected for a nuclear power plant has a reliable long term heat sink that can remove energy generated in the plant after shutdown, both immediately after shutdown and over the longer term.

## OT- 4
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 150 | 150 | 150 | 150
Safety principle - text | Design management | Design management | Design management | Design management
Saf._princ.の和訳 | 設計管理
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 4 | 4 | 4 | 4
Map | 4_1 | 4_2 | 4_3 | 4_4
Challenge - text | Degraded functional capability of items important to safety due to weak design management
Chall.の和訳 | 設計管理の不備による安全上重要な設備の機能低下
旧版の同一または類似のChall | Degraded functional capability of items important to safety due to weakness introduced during design management (改訂版では赤字の表現を短縮して簡素化)
Chall.へのコメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 21 | 22 | 23 | 24
Mechanism - text | Lack of qualified design personnel | Lack of co-ordination among groups involved in the design | Lack of strong quality assurance (QA) programme for design | Design integrity is not maintained by operating organisation throughout the plant lifetime'
Mech.の和訳 | 認定された設計要員の不足 | 設計に関わるグループ間の調整の欠如（不足） | 設計組織に於ける品質保証（QA）プログラムの欠如 | 運転組織はプラント寿命期間を通しての設計面での安全が維持出来ない運転組織
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | Lack of quality assurance (QA) programme for design (改訂版では design → design organization と変更) | Lack of configuration control (改訂版の内容はSSR-2/1の要件3の本文にあり)
Mech.へのコメント | なし | 設計段階での放射性廃棄物の最小化に係わるProv.は削除されたが、どこかに入れるべき。例えば「設計段階での廃止措置時放射性廃棄の最小化」を記したSP(190)を含むOT-26にこのプロビジョンを入れるべきではないか。 | 改訂版のChal.では design → design organization と変更している。これはSSR-2/1の要件2の記載に合わせて変更したのか。また、以下のProv.16-3-1、16-3-2の表現の変更やProv.16-3-3、16-3-4の追加も、SSR-2/1の表現に合わせるように変更したのか。 | このChal.はINSAG-12のLack of configuration control なる表現からSSR-2/1の要件3の表現に変えたものか。それに応じてProv.の表現もSSR-2/1に変えたのか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Design under authority of a highly qualified engineering manager | Specification of interfaces and rules for consistency between different groups of designers | Effective management system in design organization for ensuring safety | Management system of operating organization ensuring its responsibility for safety throughout plant lifetime
Prov. 1の和訳 | 有能なエンジニアリングマネジャーの権限の下にある設計 | 設計者の異なるグループ間のインターフェイスの明細化 | 設計安全を確実にするために有効なマネジメントシステム | プラント寿命を通じた安全に対する事業者責任の正規のシステム
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | Design is under authority of a highly qualified engineering manager ( 改訂版では a highly qualified → competent と 表現を弱めた?) | Ensure a clear set of interfaces between groups and between designers, suppliers and constructors (表現が簡素化された) | QA is carried out for all design activities important to safety (QAの対象が安全上重要な設備の設計から安全設計全般に変更された) (改訂版の内容はSSR-2/1の要件2の本文にあり) | 新規 (改訂版の内容はSSR-2/1の3.5にあり)
Prov. 1へのコメント | 前のバージョンではINSAG-12の文章に基づいた表現となっていた。表現の変更の理由は何か。 | 前のINSAG-12に基づいた表現を簡略化したためProv.の要求が狭まっているが、簡略化の理由は? | なし | なし (このProv.に関連する質問はMech.で纏めてする)
UJV’s Reply和訳 | 新しい言葉遣いは古いものと同等と見なされたが、JANSIのコメントの後に古いテキストに戻される。これは、「高度な資格を持つエンジニアリングマネージャの権限のもとでの設計」という意味である。 | このプロビジョンではやや簡略化されているが、以下の他のプロビジョンでも説明している。 それにもかかわらず、プロビジョンのテキストの改善は、以下のように提案されている：「異なるデザイナーグループ間の一貫性のためのインターフェースとルールの指定」 | このプロビジョンの新しい本文は次のように提案されている。「安全確保のための設計組織における効果的な管理システム」 | プロビジョンの新しい文言は次のように提案された：「プラント寿命を通して安全に対する責任を担う運転組織の管理システム」
UJV’s Replyへのコメント | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Adequate number of qualified personnel for each design activity | Coordination group with responsibility for ensuring compliance with safety requirements | Ensuring quality of all SSC and the whole NPP by means of design management systém | Formally designated unit responsible for maintaining the design integrity of the plant (design authority)
Prov. 2の和訳 | 各設計活動には適切な数の認定された要員 | 安全要求の遵守を確実にするための責任のある調整グループの設置 | マネジメントシステムを通してすべてのSCCと原子力発電所の全体の質を確保している | 設計安全の一貫性に対する公的正式に指名されたユニットの責任 (設計主幹組織実態)
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | Establish a group with responsibility for ensuring that all safety requirements are fulfilled (文章表現の変更) | Structure, system, and components important to safety have the appropriate characteristics, specifications, material composition. (旧16-15～17を纏めて評価しやすくしている) (改訂版の内容はSSR-2/1の3.2にあり) | 新規 (改訂版の内容はSSR-2/1の要件3.6にあり)
Prov. 2へのコメント | なし | 前のProv.の枝の文章を省略した理由は。枝番の内容は必要と考える(特にDirect access of the group to the mamager)。 | なし | なし (このProv.に関連する質問はMech.で纏めてする)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate training for design personnel | Communication of designer with suppliers and constructors to ensure consistency with the design | Independent verification of design | Communication of operating organization with designers and suppliers to get and maintain inputs for design basis
Prov. 3の和訳 | 設計要員に対する適切な訓練 | 設計者と供給者／契約者とのコミュニケーション | 設計ツール、設計インプット／アウトプットについての独立したV&V | 設計者と供給者のインターフェイス
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | 新規 (改訂版の内容はSSR-2/1の3.4にあり) | 新規 (改訂版ではSSR-2/1の3.6の(e)を採用)
Prov. 3へのコメント | なし | Prov.16-2-1を前の表現「Ensure a clear set of interfaces between groups and between designers, suppliers and constructors」に戻せば、このプロビジョンは不要となるのではないか。 | なし | ・何をするのかについての記載がないので理解しにくい。「インターフェイスを取る」の意味か。 ・もし「インターフェイスを取る」の意味であり、この設計者が運転者なら、誰が「インターフェイスを取る」のか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Attitudes and actions of design personnel reflect safety culture | Communication of designer with future operating staff to consider their experience in the design | Design in accordance with appropriate codes and standards | Collecting all relevant information and recording safety design basis by operating organization
Prov. 4の和訳 | 設計者および特に設計マネジャーの活動は安全文化を反映したものとなっている | 設計者側と将来の運転スタッフ側とのコミュニケーション | 設計の手順に適切な規格・基準を用いている | 安全設計基準の確立と更新
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | Atitudes and actions of the design manager reflect safety culture(意味はほぼ同じ) | 同一 | 新規 (改訂版の内容はSSR-2/1の3.3にあり) | ・Safety design basis is effectively recorded at the start ・Safety design basis is kept up to date when design changes occur (改訂版ではSSR-2/1の3.6の(a)(b)(c)(f??)を採用)
Prov. 4へのコメント | ・前バージョンのプロビジョンの枝の内容をプロビジョンに格上げしている。結果としてバランスが悪くなっているように思える。 ・抽象的過ぎて具体的な例が思い浮かばないので、参照すべき文献を記すべき。 | 前のProv.の枝の文章を省略しているためにProv.の要求が減ってしまう。枝番の内容は概して必要で除去すべきでないと考える。 | なし | 旧Prov.の相当する部分は以下である: ・Safety design basis is effectively recorded at the start ・Safety design basis is kept up to date when design changes occur 安全設計基準の確立は多くのことを含んでおり、その記録とは別の内容と考える。旧Prov.の二つの文を併せた内容の方が適切ではないか。例えば以下が考えられる: ・Safety design basis effectively recorded and kept up to date
UJV’s Reply和訳 | 資格/能力と同じレベルに安全文化を促進することは、バランスを悪化させることはなく、どちらも同じように重要である。安全文化に従った行動は明確である：常に安全性をスケジュールや調達の経済性に優先させる。しかし、このプロビジョンの文言は、より具体的であるほうがよいかもしれない：「設計要員のふるまいと行動は安全文化を反映している」 |  |  | コメントは受け入れられるが、直接には反映しない。実際、安全設計ベースは設計者によって確立されている。運転組織の役割は、すべての関連情報を収集し、将来のNPP変更の設計ベースとの一貫性を確保するため、設計ベースを記録することである。その結果、プロビジョンの新しい本文は次とする:「運営組織による関連するすべての情報の収集と安全設計ベースの記録」
UJV’s Replyへのコメント | なし |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Strict compliance with safety (regulatory) requirements in the design | Development of all necessary data from design for future safe operation (baseline data, maintenence, procedures, training, SAR) | Procedures for design activities using appropriate codes and standards | Adequate documentation of design modifications and keeping the design basis up to date
Prov. 5の和訳 | 安全やその他の規制要求が設計にて履行されている | 今後の運転に対する設計からのインプットの開発 (ベースラインのデータ、手順、SARなど) |  | コンフィギュレーション管理のマネジメント
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | Safety and regulatory requirements implemented in the design are met (意味はほぼ同じ) | Appropriate input from design to future operating procedures and to training (表現の変更あるも文意は同じ) |  | Design allows for subsequent plant modification (改訂版の内容はSSR-2/1の3.6の(d)にあり)
Prov. 5へのコメント | ・前バージョンのプロビジョンの枝の内容をプロビジョンに格上げしている。結果としてバランスが悪くなっているように思える。 | このProv.は前のProv.の枝に書かれたProv.の一部であり、その他の枝の内容は失われたが、それでよいか。 |  | なし (このProv.に関連する質問はMech.で纏めてする)
検討会当日メモ
議論後の結論
UJV's check
Provision 6
コメント和文 |  |  |  | 本Prov.は削除（Prov.5と6が同一記載）
Note on B2: 150. Principle: The assignment and subdivision of responsibility for safety are kept well defined throughout the design phase of a nuclear power plant project, and during any subsequent modifications.
Note on C2: 150. Principle: The assignment and subdivision of responsibility for safety are kept well defined throughout the design phase of a nuclear power plant project, and during any subsequent modifications.
Note on D2: 150. Principle: The assignment and subdivision of responsibility for safety are kept well defined throughout the design phase of a nuclear power plant project, and during any subsequent modifications.
Note on E2: 150. Principle: The assignment and subdivision of responsibility for safety are kept well defined throughout the design phase of a nuclear power plant project, and during any subsequent modifications.

## OT- 5
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 154 | 154 | 154 | 154 | 154
Safety principle - text | Proven technology | Proven technology | Proven technology | Proven technology | Proven technology
Saf._princ.の和訳 | 実証された技術
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Map | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 5_4 | 5_5
Challenge - text | Degraded functional capability of items important to safety
Chall.の和訳 | 安全上重要な設備の機能低下
旧版の同一または類似のChall | 同上
Chall.へのコメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Mechanism - text | Non-anticipated behaviour of the plant under normal or abnormal conditions | Undetectable failures of items important to safety | Non-anticipated failure modes of items important to safety | Non-anticipated limitations on the performance of the engineered safety features | Non-anticipated degradation of the barriers
Mech.の和訳 | 通常および異常条件でのプラントの予期せぬ挙動 | 安全上重要な設備の検知できない故障 | 安全上重要な設備の予期せぬ故障モードの発生 | 工学的安全設備の性能に対する予期せぬ限界 | 障壁(燃料被覆管、原子炉冷却材バウンダリー、格納容器など)の予期せぬ劣化
旧版の同一または類似のMech. | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | ・前にこのメカニズムのProv.の「Performance of deterministic and probabilistic safety analyses」の表現が無くなったが、「deterministic and probabilistic safety analyses」の表現が無いと、何が対象か分からなくなるのではないか。新たに一般的な評価の流れのMech.を設定して、その中に「deterministic and/or probabilistic safety analyses」に係わるProv.を記してはどうか。 ・現在は、Prov.に使用している「realistic model」ではなく「best estimate model」が用いられている。 | なし
UJV’s Reply和訳 |  |  |  | 「決定論的かつ確率的な安全解析の実行」は、このメカニズムの最後のプロビジョンに置き換えられている。他のすべてのプロビジョンは、安全解析の具体的な手順である。確率論的分析はここではほとんど重要ではないので、決定論的かつ確率論的なことを強調しないほうがよい。
UJV’s Replyへのコメント |  |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Preferred use of technology proven in equivalent previous applications | Preference given to equipment with revealed modes of failure | Preference given to equipment with predictable modes of failure | Validation of applicable analytical models by experimental and operational testing | Selection of proven (internationally recognized) codes and standards for design of barriers
Prov. 1の和訳 | 過去の等価な適用で実証された技術の優先的な使用 | 故障モードが明らかになっている装置の優先 | 故障モードが予測できる装置の優先 | モデルの実験、運転試験による実証 | 国際的に優先的に認められた規格基準の選択
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | Use of technology proven in equivalent previous applications (改訂版は旧版の頭にPreferred useが追加されているがほぼ同一) | 同じ | 同じ | Experimentally validated analytical models comparison with both plant testing and benchmark caluculations, peer reviews (旧版の枝の赤字の部分を単独Prov.へ採用) | 新規 (SSR-2/1の4.15にあり)
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし (メカニズムにてコメントしている) | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Balance between technological innovations and established engineering practices | Availability of provisions for in-service performance monitoring | Selection of items important to safety with quality corresponding to reliability goals | Use of qualified models and data to predict plant performance and margins | Design, manufacture and construction performed in compliance with applicable standards
Prov. 2の和訳 | 技術革新と確立技術の実践のバランス | 有効な供用中の性能モニタリングの採用 | 信頼性目標が一致する設備(原語：items)の選択 | プラントの性能とマージンの予測に現実的なモデルとデータを使用 | 適用規格基準に従って行われた設計、製造、建設
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 (INSAG12の156にあり) | Provisions for in-service performance monitoring (改訂版は旧版の頭にAvailabilityが追加されているが内容は同一) | 同じ | Realistic modeling and data (旧版の枝を単独Prov.へ採用) | 同一
Prov. 2へのコメント | なし | 旧版の頭にAvailability of が追加されているが、どこが異なるのか。 | このProv.は「どの設備もある水準以上の信頼性目標が求められる」という意味か。 | なし (メカニズムにてコメントしている) | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | New technologies applied only if based on research and appropriate testing and scaling up | Preference given to fail safe design | Evaluation of relevant operational experience of the selected technology | Verification of analytical models by benchmark, type testing and peer review | Regular in-service inspections and maintenance
Prov. 3の和訳 | 研究と適切な試験とスケールアップに基づく場合のみ適用される新技術 | フェイルセイフ設計の優先 | 選択した技術の関連するかなり長期の運転経験の評価 | 現実的なモデルが使用できない場合には保守的なモデルを使用 | 定期的な供用期間中検査とメンテナンス
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同じ | 新規 (SSR-2/1の5.41にあり) | Examination of relevant operational experience of selected technology ( Examination→Evaluationの変更、sufficiently longが追加されているが内容的には類似) | Alternative use of conservative models (旧版の枝を単独Prov.へ採用) | Regular in-service inspections (内容は類似だが and maintenancet が追加された)
Prov. 3へのコメント | なし | SSR-2/1の5.41にあるが、5.41は設計についての一般的な基準に関するものであり、それに該当するOT-18に入れてはどうか。 | sufficiently longはどの程度の期間を想定しているのか。(Prov.17-1-6に同じ) | なし (メカニズムにてコメントしている) | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Carefull consideration of analytical and experimental justification for passive systems |  |  | Analytical demonstration of system operation within established limits | Use of services of experienced and approved suppliers with adequate QA system
Prov. 4の和訳 | 受動的システムについての解析/実験検証による注意深い考察 |  |  | ベンチマーク、型式試験、ビアレビューによる解析の検証 | 適切なOQシステムを持ち、実績があり、承認ずみの供給業者のサービスの使用
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 (INSAG12の156にあり) |  |  | Experimentally validated analytical models comparison with both plant testing and benchmark caluculations, peer reviews (旧版の枝の赤字の部分を単独Prov.へ採用) | Use of services of experienced and approved suppliers (旧版に'with adequate QA system'が追加された)
Prov. 4へのコメント | なし |  |  | なし (メカニズムにてコメントしている) | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Evaluation of relevant operational experience of the selected technology
Prov. 5の和訳 | 選択する技術についての十分に長い期間の運転経験の評価 |  |  | 確証された範囲内でのシステムの運転の解析的なデモンストレーション
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | Examination of relevant operational experience to select technology (Examination→Evaluationの変更、sufficiently longの追加他が変更されているが内容的には類似) |  |  | 新規 (SSR-2/1の5.47にあり)
Prov. 5へのコメント | sufficiently longはどの程度の期間を想定しているのか。 |  |  | このProv.の内容はSSR-2/1の5.47に記されているが、対処すべきMech.にはあってないように思える。むしろOT-18の中に入れるべきではないか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 154. Principle: Technologies incorporated into design have been proven by experience and testing. Significant new design features or new reactor types are introduced only after thorough research and prototype testing at the compo- nent, system or plant level, as appropriate.
Note on C2: 154. Principle: Technologies incorporated into design have been proven by experience and testing. Significant new design features or new reactor types are introduced only after thorough research and prototype testing at the compo- nent, system or plant level, as appropriate.
Note on D2: 154. Principle: Technologies incorporated into design have been proven by experience and testing. Significant new design features or new reactor types are introduced only after thorough research and prototype testing at the compo- nent, system or plant level, as appropriate.
Note on E2: 154. Principle: Technologies incorporated into design have been proven by experience and testing. Significant new design features or new reactor types are introduced only after thorough research and prototype testing at the compo- nent, system or plant level, as appropriate.
Note on F2: 154. Principle: Technologies incorporated into design have been proven by experience and testing. Significant new design features or new reactor types are introduced only after thorough research and prototype testing at the compo- nent, system or plant level, as appropriate.

## OT- 6
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
Safety principle - text | General basis for design | General basis for design | General basis for design | General basis for design | General basis for design
Saf._princ.の和訳 | 設計に関する一般基準 [OTについてのコメント] Dr.Misakへのコメント:このOTで使っているdesign baseという表現はDBAとの混乱を招く。TECDOC-1791で使用しているdesign envelopという表現に統一すべき。(あるいはINSAG-12のSP(158)で使用しているgeneral base of designとすることも考えられる) [上記コメントの英訳] The expression "design base" in this OT leads to confusion with the abbreviation “DBA:Design Base Accident”. "Design base" should be unified with the expression “design envelop” used in TECDOC - 1791. (Or it may be considered as “general base of design” used in SP (158) of INSAG-12) [備考] 新OT-18では以下の大きな変更有り ①旧Chal.「Inadequate plant performance in DBDAs」→新Chal.「Inadequate performance of items important to safety」 ②旧Mech.「DBDAs not properly adressed in design」は廃止 ③旧Prov.18-17、18-18、18-21は廃止
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Map | 6_1 | 6_2 | 6_3 | 6_4 | 6_5
Challenge - text | Inadequate design basis for normal operation | Inadequate design basis for internal and external hazards | Inadequate design basis for AOOs and accident conditions |  | Inadequate performance of items important to safety
Chall.の和訳 | 通常運転についての不適切な設計基準 | 内部/外部ハザードに対する不適切な設計基準 | AOOおよび事故条件についての設計基準が不適切 |  | 安全上重要な機器(item)の不適切な性能
旧版の同一または類似のChall | Inadequacy of design basis for normal operation (旧 Inadequacy of → 新 Inadequate ) | 新規 (SSR-2/1の要件17) | Inadequacy of design basis for AOOs and DBAs (旧 Inadequacy of → 新 Inadequate、旧 DBAs→新 accident conditions) |  | Inadequate plant performance in BDBAs (旧: Inadequate plant performance → 新: Inadequate performance の変更、および旧: in BDBAs → 新: of items important to safety の変更)
Chall.へのコメント | なし (単なる表現上の変更) | なし | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Mechanism - text | Plant process and control systems do not perform as intended | Plant SSCs fail to perform as intended due to internal or external hazards | Inadequate selection of PIEs and accident scenarios | Safety analysis of AOO, DBAs and DECs not properly performed | Items important to safety not properly designed to cope with design bases
Mech.の和訳 | 想定通り機能しないプラントプロセス系/プラント制御系 | 内部/外部ハザードにより意図したように機能しないプラントSSC | PIEと事故シナリオの不適切な選択 | AOO、DBA、DECの安全解析が適切に行われない | 設計基準に対処するための安全上重要な機器(item)の設計が適切でない
旧版の同一または類似のMech. | Plant control systems do not operate as intended (改訂版ではprocess andを追加し、プラントプロセスとプラント制御を区別した。また語句を旧 operate → 新 performと変更したが意味はあまり変わらず) | 新規 | Inadequate selection of PIEs (改訂版では「and accident scenarios」を文末に追加) | ・Safety assessment not properly performed. ・Safety verification not properly performed. (大幅変更) | SSC not properly designed to cope with DBAs
Mech.へのコメント | なし | このメカニズムに対するProv.はOT-11を参照した方が良いのではないか。 | 以下のプロビジョンには解析について触れてないが、解析しないとシナリオの選択は出来ないのではないか。(例 炉心溶融するか否かは解析しないと分からない) | なし | このメカニズムの用語「design bases」は「design envelope」と変更したほうがよい。
UJV's check
FSFss | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Specification of steady state and transient normal operating regimes (including shutdiwn and manitenance) | Development of a site and design specific list of internal and external hazards (see OT1) | Selection and categorization of PIEs and accident scenarios according to frequency | Selection of validated computer codes for analysis | Identification of SSCs to function in a specific scenario
Prov. 1の和訳 | 定常/過渡についての通常運転条件(regime)の特定 | 内部/外部ハザードのリストの作成 | 発生頻度に応じたPIEと事故シナリオの選定とカテゴリー分け | 実証された解析コードの選定 | 個別SCCを用いての対処シナリオの同定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 (SSR-2/1の要件17) | Classification of PIEs according to probability (改訂版ではカテゴリ分けの対象としてPIEに加えてaccident scenarioが追加されるとともに、より詳細な記述となった) | 新規 | Identification of scenarios and acceptance criteria for BDBAs (改訂版では acceptance criteria の表現を削除するとともに、シナリオ同定の対象をBDBAから広めている)
Prov. 1へのコメント | なし | なし | 解析しないとシナリオの選択は出来ないのではないか。「and accident scenarios」を削除すべき。 | なし | 特定のシナリオに対応するためのSCCの同定ではないのか。
UJV’s Reply和訳 | より具体的な言い回しが提案された：「定常状態および過渡的な通常の運転条件（シャットダウンおよび保守を含む）の仕様」 | このプロビジョンのより正確な策定は、以下のように提案されている：「内外のハザードについての立地/設計上の特定リストの開発」 | 既に説明したように、場合によっては可能であるが、他の場合には一定の反復が必要であることも理解される。 PIEは単一の開始イベントとみなされ、またDECは複数の障害から生じて事故シナリオと呼ばれるため、事故シナリオは維持する必要がある。 この用語は、決定論的安全解析に関する最新のIAEA安全ガイドSSG-2でも使用されている。 |  | 修正されたプロビジョンは次のように提案されている：「特定のシナリオで機能するためのSSCの識別」
UJV’s Replyへのコメント | なし | なし | なし |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Analysis of steady state and transient normal operating regimes | Specification of a combination of hazards and internal events | Definition of a list of anticipated operational occurrences | Selection of acceptance criteria for each plant state | Specification of bounding parameters for SSC to use
Prov. 2の和訳 | 定常/過渡についての通常運転条件(regime)についての保守的な解析 | 各ハザードと内部事象の組み合わせの特定 | AOOのリストの策定 | 各プラント状態に対する許容クライテリアの選定 | 設計基準を構成する限界パラメータの特定
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 (TECDOC-1791の9.2節) | 新規 | Acceptance criteria for each PIE (旧 PIE→新 each plant state) | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | 各ハザードと内部事象の組み合わせの具体的例としては、外部ハザードとして地震とその後の津波、それに伴う内部ハザードとして地震による内部火災、津波による内部溢水の組み合わせで良いか。 | なし | 各プラント状態はnormal condition, AOOs, および accident conditions(DBAs, BDBAs)を意味するのか。 | 「使用するitemの限界パラメータを定める」という表現の方が適切ではないか。
UJV’s Reply和訳 | このプロビジョンのわずかに変更された文章は、以下のように提案されている：「定常/過渡の正常運転状態の分析」。 実際、各解析の目的に応じて、最適および保守的な解析が必要である。 |  |  |  | 変更されたプロビジョンは次のように提案される：「使用するSSCのバウンディング・パラメータの指定」
UJV’s Replyへのコメント | なし |  |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate design margins for stable normal operation | Specification of bounding loads associated with hazards to be considered in design envelope | Development of a list of design basis accidents | Realistic analysis of AOOs to verify adequacy of design of control and limitation system | Classification of SSCs to define applicable codes and standards
コメント和文 |  |  |  | 誤記 contraol →control
Provision 4 | Specification of operating conditions for plant process systems | Sufficient margin against internal and external hazard in the design of SSCs | Development of a list of DECs without significant fuel degradation | Conservative analysis of AOOs and DBAs to verify adequacy of safety systems design | Determination of all relevant atributes for each safety class of SSC (e.g. environmental qualification, seismic resistance, power supply, QA)
Prov. 4の和訳 | プラントプロセスシステムに対する運転条件の特定 |  | 著しい炉心損傷を伴わないDECのリストの策定 | AOO と DBAについての保守的な解析 | 環境面での認証、地震分類、電源、それぞれのSCCに対する品質保証
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 (プラント制御とは別にプラントプロセスのProv.を設定) |  | 新規 | Conservative analysis of all PIEs (all PIE→AOOs and DBAsと語句を変更) | Qualification of SCCs for enviromental conditions
Prov. 4へのコメント | なし |  | なし | なし | ここでのpower supplyは異質ではないか。
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Provision 5 | Specification of operating conditions and requirements for plant control systems |  | Development of a list of severe accidents | Best estimate analysis of DECs to verify adequacy of design of safety features for DECs | Design margins according to the required conservatism to address uncertainties
Prov. 5の和訳 | プラントプロセス制御に対する運転条件と要求事項の特定 |  | 炉心溶融事故のリストの策定 | DECについての最適解析の実施 | 不確定性に対処するための設計マージンの設定
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | ・旧Prov.18-2「Specification of required operational conditions and requirements for plant process control」 (上記18-2は文章微変更あるも改訂版とほぼ同じ) ・旧Prov.18-3「Process control systems designed to prevent abnormal operatiion」 (上記の旧Prov.18-2に吸収されたと考えられる。あるいは削除されたとも考えられる。) |  | 新規 | Realistic analysis for BDBAs (Realistic analysis が Best estimate analysis とほぼ同等と仮定) | 新規
Prov. 5へのコメント | Prov.4とProv.5を分ける理由はあるのか。併せて一つのProv.にしても良いのではないか。 |  | なし | なし | DBAとDECではマージンの取り方が異なる。それを同じProv.で表して良いか。
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
Provision 6 | Use of a simulator or model to demonstrate adequate performance of plant systems |  |  | Specification of SSCs needed to perform safety functions | Adequate definition of the design basis for each SSC
Prov. 6の和訳 |  |  |  | 安全機能の遂行に必要となるSSCの特定 | 運転組織による独立性のある検証
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 新規 | 新規
Prov. 6へのコメント |  |  |  | なし | Prov.18-5-6,7,8はProv.18-4-9,10,11と同じであり、ここでは記述しなくてもよいのではないか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  | Determination of bounding parameters for design envelope of all SSCs | Independent verification of design
Prov. 7の和訳 |  |  |  | 総てのSCCに対する設計基準の限界パラメータの決定 | 規制組織によるレビューおよび評価
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | Determination of bounding PIEs to determine SSC capability with margine | 新規
Prov. 7へのコメント |  |  |  | 用語「design basis」は不要ではないか。 | Prov.18-5-6のコメント参照
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  |  | Performance of PSA | Submission of design for review and assessment by the regulatory body
Prov. 8の和訳 |  |  |  | PSAの実施 | 特別ミッションによる独立レビュー
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ | 新規
Prov. 8へのコメント |  |  |  | なし | Prov.18-5-6のコメント参照
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  |  | Independent verification of safety analysis by operating organization | Independent reviws of design by ad hoc missions
Prov. 9の和訳 |  |  |  | 運転機関による独立検証
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | Independent verification by utility (utility→operating organizationのみの変更で文意は同じ)
Prov. 9へのコメント |  |  |  | 表現としてverificationよりもreview and assessmentの方が適切ではないか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  |  | Submission of safety analysis for review and assessment by the regulatory body
Prov. 10の和訳
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | Review by regulator (語句の変更はあるが意味はほぼ同じ)
Prov. 10へのコメント |  |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11 |  |  |  | Independent reviews of safety analysis by ad hoc missions
Prov. 11の和訳 |  |  |  | 特別ミッションによる独立レビュー
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | Reviews by ad hoc missions, e.g. those of IAEA (語句の変更はあるが意味はほぼ同じ)
Prov. 11へのコメント |  |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 158. Principle: A nuclear power plant is designed to cope with a set of events including normal conditions, anticipated operational occurrences, extreme external events and accident conditions. For this purpose, conservative rules and criteria incorporating safety margins are used to establish design requirements. Comprehensive analyses are carried out to evaluate the safety performance or capability of the various components and systems in the plant.
Note on C2: 158. Principle: A nuclear power plant is designed to cope with a set of events including normal conditions, anticipated operational occurrences, extreme external events and accident conditions. For this purpose, conservative rules and criteria incorporating safety margins are used to establish design requirements. Comprehensive analyses are carried out to evaluate the safety performance or capability of the various components and systems in the plant.
Note on D2: 158. Principle: A nuclear power plant is designed to cope with a set of events including normal conditions, anticipated operational occurrences, extreme external events and accident conditions. For this purpose, conservative rules and criteria incorporating safety margins are used to establish design requirements. Comprehensive analyses are carried out to evaluate the safety performance or capability of the various components and systems in the plant.
Note on E2: 158. Principle: A nuclear power plant is designed to cope with a set of events including normal conditions, anticipated operational occurrences, extreme external events and accident conditions. For this purpose, conservative rules and criteria incorporating safety margins are used to establish design requirements. Comprehensive analyses are carried out to evaluate the safety performance or capability of the various components and systems in the plant.
Note on F2: 158. Principle: A nuclear power plant is designed to cope with a set of events including normal conditions, anticipated operational occurrences, extreme external events and accident conditions. For this purpose, conservative rules and criteria incorporating safety margins are used to establish design requirements. Comprehensive analyses are carried out to evaluate the safety performance or capability of the various components and systems in the plant.

## OT- 7
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 164 | 164 | 164
Safety principle - text | Plant process control systems | Plant process control systems | Plant process control systems
Saf._princ.の和訳 | プラントプロセス制御系
DiD Level | L1 | L1 | L1
OT No. | 7 | 7 | 7
Map | 7_1 | 7_2 | 7_3
Challenge - text | Inadequate/ineffective capabilities to control the power conditions
Chall.の和訳 | 頻繁な応答によって原子炉トリップシステムの信頼性が損なわれる （トリップシステムに悪さする）
旧版の同一または類似のChall | 旧版では２つのchallengeがあったが、そのうちの１つである、「Neutronic and thermohydraulic parameters not maintained in operating ranges, leading to higher demands on safety systems」のchallengeが削除されている。 本challengeは旧版と類似。 旧版では、Reliability of safety systems impaired by their frequent actuation L1としてのchellengeにふさわしい表現に見直されたものと推測。
Chall.へのコメント | (1) OT-19、OT-20はChal.が同じである。これらは統合の対象である。 (2) ChallengeをReliabilityの内容として統一したため削除したのか？
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 35 | 36 | 37
Mechanism - text | Incorrect operator action during manual operation | Trip set points set up incorrectly | Automatic process control ineffective
Mech.の和訳 | 手動運転における間違った運転員の操作 | トリップ設定点が正しく設定されていない | 自動的なプロセス制御が効果的ではない
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 旧版では、左隣のMechanism欄にあったが、左右が入れ替わっている。 システム（ハード）関係で整理する意図が伺える。 旧版では、Trip set points and safety limits set up incorrectly | 旧版では、右隣のMechanism欄にあったが、左右が入れ替わっている。 ソフト関係で整理する意図が伺える。 旧版では、Automatic control insufficient
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ |  |  | 35と36の順番が適切ではない（元の順番に戻すこ）ことを確認できた。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Minimization of manual operator actions | Set up trip set points with sufficient margins to operational limits | Set-up safe operating range of plant parameters
Prov. 1の和訳 | 運転員の手動操作の最小限化（限定化） | 安全限界値までに十分な余裕をもったトリップ設定点の設定 | 安全な運転範囲のプラントパラメータの設定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 類似。 旧版では、 Avoidance of frequent actuation of plant safety systems | 類似。 旧版では、 Definition of operating range of plant variables
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Use of proper operating procedures | Enhance independence between process control and trips (sensors, circuits) | Analysis of inherent plant characteristics and reactivity feedback
Prov. 2の和訳 | 本来の（然るべき）運転手順の使用 | プロセス制御とトリップ関係設備（センサ、回路）間の独立性の強化 | 固有のプラント特性と反応度フィードバックの解析
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧版では、 System to resolve deficiencies in automatic control expeditiously （自動制御の不完全性を迅速に解決するシステム） | 類似。 旧版では、 Safety limits set up based on conservative analysis
Prov. 2へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate training on use of normal operating procedures (see OT48) | Demonstrate by analysis or simulators low frequency of trip actuation | Optimization of electrical and mechanical control to minimize trips
Prov. 3の和訳 |  |  | トリップを最小限にするための電気的及び機械的制御の最適化
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規
Prov. 3へのコメント |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  |  | Verification/validation of control systems by analysis and simulators
Prov. 4の和訳 |  |  | 解析とシミュレータによるプロセス制御系の検証/妥当性確認
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規
Prov. 4へのコメント |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  | Adjust control system characteristics to avoid frequent trips
Prov. 5の和訳 |  | 頻繁なトリップを回避するためのプロセス制御系特性の調整
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 5へのコメント |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.
Note on C2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.
Note on D2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.

## OT- 8
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 164 | 164 | 164
Safety principle - text | Plant process control systems | Plant process control systems | Plant process control systems
Saf._princ.の和訳 | プラントプロセス制御系
DiD Level | L2 | L2 | L2
OT No. | 8 | 8 | 8
Map | 8_1 | 8_2 | 8_3
Challenge - text | Inadequate/ineffective capabilities of plant limitation and trip systems
Chall.の和訳 | 頻繁な応答によって安全系の信頼性が損なわれる （安全系に悪さする）
旧版の同一または類似のChall | 旧版では２つのchallengeがあったが、そのうちの１つである、「Neutronic and thermohydraulic parameters not maintained in operating ranges, leading to higher demands on safety systems」のchallengeが削除されている。 本challengeは旧版と同一。 削除されたchallengeはprovision20-3-3として移動。(削除されたchallengeについてはmechanism20-3に対するprovision20-3-3にて対応する)
Chall.へのコメント | コメントなし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 38 | 39 | 40
Mechanism - text | Incorrect operator action during manual control of AOO | Trip set points and safety limits set up incorrectly | Automatic limitation and trip system ineffective
Mech.の和訳 | プラント寿命中に予想される異常事象(AOO)に対する手動操作中の運転員の正しくない操作 | トリップ設定点と安全限界値が正しく設定されていない | 自動的な制御とトリップシステムが効果的ではない
旧版の同一または類似のMech. | 類似。 旧版では、Incorrect operator action during manual operation | 同一 | 類似。 旧版では、Automatic control insufficient
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Use of proper operating procedures for AOOs | Set up safety limits based on conservative safety analysis | Justify and demonstrate reliability of trip system (see OT9)
Prov. 1の和訳 | トリップ/制限システムの自動動作の起動のための本来の（然るべき）トリップ設定点 | 保守的な安全解析に基づく安全限界値の設定 | トリップシステムの信頼性と有効性の改善
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似。 旧版では、Proper trip set points to actuate automatic action | 類似。 旧版では、Proper trip set points to actuate automatic action | 類似。 旧版では、Keeping automatic control system operational
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Proper trip set points to actuate automatic action of trip/limitation system | Ensure sufficient margins of trip set points to safety limits | Demonstrate by conservative analysis effectiveness of trip system
Prov. 2の和訳 |  | 安全限界値に対するトリップ設定点の十分な余裕の確保 | 保守的な解析によるトリップシステムの有効性の証明
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント |  | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate training on use of abnormal operating procedures (see OT48) | Adjust trip set points to avoid frequent actuation of safety systems
Prov. 3の和訳 |  | 保守的な解析によるトリップシステムの有効性の証明 | 安全系の自動起動（プラント保護動作）の確保 （安全原則 165参照）
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント |  | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  | See OT 9
Prov. 4の和訳 |  | 安全系の頻繁な起動を回避するためのトリップ設定点の調整
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 4へのコメント |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.
Note on C2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.
Note on D2: 164. Principle: Normal operation and anticipated operational occurrences are controlled so that plant and system variables remain within their operating ranges. This reduces the frequency of demands on the safety systems.

## OT- 9
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
Safety principle - text | Automatic safety systems | Automatic safety systems | Automatic safety systems | Automatic safety systems | Automatic safety systems | Automatic safety systems
Saf._princ.の和訳 | 自動安全システム
DiD Level | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A)
OT No. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Map | 9_1 | 9_2 | 9_3 | 9_4 | 9_5 | 9_6
Challenge - text | Degraded performance of FSFs due to inadequate response of automatic safety systems
Chall.の和訳 | 自動安全システムの不適切な応答による基本安全機能の性能低下
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | 現在のOT-21の安全原則はSP(168)であり、設計ベースのL3に係わるものである。改定案ではそれをL3bまで拡張している。従来のL3をL3a+L3bに拡張する際の考え方はあるのか?
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Mechanism - text | Safety systems became unavailable during previous operation | Safety systems fail to react on demand | Safety systems fail due to failure of supporting system | Degraded performance of safety systems due to harsh operating environment | Inadequate performance of safety systems | Interference of process systems
Mech.の和訳 | 現在より前（以前）の運転中に安全系が無効となる | 要求時に失敗する安全系 | サポートシステムの故障による安全系の故障 | 厳しい運転環境による安全系の機能低下 | 安全系の不適切な性能 | プロセス系との干渉
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Indication of operating status of safety systems | Avoiding unnecessary initiation of safety systems by proper setting of limiting system (see OT7, OT9) | Reliable AC and DC power supply systems | Determination of qualification parameters for all envisaged conditions | Redundant safety system for each safety function | Higher priority given to safety functions
Prov. 1の和訳 | 安全系の運転状態の表示 | 制限システムの適切な設定による不要な安全系の装備の回避 | 信頼性のある交流及び直流電源 | 全ての予想された状態に関する適正なパラメータの決定 | 各々の安全機能に対して冗長性を有した安全系 | 安全機能が優先
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | 類似。 旧版では、Reliable supporting electrical systems | 新規 | 新規 | 同一
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Automatic self-testing of safety systems | Highly reliable/redundant initiation of safety systems | Reliable instrumentation and control | Environmental qualification of equipment (see also SP (182)) | Systems design according to single failure criterion | Functional and physical separation of process (normal operation and control) and safety systems
Prov. 2の和訳 | 安全系の自動的な自己試験機能（試験可能性） | 高信頼性／冗長性を有する安全系の装備 | 信頼性のある計装と制御 | 設備の環境適合性 （安全原則182参照） | 単一故障基準を考慮したシステム設計 | プロセス系と安全系の機能的及び物理的な分離
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 類似。 旧版では、Isolation of process and safety systems
Prov. 2へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Stringent requirements to preclude bypassing safety systems | Highly reliable system with adequate response time | Reliable other supporting systems (lubrication, ventilation, cooling) |  | Preference to fail-safe designed systems
Prov. 3の和訳 | 安全系をバイパスすることを妨げる（許さない）厳しい要件 | 適切な応答時間を有する高信頼度なシステム | 信頼性のある他のサポート系 （潤滑系、換気空調系、冷却系） |  | フェールセーフで設計されたシステムの優先
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 類似。 旧版では、Adequate response time | 新規 |  | 同一
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Limiting conditions for operation with unavailable safety systems | Adequate regular testing of safety systems in operation or outages | Availability of sufficient consumables for operation of supporting systems |  | Prevention of common- cause failures in safety systems (see also SP (177))
Prov. 4の和訳 | 安全系なしで運転するための制限条件 | 運転中又は停止時の安全系の適切な通常試験検査 | サポート系を運転するために必要な十分な消耗品の有効性 |  | 安全系の共通原因故障の防止
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | 新規 |  | 同一
Prov. 4へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Procedures for sequential use of safety systems (to limit premature use of resources of coolant and reagents) | Back-up of safety systems by diverse systems for the same safety function | Consideration of failures of supporting systems in emergency operating procedures |  | Implementation of conservative design with adequate margins for performance of safety systems
Prov. 5の和訳 | （冷却材や化学試薬の早すぎる投入を制限するための）安全系の一連の（シーケンシャルな）使用手順 | 同一安全機能で多様性を有する安全系のバックアップ機能 | 非常時の運転手順におけるサポート系の故障の考慮 |  | 安全系の性能に関して適切な余裕をもった保守的な設計の実装
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 同一 |  | 類似。 旧版では、Implementation of conservative design for performance of safety systems
Prov. 5へのコメント | コメントなし | ①Back-up of safety systemsの「s」は不要ではないか？ Level-3bまで考えても安全系は多重+1でよいはず。 | コメントなし |  | コメントなし
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Consideration of failures of safety systems in emergency operating procedures | Training of operators to react in case of failures of supporting systems
Prov. 6の和訳 |  | 非常時の運転手順における安全系の故障の考慮 | 安全系の故障時に対応するための運転員の訓練
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 同一
Prov. 6へのコメント |  | コメントなし | ・・・ of failures in safety systems とあるが、 support systems ではないか？ （メカニズムを考慮するとサポート系の内容と考えられるため）
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Training of operators to react in case of failures in safety systems
Prov. 7の和訳 |  | 安全系の故障時に対応するための運転員の訓練
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 7へのコメント |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.
Note on C2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.
Note on D2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.
Note on E2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.
Note on F2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.
Note on G2: 168. Principle: Automatic systems are provided that would safely shut down the reactor, maintain it in a shut down and cooled state, and limit any release of fis- sion products that might possibly ensue, if operating conditions were to exceed predetermined set points.

## OT- 10
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 174 | 174 | 174
Safety principle - text | Reliability targets | Reliability targets | Reliability targets
Saf._princ.の和訳 | 信頼性目標 | 信頼性目標 | 信頼性目標
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 10 | 10 | 10
Map | 10_1 | 10_2 | 10_3
Challenge - text | Items important to safety fail when required to perform their function due to low reliability | Items important to safety fail when required to perform their function due to low reliability | Items important to safety fail when required to perform their function due to low reliability
Chall.の和訳 | 信頼性が低いため機能発揮が求められた際に安全上重要なアイテムが機能しない | 信頼性が低いため機能発揮が求められた際に安全系が機能しない | 信頼性が低いため機能発揮が求められた際に安全系が機能しない
旧版の同一または類似のChall | なし | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | チャレンジ22_1～22_3それぞれに対して可搬式設備を評価するかどうかを記述してください。 “including support systems”という表現がメカニズム46のプロビジョン6のみに使用されているが、メカニズムや他のプロビジョンで必要な場合は追加する必要があります。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。
UJV's checkの和訳 | その通り。OT76に現れる"AM equipment"（OT74と75には登場しないと思う）は、恒設機器と可搬式機器の両者を含んでいる。
UJV's checkに対するJANSIコメント | There are several provisions regarding non-permanent equipment also in OT74 and 75. Pro.74_2-9 "Identification of non-permanent equipment to perform functions required for AM" Pro.75_5-3 "Involvemnet of AM staff in functional test of equipment"
Mechanism No. | 47 | 48 | 49
Mechanism - text | Design provisions inadequate for reliability commensurate with the importance to safety | Vulnerability of items important to safety to common cause failures | Operating provisions inadequate for reliability commensurate with the importance to safety
Mech.の和訳 | 安全に対する重要性に見合った信頼性のための設計プロビジョンが不十分 | 共通原因故障を招く安全上重要なアイテムの脆弱性 | 安全に対する重要性に見合った信頼性のための操作プロビジョンが不十分
旧版の同一または類似のMech. | Safety system reliability not commensurate with the importance to safety | 同一 | Insufficient reliability of supporting systems
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Set up reliability targets for items important to safety (including support systems) correspondingly to the risk targets | See provisions for SP (177): Dependent failures | Monitoring of operational status of items important to safety
Prov. 1の和訳 | 安全上重要なアイテムの詳細な確率論的解析にもとづく信頼性目標の設定 | SP（177）（従属故障）の対応策（provisions）を参照 | 安全上重要なアイテムの運転状況の監視
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | Set up reliability targets based on a detailed probability analysis for safety systems | 同一 | Monitoring of operational status of safety systems
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Reliability analysis for items important to safety and their functions |  | Ensuring access to safety equipment throughout plant lifetime
Prov. 2の和訳 | 安全上重要なアイテムおよび安全機能の信頼性分析 |  | プラントの供用期間を通した安全機器へのアクセスの確保
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | Reliability analysis for safety systems and functions |  | 同一
Prov. 2へのコメント | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Classification and quality requirements commensurate with importance for safety |  | Ensuring easy and frequent inspections
Prov. 3の和訳 | 安全に対する重要性に見合った分類と品質要件 |  | 容易で頻繁な検査を確実に実施
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 |  | 同一
Prov. 3へのコメント | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Preference to equipment with predictable modes of failures |  | Ensuring in-service inspections to monitor material degradation
Prov. 4の和訳 | 予測可能な損傷モードを備えた機器に対する優先 |  | 材料の劣化を監視するための供用中検査の実施
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | Installation of systems preferably testable in service |  | 同一
Prov. 4へのコメント | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Redundant or additional equipment as necessary to reach the reliability targets |  | Automatic self-testing capabilities
Prov. 5の和訳 | 信頼性目標を達成するために必要な冗長または追加の機器 |  | 自動自己診断機能
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | Install additional quipment as necessary to reach the reliability target |  | 同一
Prov. 5へのコメント | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Design of items important to safety consistent with reliability targets |  | Periodic tests to confirm functional capability
コメント和文 | It is recommended to delete the term "(including support systems)", since it is a part of "items important to safety".
Provision 7 | Specification of conditions for testing consistent with reliability targets
Prov. 7の和訳 | 信頼性目標を満足する試験の条件を指定
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | Specification of conditions for consistent testing with reliability targets
Prov. 7へのコメント | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 174. Principle: Reliability targets are assigned to safety systems or functions. The targets are established on the basis of the safety objectives and are consistent with the roles of the systems or functions in different accident sequences. Provision is made for testing and inspection of components and systems for which reliability targets have been set.
Note on C2: 174. Principle: Reliability targets are assigned to safety systems or functions. The targets are established on the basis of the safety objectives and are consistent with the roles of the systems or functions in different accident sequences. Provision is made for testing and inspection of components and systems for which reliability targets have been set.
Note on D2: 174. Principle: Reliability targets are assigned to safety systems or functions. The targets are established on the basis of the safety objectives and are consistent with the roles of the systems or functions in different accident sequences. Provision is made for testing and inspection of components and systems for which reliability targets have been set.

## OT- 11
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
Safety principle - text | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures | Dependent failures
DiD Level | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4
OT No. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Map | 11_1 | 11_2 | 11_3 | 11_4 | 11_5 | 11_6 | 11_7 | 11_8
Challenge - text | Items important to safety fail when performing their functions due to common-cause failure vulnerabilities
Chall.の和訳 | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系又は設計拡張条件（DEC）の手段が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない | 共通原因故障（CCF）脆弱性により安全系が機能しない
旧版の同一または類似のChall | 同一 | Safety systems fail when performing their functions due to common-cause failure vulnerabilities | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | 表現を統一するため"Items important to safety fail when performing their functions due to common-cause failure vulnerabilities"に変更する | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。 | L3 とL4の両方に適用されるため"Safety systems"を"Items important to safety"に変更する。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Mechanism - text | CCF due to internal events (loss of power, loss of support systems, etc.) | CCF due to systematic errors in design, construction, operation, maintenance, tests | CCF due to events originated in other units on the same site | CCF due to internal hazards (such as flooding, missiles, pipe whip, jet impact ) | CCF due to fires and internal explosions | CCF due to earthquakes | CCF due to human made hazards (such as aircraft crash, gas clouds, explosions) | CCF due to other natural external hazards (such as floods, extreme meteorological conditions)
Mech.の和訳 | 内的事象（電源喪失、サポート系の故障など）によるCCF | 設計、建設、運転、保守、試験でのシステム(仕組を含む)の誤まりによるCCF | 同じサイトの他のユニットが起因の事象によるCCF | 内部ハザード（例: 溢水、ミサイル、配管ホイップ、ジェット衝撃、火災）によるCCF | 火災および内部爆発によるCCF | 地震によるCCF | 人為ハザード（飛行機墜落、ガス雲、爆発）によるCCF | 他の外的自然事象（洪水、厳しい気象条件）によるCCF
旧版の同一または類似のMech. | CCF due to internal events (loss of power, lack of fuel for DGs, etc.) | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | CCF due to external events (high winds, floods, extreme meteorol. cond.)
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | メカニズム52、55、56で記載されているいくつかの事象が例であることを明確にするために、括弧の末尾に”and others”を追加する必要があります。 | コメントなし | コメントなし | メカニズム55と56については、これらの外部事象に伴って発生しうる事象があるため、メカニズム54のプロビジョン4に該当するプロビジョンを追加する必要があります。 メカニズム52、55、56で記載されているいくつかの事象が例であることを明確にするために、括弧の末尾に”and others”を追加する必要があります。 | メカニズム55と56については、これらの外部事象に伴って発生しうる事象があるため、メカニズム54のプロビジョン4に該当するプロビジョンを追加する必要があります。 メカニズム52、55、56で記載されているいくつかの事象が例であることを明確にするために、括弧の末尾に”and others”を追加する必要があります。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Independence of safety systems from other plant systems | Independent, redundant systems linked with diversity | No sharing of important systems between units | Risk analysis of internal hazards and implementation of countermeasures | Fire hazard analysis performed to specify barriers, detection, fighting systems | Assessment and periodic reassessment of seismic hazards (see OT11) | Assessment and periodic reassessment of risk from human-induced hazards (see OT1) | Assessment and periodic reassessment of risk from other natural external hazards (e.g. floods, extreme meteorological conditions)(see OT1)
Prov. 1の和訳 | プラント内の系統からの安全系統の独立性 | 多様性をもってリンクされた独立、冗長なシステム | ユニット間で重要なシステムの共用がない | 内部ハザードのリスク分析と対策の実施 | 障壁、火災検知、防火システムを規定するための火災ハザード分析の実施 | 地震ハザードの評価と定期的な再評価 | 人為的ハザードのリスクの評価と定期的な再評価 | 洪水および極端な気象条件によるリスクの評価と定期的な再評価
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | Consideration of seismicity in site selection | Assessment of risk from human-induced hazards | 新規追加
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | 記載されているいくつかの事象が例であることを明確にしてください
UJV's checkの和訳 | [7 empty] | 新たに提案されたテキストはプロビジョンというよりメカニズムのように見える。会議で合意した次のテキストの方が良い。"Assessment and periodic reassessment of risk from other natural external hazards (such as floods, extreme meteorological conditions)"
UJV's checkに対するJANSIコメント | [7 empty] | No additional comment
UJV's check
Provision 2 | Fail-safe design of safety systems to the extent possible | QA programme implemented in all phases of plant lifetime | Demonstration of safety for all operational states and DBAs on any unit | Physical separation by barriers, distance or orientation | Use of non- combustible, fire retardant and heat resistant materials | Sufficient margins in anti-seismic design | Subset of human induced events included in design | Most extreme external natural conconditions considered in design
Prov. 2の和訳 | 可能な範囲で安全系のフェールセーフ設計 | プラント供用期間中の全段階において実行されるQA計画 | すべてのユニットの全運転状態およびDBAに対して安全の実証 | 障壁、距離または幾何学的配置による物理的分離 | 不燃、難燃および耐熱材の使用 | 耐震設計における十分な余裕 | 人為的事象のサブセットの設計への組み入れ | 設計上考慮される最も極端な外部自然条件
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | Most extreme conconditions considered in special design features
Prov. 2へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Sufficient redundancy and diversity in power sources | Independent verification/ assessment of design | Safe shutdown and cooling of reactors with severe accident on another | Redundant systems located in different compartments | Preferable use of non-flammable lubricants | Safety equipment qualified for seismic events by tests and analysis | Transport routes prohibited in vicinity of the plant | Consideration of feasible operational countermeasures to mitigate effects of hazards (cleaning sewages, temporary sealing, snow removal)
Prov. 3の和訳 | 電源の十分な多重性と多様性 | 設計の独立検証と評価 | 他の原子炉のシビアアクシデントにおいても当該原子炉の安全停止および冷却 | 異なるコンパートメント（区画）に配置される冗長系統 | 不燃潤滑油の優先的な使用 | 耐震性を試験と解析により検証された安全設備 | プラント近隣の輸送ルートについての設計面での配慮 | ハザードの影響を軽減するための実行可能な対策の考慮（下水道の清掃、仮止め、除雪）
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 新規追加
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Redundancy, diversity, independence of auxiliary services for systems | Margins incorporated in design to cope with ageing and wear-out |  | Safety systems and safety features for DEC qualified/ survivable for environmental conditions | Sufficient fire fighting capability available | Events possibly induced by earthquakes, e.g. floods, considered | Events possibly initiated by human made hazards considered | Events possibly initiated by other natural external hazards considered
Prov. 4の和訳 | 安全系用補助サービス設備の多重性、多様性、独立性 | 経年劣化(例:摩耗現象)に対処するための設計に織り込む裕度 |  | 極めて重要な機器に耐環境性のあるものを使用 | 利用できる十分な消火能力 | 地震等に伴って発生しうる事象の考慮 | サイトおよび周辺の危険物の量を最小限に抑える | 天気予報などの早期警報を活用した対策の実施
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 |  | 同一 | 同一 | 同一 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 4へのコメント | コメントなし | コメントなし |  | コメントなし | コメントなし | コメントなし | スペルミスあり | スペルミスあり
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Prevention of interaction of simultaneously operated safety systems | Assessment of the design by different operational and technical support experts |  | External events considered as initiators for internal hazards (fires, floods, etc.) | Inspection, maintenance, testing of fire fighting system | Failure of non-safety equipment to affect performance of safety equipment avoided | Minimizing amount of hazardous material on site and around | Utilization of weather forecast and other early warnings for implementation of operational countermeasures
コメント和文 | The term "od" should be corrected to the word "of".
Provision 6 |  |  |  | Avoidance of overpressurization of one system from another interconnected system | Avoid impairment of safety systems by function of fire fighting systems |  | Strengthening the barriers to cope with the associated loads
Prov. 6の和訳 |  |  |  | 相互に連結されたシステムによる当該システムの過圧の回避 | 防火システムの機能による安全系の障害の回避
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一 | 同一
Prov. 6へのコメント |  |  |  | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  |  | Organization of relevant training of plant personnel
Prov. 7の和訳 |  |  |  |  | 関連するプラント要員の教育訓練の体制（組織）
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 7へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  |  |  | Preference given to fail-safe operation of systems
Prov. 8の和訳 |  |  |  |  | 安全系のフェールセーフ運転を優先
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 8へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  |  |  | Separation of redundant systems by fire resistant walls/doors
Prov. 9の和訳 |  |  |  |  | 耐火壁/扉による冗長系統の分離
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 9へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  |  |  | Control of combustibles and ignition sources
Prov. 10の和訳 |  |  |  |  | 可燃源や発火源の管理
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 10へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11 |  |  |  |  | Automatic initiation of fire fighting system
Prov. 11の和訳 |  |  |  |  | 消火システムの自動始動
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 11へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 12 |  |  |  |  | Fire resistant systems for shutdown, RHR, monitoring, conf. of radioactivity
Prov. 12の和訳 |  |  |  |  | 停止、残留熱除去（RHR）、モニタリング、放射性物質封じ込めなどの機能に応じた耐火システム
Prov.12に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 12へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 13 |  |  |  |  | External fire fighting services considered
Prov. 13の和訳 |  |  |  |  | 外部消防サービスの考慮
Prov.13に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 13へのコメント |  |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on C2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on D2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on E2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on F2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on G2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on H2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.
Note on I2: 177. Principle: Design provisions seek to prevent the loss of safety functions due to damage to several components, systems or structures resulting from a common cause.

## OT- 12
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 182 | 182 | 182
Safety principle - text | Equipment qualification | Equipment qualification | Equipment qualification
Saf._princ.の和訳 | 機器認定（機器の適格性） | 機器認定（機器の適格性） | 機器認定（機器の適格性）
DiD Level | L3-4 | L3-4 | L3-4
OT No. | 12 | 12 | 12
Map | 12_1 | 12_2 | 12_3
Challenge - text | Items important to safety not qualified to function under accident conditions | Items important to safety not qualified to function under accident conditions | Required reliability not maintained throughout plant lifetime
コメント和文 |  |  | It is recommended to unify the words having same meanings in the updating SRS-46 final draft. For example, not only the words "throughout plant lifetime" used in this challenge but also the words "during service life time" seeming to have same meaning is being used in the Provision 24_3-5.
Mechanism No. | 58 | 59 | 60
Mechanism - text | Accident conditions (DBAs and DECs) not properly addressed in design of SSCs | Equipment qualification for DBAs and DECs not verified by testing | Ability of SSCs to withstand specified service conditions affected by ageing
Mech.の和訳 | 設計で適正に扱われてない事故条件（DBA及びDEC条件） | 試験により検証されてない機器認定（DBA及びDEC条件） | 環境条件に耐えるSSC能力への経年劣化の影響
旧版の同一または類似のMech. | Accident conditions not properly addressed in design | Equipment qualification not verified by testing | Ability of plant to withstand environmental conditions affected by ageing
Mech.へのコメント | “including support systems”という表現がメカニズム57のプロビジョン7のみに使用されていますが、メカニズムや他のプロビジョンで必要な場合は追加する必要があります。 | メカニズム58のプロビジョン5の認定証明書とは公的機関が発行する証明書のことでしょうか。プロビジョン3、4の認定に加えて、さらに認定証明書を要求する理由を明らかにしてください。 | メカニズム57のプロビジョン2及びメカニズム59のプロビジョン2で記載されているいくつかのパラメータが例であることを明確にするために、末尾に”and others”を追加する必要があります。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Identification of SSCs for performing safety functions for different DBAs and DECs | Selection of recognized qualification standard to develop a qualification programme | Consideration of ageing degradation on SSC capability to withstand environmental loads in design of qualified SSCs
Prov. 1の和訳 | 異なるDBAおよびDEC条件の安全機能を実行するためのSSCの識別 | 認定プログラムを開発するための公認認定基準の選択 | 環境に耐えるプラントの能力への経年劣化の影響の考慮
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 同一
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Identification of conditions affecting performance of SSCs (pressure, temperature, radiation, vibration, jets and others) | Systematic qualification programme for different types of SSC (mechanical, electrical, I&C and others) | Detection of premature ageing degradation due to pressure, temperature, irradiation, vibrations, humidity and other stressors
コメント和文 |  | It is recommended to unify the words having same meanings in the updating SRS-46 final draft. For example, not only the word "etc" used in this provision but also the words "and others" seeming to have same meaning are being used in the Provision 24_1-2 and Provision 24_3-2.
Provision 3 | Analysis to determine environmental conditions for SSCs in given places for DBAs | Qualification by testing of prototype equipment | Common cause failure due to premature ageing degradation of qualified SSCs
Prov. 3の和訳 | DBA条件の設置場所におけるSSCの環境条件を決定するための分析 | プロトタイプ装置の試験による認定 | 経年劣化による共通原因故障効果への設計での対処
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | Specification of invironmental conditions for DBAs (Temperatures, Pressure, Radiation, Vibration, Humidity, Jet impingement, Etc.) | Testing of prototype equipment (Analysis and testing where prototype testing not practical) | 同一
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
Provision 4 | Analysis to determine environmental conditions for SSCs in given places for DECs | Qualification by combination of testing and analysis | Consideration of environmental monitoring, maintenance and testing in qualification programme
Prov. 4の和訳 | DEC条件の設置場所におけるSSCの環境条件を決定するための分析 | テストと分析の組み合わせによる認定 | 認定プログラムにおけるメンテナンスとテストの検討
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | Consideration of SA conditions in design of future plants (Temperatures, Pressure, Radiation, Vibration, Humidity, Jet impingement, Etc.) | Testing of prototype equipment (Analysis and testing where prototype testing not practical) | Specification of environmental conditions Specification of process conditions Specification of duty cycles Specification of maintenance schedules Specification of service lifetime Specification of type testing schedules Specification of replacement parts Specification of replacement intervals Etc.
Prov. 4へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Specification of loads for different hazards for SSCs required for DBAs and DECs | Qualification certificates with specification of limiting parameters | Consideration of prevailing conditions throughout plant lifetime in qualification programme
Prov. 5の和訳 | DBAおよびDEC条件に必要なSSCのさまざまなハザードに対する負荷の仕様 | 認定証明書 | 認定プログラムにおける供用期間中の支配的条件の考慮
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | Consideration of external event conditions in design (Earthquakes, Extreme weather conditions) | 新規追加 | Specification of environmental conditions Specification of process conditions Specification of duty cycles Specification of maintenance schedules Specification of service lifetime Specification of type testing schedules Specification of replacement parts Specification of replacement intervals Etc.
Prov. 5へのコメント | コメントなし | メカニズム58のプロビジョン5の認定証明書とは公的機関が発行する証明書のことでしょうか。プロビジョン3、4の認定に加えて、さらに認定証明書を要求する理由を明らかにしてください。 | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Consideration of environmental conditions in design of SSCs required for DBAs and DECs | Assessment of margins for parameters beyond qualification certificates | Provisions for monitoring, testing, inspections to identify and assess degradation
Prov. 6の和訳 | DBAおよびDEC条件に必要なSSCの設計における環境条件の考慮 | 認定証明書を超えるパラメータのマージン評価 | 劣化を評価するための監視、試験、検査のための方策
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | Specification of invironmental conditions for DBAs Consideration of SA conditions in design of future plants (Temperatures, Pressure, Radiation, Vibration, Humidity, Jet impingement, Etc.) | 新規追加 | Specification of environmental conditions Specification of process conditions Specification of duty cycles Specification of maintenance schedules Specification of service lifetime Specification of type testing schedules Specification of replacement parts Specification of replacement intervals Etc.
Prov. 6へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
Provision 7 | Qualification of SSCs for DBA and DEC conditions |  | Provisions for replacement of SSCs on a time specified interval (to maintain equipment qualification status)
Prov. 7の和訳 | DBAおよびDEC条件のサポートシステムを含むSSCの認定 |  | 必要に応じてSSCを交換するための方策
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 |  | Specification of environmental conditions Specification of process conditions Specification of duty cycles Specification of maintenance schedules Specification of service lifetime Specification of type testing schedules Specification of replacement parts Specification of replacement intervals Etc.
Prov. 7へのコメント | “including support systems”という表現がメカニズム57のプロビジョン7のみに使用されていますが、メカニズムや他のプロビジョンで必要な場合は追加する必要があります。 |  | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 182. Principle: Safety components and systems are chosen that are qualified for the environmental conditions that would prevail if they were required to function. The effects of ageing on normal and abnormal functioning are considered in design and qualification.
Note on C2: 182. Principle: Safety components and systems are chosen that are qualified for the environmental conditions that would prevail if they were required to function. The effects of ageing on normal and abnormal functioning are considered in design and qualification.
Note on D2: 182. Principle: Safety components and systems are chosen that are qualified for the environmental conditions that would prevail if they were required to function. The effects of ageing on normal and abnormal functioning are considered in design and qualification.

## OT-13
Area | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 186 | 186
Safety principle - text | Inspectability of safety equipment | Inspectability of safety equipment
DiD Level | L1-4 | L1-4
OT No. | 13 | 13
Map | 13_1 | 13_2
Challenge - text | Undetected degradation of functional capability of items important to safety due to lack of inspections
Chall.の和訳 | 検査の欠如による安全関連機器の機能の検知できない低下
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | ー
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 61 | 62
Mechanism - text | Inadequate interval of inspections and scope of inspections, or inspections limited due to difficulties of access to items important to safety | Inspections inadequate to ensure the capability of items important to safety throughout the plant life time
Mech.の和訳 | 安全設備へのアクセスが困難なため限定された検査の範囲及び頻度 | プラント寿命を通して安全裕度を実証するには不十分な検査
旧版の同一または類似のMech. | 旧の２つのメカニズムを統合したものとなっている | 新規 旧はInsufficient safety margins in design to cope with established inspection interval(設定された検査間隔に対応するための設計における不十分な安全裕度)
Mech.へのコメント | ・旧の２つのメカニズムに対する対策にあったメカニズムとする。（例としてはInadequate interval of inspection and the scope ～） ・ＲＣＳバウンダリのＩＳＩのための特別な方法及びバウンダリの欠陥の補修の対策が削除されているが、これらの対策は必要と考えられる。 | ・demonstrate safety marginsではなく、ensure the capability of safety items（SSR 2/1 Req 29)の方が適切では？ ・十分な安全余裕を設定するための安全解析という対策が削除されているが、この対策は必要では。 ・設計と運用の対策が混在しているが、これは適切ですか。
UJV’s Reply和訳 | コメント拝承。新しいメカニズムは、以下のように提案した。：”検査間隔が不十分及び安全設備へのアクセスが困難なため限定された検査範囲になっている”不足している対策は、更新された対策に反映されるだろう。 | コメント拝承。新しいメカニズムは、以下のように提案した。：”プラント寿命を通じて安全設備の能力を確保するための検査が不十分” 安全解析は、修正された対策に反映されるだろう。 私の意見では、設計上の対策は第1のメカニズムの下であり、運用上の対策は第2のメカニズムの下にある。このような細分化には問題はない。
UJV’s Replyへのコメント | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Adequate quality and margins of items important to safety to justify limited need for inspections | Availability of relevant codes and standards for inspections
Prov. 1の和訳 | 限られた検査の必要性を正当化するためのSSCの適切な品質とマージン | 検査に関連したコードおよび基準の入手
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 | 新規追加 (SSR 2/1 5.45 参照）
Prov. 1へのコメント | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Frequency of inspections specified according to expected material degradation | Appropriate inspection methods specified for each SSC, including special methods for RCS boundary
Prov. 2の和訳 | 予想される材料の劣化に基づいて特定した検査の頻度 | 各SSCのサプライヤが指定した適切な検査方法
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 | 新規追加
Prov. 2へのコメント | － | Supplierが指定した検査方法だけでなく、幅広く対応した方がよいと考えられる。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Items important to safety designed and constructed to ease access to inspected equipment | Criteria for results of inspections specified (sufficient margins)
Prov. 3の和訳 | 検査対象の機器へのアクセスを容易にするためSSCに対し設計、建設で考慮する。 | 検査結果の基準(十分な余裕）
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 | 新規追加
Prov. 3へのコメント | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Provisions for testability of items important to safety included in the design | Qualified staff available for performing inspections
Prov. 4の和訳 | 設計において機器のテストの容易性を対策とする | 検査を実施する資格のあるスタッフ
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 | 新規追加
Prov. 4へのコメント | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Design for radiation protection of in-service inspection workers | Conservative margins demonstrated by safety analysis or indirect methods for non inspectable equipment
Prov. 5の和訳 | 検査を実施中の作業員に対する放射線防護設計 | 検査不能な機器の保守的な設計余裕または間接的方法
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 | 新規追加 (SSR 2/1 5.47 参照）
Prov. 5へのコメント | － | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Responses to inspection findings, including repair of deffects
Prov. 6の和訳 |  | 検査所見に対する対応
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加 (SSR 2/2 8.12 参照）
Prov. 6へのコメント |  | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Records and archiving results of inspections for future use
Prov. 7の和訳 |  | 将来の使用のための検査結果の記録と保管
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加(SSR 2/2 8.4 参照）
Prov. 7へのコメント |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 186. Principle: Safety related components, systems and structures are designed and constructed so that they can be inspected throughout their operating lifetimes to verify their continued acceptability for service with an adequate safety margin.
Note on C2: 186. Principle: Safety related components, systems and structures are designed and constructed so that they can be inspected throughout their operating lifetimes to verify their continued acceptability for service with an adequate safety margin.

## OT- 14
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 188 | 188 | 188 | 188
Safety principle - text | Radiation protection in design | Radiation protection in design | Radiation protection in design | Radiation protection in design
Saf._princ.の和訳 | 設計における放射線防護
DiD Level | L1 | L1 | L1 | L1
OT No. | 14 | 14 | 14 | 14
Map | 141 | 14_2 | 14_3 | 14_4
Challenge - text | Discharges above the prescribed limits |  | Radiation exposure of operating and maintenance staff above prescribed limits
Chall.の和訳 | 所定の限度を超える排出量 |  | 所定の限度を超える運転員及び保守要員の放射線被ばく
旧版の同一または類似のChall | 同じ |  | 同じ
Chall.へのコメント | － |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 63 | 64 | 65 | 66
Mechanism - text | Undetected leaks of radioactive waste and airborne radioactive materials | Inadequate control of effluent activity | Contamination of workers by radioactive material | Direct exposure of workers to radiation
Mech.の和訳 | 放射性廃棄物および空気中の放射性物質の漏出が検出されない | 流出する放射性物質の不十分な管理 | 放射性物質による従事者の汚染 | 従事者の放射線による直接被ばく
旧版の同一または類似のMech. | 同じ | 類似 (Inadequate control → Incorrect measurement) | 同じ | 同じ
Mech.へのコメント | － | － | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 14 | 14 | 15 | 15
Provision 1 | Conservative design of radioactive liquid and gas waste system | Minimized production of radioactive waste by design features | Suitable containers for radioactive materials | Identification of the radiation sources
Prov. 1の和訳 | 放射性液体及び気体廃棄物システムにおける保守的な設計 | 放射性物室の放出量と濃度の制限 | 放射性物質のための最適なコンテナ | 放射線源の制限 ＡＬＡＲＡ
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規（26_4 Proｖ7と同じ） | 新規(SSR 2/1 Req78,79参照） | 同じ | 新規（SSR 2/1 6.69参照）
Prov. 1へのコメント | 保守的な設計の具体例を教授ください。 | ー | ー | 放射線源の制限の前に放射線源の特定を追加した方がよいと考えられる
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Design of radwaste system resistant against external hazards | Limits for amounts and concentrations of releases | Ventilation systems with adequate filtration | Limitation of radiation sources, including minimized production of radioactive waste
Prov. 2の和訳 | 外部ハザードに耐性のある放射性廃棄物システムの設計 | 保持タンクの十分な容量 | 十分なフィルターを備えた換気システム | プラント機器の十分なしゃへい
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規(SSR 2/1 Req79と6.61参照） | 同じ | 同じ
Prov. 2へのコメント | － | ー | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Special care to maintenance and modifications of the systems | Adeaquate capacity of retention tanks | Maintaining vacuum in higher contamination areas by proper design of HVAC systems | Adequate shielding of plant components and radioactive sources
Prov. 3の和訳 | システムのメンテナンスと改造に特別な注意を払う | 放出制限のプログラク ＡＬＡＲＡ | HVACシステムの適切な設計により、高い汚染領域で負圧を維持する | プラント機器の適切な配置
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規(SSR 2/1 Req79と6.62参照） | 新規 | 同じ
Prov. 3へのコメント | － | － | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | On-site monitoring system to identify unplanned releases systems | Programme for limiting discharges ALARA | Monitoring of concentration and surface contamination | Appropriate location of plant components
Prov. 4の和訳 |  | 有効なフィルタユニット | 濃度および表面汚染のモニタリング | 放射化した材料を保持する設計機能の回避
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規(SSR 2/1 Req79と6.63参照） | 新規 | 同じ
Prov. 4へのコメント |  | ー | － | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Off-site monitoring system to identify unplanned releases systems | Implementation of filtration units with high efficiency | Surface finishing to facilitate decontamination | Avoidance of design features which retain activated materials
Prov. 5の和訳 | 計画外の放出があるシステムを識別するサイト内のモニタリングシステム | フィルターカートリッジのテスト、モニタリング及び交換のためのプログラム | 汚染除去を容易にする表面仕上げ | 作業環境のモニタリングと管理
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規(SSR 2/1 Req79と6.63参照） | 同じ | 同じ
Prov. 5へのコメント | ー | SSR 2/1 6.63に従うと対策４と５はまとめた方がよいと考えられる。 | ー | ー
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Programme for testing, monitoring and replacing filter cartriges | Facilities for personnel decontamination | Monitoring and control of working environment
Prov. 6の和訳 | 計画外の放出があるシステムを識別するサイト外のモニタリングシステム | 十分な能力を備えた液体及び気体の流出物に対するモニタリング及び記録装置：精度、頻度、範囲、同位体組成 | 作業員の除染施設 | 汚染区域へのアクセスの管理
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 類似（旧はConservative process monitaring system) | 同じ | 同じ
Prov. 6へのコメント |  | 他の対策との整合を考えると旧の対策の方がより適切と考えられる。 | － | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Monitoring and recording liquid and gas effluents with adequate capabilities: accuracy, frequency, range, isotopic composition | Adequate implementation of radiation zoning | Control of access to radioactive areas
Prov. 7の和訳 |  | 環境モニタリングとサンプリング |  | 放射性廃棄物システムの保守的設計
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 類似（旧はEnviromental monitaring programme) |  | 同じ
Prov. 7へのコメント |  | － |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Environmental monitoring and sampling |  | Conservative design of radioactive waste systems
Prov. 8の和訳 |  |  |  | プラントレイアウトに対する放射線防護要件
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ
Prov. 8へのコメント |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  |  | Radiation protection requirements on plant layout
Prov. 9の和訳 |  |  |  | 中性子による活性化が限られた物質の使用
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ
Prov. 9へのコメント |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  |  | Use of materials with limited activation by neutrons
Prov. 10の和訳
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ
Prov. 10へのコメント |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11 |  |  |  | Choice of material with low residual activity
Prov. 11の和訳 |  |  |  | 放射線区域における活動の最小化
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ
Prov. 11へのコメント |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 12 |  |  |  | Minimization of human activities in radiation fields
Prov. 12の和訳 |  |  |  | 計画済みの承認されたメンテナンスおよび補修作業
Prov.12に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同じ
Prov. 12へのコメント |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 13 |  |  |  | Planned and authorized maintenance and modification activities
Prov. 13の和訳 |  |  |  | プロセスシステムにおける放射性核種の決定のためのモニタリングとサンプリング
Prov.13に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 新規
Prov. 13へのコメント |  |  |  | 本対策はメカニズム２６－２の対策とした方がよいと考えられる。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 14 |  |  |  | Monitoring and sampling to determine radionuclides in process systems
Provision 15 |  |  |  | Monitoring and recording personal doses
Prov. 14の和訳 |  |  |  | 個人線量のモニタリングと記録
Prov.14に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 新規（SP293参照）
Prov. 14へのコメント |  |  |  | ー
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 188. Principle: At the design stage, radiation protection features are incorporated to protect plant personnel from radiation exposure and to keep emissions of radioactive effluents within prescribed limits.
Note on C2: 188. Principle: At the design stage, radiation protection features are incorporated to protect plant personnel from radiation exposure and to keep emissions of radioactive effluents within prescribed limits.
Note on D2: 188. Principle: At the design stage, radiation protection features are incorporated to protect plant personnel from radiation exposure and to keep emissions of radioactive effluents within prescribed limits.
Note on E2: 188. Principle: At the design stage, radiation protection features are incorporated to protect plant personnel from radiation exposure and to keep emissions of radioactive effluents within prescribed limits.

## OT- 15
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
Safety principle - text | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents
Saf._princ.の和訳 | 出力異常事象に対する防護
DiD Level | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2
OT No. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Map | 15_1 | 15_2 | 15_3 | 15_4 | 15_5 | 15_6 | 15_7
Challenge - text | Insertion of reactivity with potential for fuel damage
Chall.の和訳 | 燃料の損傷の可能性を伴う反応度の挿入
旧版の同一または類似のChall | 同じ
Chall.へのコメント | －
UJV'sReply
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
Mechanism - text | Control rod ejection | Control rod withdrawal | Control rod malfunction (drop, alignment) | Erroneous startup of non-operable loop | Release of absorber deposits from the core | Incorrect refuelling operations | Inadvertent boron dilution
Mech.の和訳 | 制御棒の飛出し | 制御棒の引き抜き | 制御棒の故障（落下、アライメント） | 運転していないループの誤起動 | 炉心から吸収体の堆積（析出）による放出 | 燃料交換の誤操作 | 不注意なボロンの希釈
旧版の同一または類似のMech. | 同じ | 同じ | 同じ | 類似（non-operableが加わった） | 類似（from the coreが加わった） | 同じ | 同じ
Mech.へのコメント | － | － | － | － | － | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Provision 1 | Conservative mechanical design of rod housing | Design margins minimizing automatic control | Startup tests of rod drop and alignment | Locking of actuators for loop connection | Adequate coolant chemistry to limit deposits | Verification of fuel assembly locations | Limited rate of boron dilution
Prov. 1の和訳 | ロッドハウジングの保守的な機械設計 | 自動制御を最小限に抑える設計余裕 | 制御棒配置の起動試験 | ループ接続用アクチエータのロック | 堆積（析出）を制限するための適切な冷却材の化学 | 燃料集合体位置の確認 | ボロンの希釈の制限率
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ（Prov1と2の順序を変更） | 類似（to limit depositsが加わった） | 類似（Inspection → Verificationに変更） | 新規
Prov. 1へのコメント | － | － | － | － | － | － | －
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Conservative thermohydraulic design of the core | Operational strategy with most rods withdrawn | Reliable and fail-safe design of rod control | Adequate operating procedures | Analysis of potential for occurrence and consequences | Automation of refuelling operations | Adequate monitoring and warning of boron dilution
Prov. 2の和訳 | ロッドハウジングの適格な材料および製造 | ほとんどの制御棒を引き抜く運転上のストラテジー | 制御棒制御の信頼性とフェールセーフ設計 | 適切な運転手順 | 頻度と結果の可能性の分析 | 燃料交換操作の自動化 | ホウ素希釈の適切な監視と警告
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | － | － | － | － | － | 自動化には長所と短所がある。 | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Qualified material and fabrication of rod housing | Monitoring of rod position | Adequate operating procedures | Limitations on inactive loop parameters | Adequate coolant chemistry | Adequate operating procedures | Automatic interlocks to prevent dilution
Prov. 3の和訳 | 材料状態の定期的なサーベイランス | 制御棒位置の監視 | 適切な運転手順 |  |  | 適切な運転手順 | 希釈を防ぐための自動インターロック
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 28-1と同一 | 新規 |  |  | 同じ | 同じ
Prov. 3へのコメント | サーベイランスの具体例を知りたい。 |  | ー |  |  | － | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Regular surveillance of material status | Limited speed of rod withdrawal | In-core instrumentation | Limitations on speed for a loop connection | In-core instrumentation | In-core instrumentation | Adequate operating procedures
Prov. 4の和訳 | [6 empty] | 適切な運転手順
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | [6 empty] | 同じ
Prov. 4へのコメント |  | Limited speed of rod withdrawal |  |  |  |  | －
UJV’s Reply和訳 |  | 制御棒引き抜き速度の制限
UJV’s Replyへのコメント |  | 28-2と同一
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Limited worth of control rod groups
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
|  | Limited worth of control rod groups | Monitoring of rod position |  |  | Sufficient shutdown margin | Monitoring system for make-up water
[6 empty] | Negative reactivity coefficient feedback | Adequate time margin for operator response
Note on B2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on C2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on D2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on E2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on F2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on G2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on H2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.

## OT- 16
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN |  | DESIGN
Safety principle - No. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
Safety principle - text | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents | Protection against power transient accidents
Saf._princ.の和訳 | 出力過渡事故に対する防護
DiD Level | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3
OT No. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Map | 16_1 | 16_2 | 16_3 | 16_4 | 16_5 | 16_6
Challenge - text | Insertion of reactivity with potential for fuel damage
Chall.の和訳 | 燃料損傷の可能性がある反応度の投入
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
Mechanism - text | Control rod ejection | Control rod withdrawal | Control rod malfunction (drop, alignment) | Erroneous startup of loop | Inadvertent low coolant temperature | Fast boron dilution
Mech.の和訳 | 制御棒の飛びだし | 制御棒の引き抜き | 制御棒の誤動作（落下、不整合） | ループの誤起動 | 不用意な低冷却材温度での起動 | 不用意な急速ボロン希釈
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント |  | Prov.29-2-4の"Adequate operating procedures"と全く同じ内容のProv.がMech.29-3、Mech.28-4、Mech.28-5の末尾に追加されている。もう少し重要なところだけに限定して使用してはどうか。 |  |  | inadadvertentのスペルの訂正
UJV's check
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Provision 1 | Identification of possibilities for icontrol rod ejection | Identification of possibilities for icontrol rod withdraval | Identification of possibilities for control rod malfunction | Identification of possibilities for erroneous startup of loop | Identification of possibilities for inadvertent startup at low temperature | Identification of possibilities for external heterogeneous boron dilution
Prov. 1の和訳 | 負の反応度係数フィードバック | 負の反応度係数フィードバック | 原子炉保護系の保守的な設定点 | 信頼性が高く高速な安全停止系 | 低冷却材温度での不用意な起動に対する可能性の確認 | 不用意な可能性の確認
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 29-1と同一 | 29-4と同一 | 29-7と同一 | 29-9と同一 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | 他との用語記載の統一
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Analysis of consequences of cobtrol rod ejection | Analysis of consequences of cobtrol rod withdraval | Analysis of consequences of cobtrol rod malfunction | Analysis of consequences of erroneous startup of loop | Analysis of consequences of inadvertnet startup at low temperature | Identification of possibilities for inherent heterogeneous boron dilution
Prov. 2の和訳 | 単一制御棒価値の制限 | 原子炉保護系の保守的な設定点 | 信頼性が高く高速な安全停止系 | 適切な操作手順 | 低冷却材温度での不用意な起動に対する影響結果の解析 | ボロン希釈による緩慢な事故後の影響結果の解析
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 29-2と同一 | 29-5と同一 | 29-8と同一 | 追加 | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント |  |  |  | Mech.29-2のコメント欄を参照のこと
UJV’s Reply和訳 |  |  |  | 運転員の誤操作の可能性がある場合には、常に適切な操作手順が提案される。 各々の特定手順は、所与のメカニズムに対して示す必要があると理解できる。
UJV’s Replyへのコメント |  |  |  | Nothing
JANSI's Comment (Eng.) |  |  |  | No additional comment
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Negative feedback reactivity coefficient | Negative reactivity coefficient feedback | Conservative set points of reactor protection system | Reliable and fast safety shutdown system | Reliable and fast safety shutdown system | Analysis of consequences of slug type post accident boron dilution
Prov. 3の和訳 | 制御棒動作の機械的制限 | 信頼性が高く高速な安全停止系 | 適切な操作手順 |  | 信頼性が高く高速な安全停止系 | 負の反応度係数フィードバック
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 29-6と同一 | 新規 |  | 追加 | 追加
Prov. 3へのコメント |  |  | Mech.29-2のコメント欄を参照のこと
UJV’s Reply和訳 |  |  | 運転員の誤操作の可能性がある場合には、常に適切な操作手順が提案される。 各々の特定手順は、所与のメカニズムに対して示す必要があると理解できる。
UJV’s Replyへのコメント |  |  | Nothing
JANSI's Comment (Eng.) |  |  | No additional comment
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Limited worth of a single rod | Conservative set points of reactor protection system | Reliable and fast safety shutdown system | Adequate operating procedures | Procedures to prevent or mitigate inadvertent startup at low temperature | Negative reactivity feedback coefficient
Prov. 4の和訳 | 制御棒動作の自己阻害 | 適切な操作手順 |  |  | RCSの低温または冷却時の不注意な起動に対する防止または緩和手順 | 急速ボロン希釈防止のEOP
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規（削除された27-3，4の代替か?） |  |  | 新規 | 新規
Prov. 4へのコメント |  | Mech.29-2のコメント欄を参照のこと |  |  | Mech.29-2のコメント欄を参照のこと
UJV’s Reply和訳 |  | 運転員の誤操作の可能性がある場合には、常に適切な操作手順が提案される。 各々の特定手順は、所与のメカニズムに対して示す必要があると理解できる。 |  |  | 運転員の誤操作の可能性がある場合には、常に適切な操作手順が提案される。 各々の特定手順は、所与のメカニズムに対して示す必要があると理解できる。 | この新たなプロビジョン文は、「急速スラグ型ホウ素希釈を防止する手順」
UJV’s Replyへのコメント |  | Nothing |  |  | Nothing | Nothing
JANSI's Comment (Eng.) |  | No additional comment |  |  | No additional comment | No additional comment
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Mechanical limitation of control rod motion | Reliable and fast safety shutdown system | Adequate operating procedures |  | Procedures to prevent of excessive cooling transient for RCS | Operating instructions to prevent external heterogeneous boron dilution
Prov. 5の和訳 | 信頼性が高く高速な安全停止系 |  |  |  |  | 超急速反応度印加に対するPractical Eliminationの実証（新SP参照）
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 29-3と同一 |  |  |  |  | 新規
Prov. 5へのコメント | [5 empty] | このProv.中の" (see new SP)"が具体的に何を指しているのか分かるように表記すべき。
UJV’s Reply和訳 | [5 empty] | すべてのOtsの最終番号付けの後に、特定の参照番号がここに記載される。
UJV’s Replyへのコメント | [5 empty] | Nothing
JANSI's Comment (Eng.) | [5 empty] | No additional comment
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Self blocking of control rod motion | Adequate operating procedures |  |  |  | Operating procedures to prevent inherent heterogeneous boron dilution
Provision 7 | Reliable and fast safety shutdown system
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on C2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on D2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on E2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on F2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.
Note on G2: 192. Principle: The reactor is designed so that reactivity induced accidents are protected against, with a conservative margin of safety.

## OT- 17
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
Safety principle - text | Reactor core integrity | Reactor core integrity | Reactor core integrity | Reactor core integrity | Reactor core integrity | Reactor core integrity | Reactor core integrity
Saf._princ.の和訳 | 原子炉炉心の健全性
DiD Level | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2
OT No. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Map | 17_1 | 17_2 | 17_3 | 17_4 | 17_5 | 17_6 | 17_6
Challenge - text | Fuel damage in normal and abnormal operation due to mechanical and chemical effects
Chall.の和訳 | 機械的効果に影響される通常運転時の反応度制御と炉心冷却
旧版の同一または類似のChall | 従来表記（機械的効果による炉心変形に起因する①反応度の投入、②制御棒の挿入遅延又は不完全挿入、③有効な炉心冷却の阻害、 及び機械的損傷による燃料被覆管破損）の変更
Chall.へのコメント | このChal.の表記を次の様に見直すべきと考える:"Fuel ｄａｍａｇｅ ｉｎ ｎｏｒｍａｌ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｉｍｐａｃｔｅｄ ｂｙ ｍｅｃａｎｉｃａｌ ｅｆｆｅｃｔｓ"
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
Mechanism - text | Excessive axial forces induced by internal loads (springs) | Dynamic forces induced by earthquakes (see also OT1) | Thermal, mechanical and radiation effects, incl. fretting and wear during operational regimes | Fuel rod vibrations and cladding damage induced by thermohydraulic effects | Fuel damaged due to loose parts | Excessive axial forces induced by material growth | Fuel damage by chemical effects (corrosion, hydration)
Mech.の和訳 | 内部荷重（スプリング）のより生じる過度な軸力 | 地震により生じる動的荷重（力） | 運転中のフレッティングや摩耗などを含む熱的、機械的、照射影響 | 熱水力効果により生じる燃料棒の振動 | ルースパーツによる燃料損傷 | 材料成長により生じる過度な軸力 | 材料成長により生じる過度な軸力
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | スプリングと内部荷重の関連が理解できない。それはVVERのみに該当するのか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10 | 1,3,6,7,10
Provision 1 | Analysis of fuel bowing and its impact on reactivity control | Analytical verification of core stability during earthquakes | Fuel design margins to ensure acceptable design limits including fuel reload | Design to prevent excessive fuel rod vibrations | Monitoring of loose parts | Adequate design margins for the fuel to withstand neutron irradiation | Adequate chemical regime of the primary coolant
Prov. 1の和訳 | 燃料曲り変形と反応度制御に与える影響解析 | 地震時の炉心安定性の解析的・実験的検証 | 取替燃料を含み許容設計限界を保証する燃料設計余裕 | 燃料棒の過度の振動を防止する設計 | ルースパーツの監視システム | 燃料が中性子照射に耐えるための適正な設計余裕
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 30-1と同一 | 30-4と同等 | 新規 | 36-12と同一 | 30-17と同一
Prov. 1へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Analysis of fuel bowing and its impact on core cooling | Core designed to withstand dynamic loads due to seismic effects | Prevention of fuel distortion or displacement under steep thermal radial gradient | Installation of mechanical restraints | Screens at fuel assembly inlet | Analysis of effects on reactivity and cooling
Prov. 2の和訳 | 燃料曲り変形と反応度制御に与える影響解析 | 地震の効果による動的荷重に耐えるよう設計された炉心 | 急激な炉心半径方向発熱勾配下での燃料棒の変形/変位の防止 | 機械的拘束具の取り付け | 燃料集合体入口の集塵スクリーン | 反応度と冷却上の影響解析
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 30-2（静的荷重も考慮）に類似 | 30-5と同一 | 30-11と同一（BWRではスペーサー、PWRでは支持格子） | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Operational experience feedback to avoid fuel distortion | Determination of safety margins for earthquakes | Installation of mechanical restraints | Analysis of potential safety issues due to restraints | Analysis of safety implications of partial coolant blockage | Conservative limit for maximum fuel burnup
Prov. 3の和訳 | 燃料歪を防止する運転経験のフィードバック | 地震に対する設計余裕の決定 | 機械的拘束具の取り付け | 拘束による潜在安全問題の解析 | 部分的冷却閉塞がもたらす安全上の関連についての解析 | 最大燃料棒燃焼度の保守的な限界の設定
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 30-11と同一（BWRではスペーサー、PWRでは支持格子） | 新規 | 新規 | 30-18と同一
Prov. 3へのコメント |  | froの意味不明
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Robust design of fuel assemblies | QA of fuel design and reactor vessel internals | Analysis of potential safety issues due to restraints | Verification of fuel integrity during reloading | Verification of fuel integrity during reloading | Analytical and experimental verification of fuel design
Prov. 4の和訳 | 燃料設計改善行動 | 燃料設計及び原子炉容器内部構造物の品質保証（QA） | 拘束による潜在安全問題の解析 | 再装荷時の燃料健全性の検証 | 再装荷時の燃料健全性の検証 | 燃料設計の解析的かつ実験的な検証
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 30-3と同一 | 30-6（燃料棒の拘束構造の潜在的な安全性への影響の分析）と同等 | 30-14と同一 | 30-14と同一 | 30-19（意図した性能についての、燃料設計の実験的な検証）と同等
Prov. 4へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Actions to improve fuel design |  | QA measures in design and manufacturing of fuel | QA measures in design and manufacturing of fuel | Limiting condition set up for operation with damaged fuel
Prov. 5の和訳 | 燃料供給者の変更 |  | 燃料の設計及び製造上のQA方策 | 燃料の設計及び製造上のQA方策 | 燃料破損の伴う運転上の制限条件の設定
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  | 30-7と同一 | 新規 | 30-15と同一
Prov. 5へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Replacement of fuel supplier |  | Limitation of irradiation induced dimensional changes | Fuel rod vibration monitoring through noise analysis | QA measures in design and manufacture of fuel and RCS
Prov. 6の和訳 | 再装荷時の燃料健全性の検証 |  | 寸法変更に伴う照射制限 |  | 燃料とRCSの設計及び製造上のQA方策
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 30-14と同一 |  | 新規 |  | 30-13と同一
Prov. 6へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
| Verification of fuel integrity during reloading |  | In-core monitoring of neutron flux shaping and radioactivity in RCS in operational regimes | Monitoring of radioactivity level in RCS | Monitoring of radioactivity level in RCS during AOOs
|  |  | Monitoring of core exit temperature |  | Acoustic monitoring in RCS
Note on B2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on C2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on D2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on E2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on F2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on G2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.
Note on H2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.

## OT-18
Area | DESIGN
Safety principle - No. | 195
Safety principle - text | Reactor core integrity
Saf._princ.の和訳 | 原子炉炉心の健全性
DiD Level | L3
OT No. | 18
Map | 18_1
Challenge - text | Fuel damage in DBAs due to mechanical effects
Chall.の和訳 | DBA事象時の機械的影響のよる原子炉停止及び炉心冷却性能へのインパクト
旧版の同一または類似のChall | ４つのchallengesをひとつにまとめて記載 (1) Reactivity insertion due to core distortion by mechanical effects (2) Delayed or incomplete control rod insertion due to core distortion by mechanical effects (3) Prevention of effective core cooling due to core distortion by mechanical effects (4) Fuel cladding failure due to mechanical damage
Chall.へのコメント | ４つのchallengesをひとつにまとめた理由は何か？
UJV's check
Mechanism No. | 87
Mechanism - text | Mechanical loads induced by DBAs
Mech.の和訳 | DBAにより生じる機械的荷重
旧版の同一または類似のMech. | 同一
Mech.へのコメント | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3
SFs | 1,3,6,7,10
Provision 1 | Analysis and/or expertiments to verify core stability under DBA dynamic forces
Prov. 1の和訳 | DBAにおける動的荷重による炉心形状の安定性の検証解析
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載変更（旧OT-32-1) 旧版：Analysis/experiments to verify core stability under DBA dynamic forces
Prov. 1へのコメント | INSAG-12に基づけば検証のための実験は必要ではないか？ → INSAG-12-198及びSSR-2/1-要件45
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Analysis of impact on reactivity and core cooling due to mechanical effects
Prov. 2の和訳 | DBAにおける機械的荷重による炉心反応度及び炉心冷却への影響解析
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 2へのコメント | 本Prov.を新規追加した理由は何か？ 他のProvに含まれているのではないか？
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Restraints to avoid abrupt changes in core geometry
Prov. 3の和訳 | 燃料の設計及び製造における特別なQA方策
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一（旧OT-32-2)
Prov. 3へのコメント | LEVEL3の特別なQA方策とは具体的にどういうものをイメージしているか？ → INSAG-12-199
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Analysis of potential safety impact of restraints
Prov. 4の和訳 | DBA時の炉心幾何形状の突然の変化を防ぐ燃料・炉心の拘束構造の確保
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一（旧OT-32-3)
Prov. 4へのコメント | コメントなし → SSR-2/1-要件44
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Design of core internals with sufficient safety margins
Prov. 5の和訳 | 燃料・炉心の拘束構造の潜在的な安全性への影響を分析
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一（旧OT-32-4)
Prov. 5へのコメント | コメントなし → SSR-2/1-要件44
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 195. Principle: The core is designed to have mechanical stability. It is designed to tolerate an appropriate range of anticipated variations in operational parameters. The core design is such that the expected core distortion or movement during an accident within the design basis would not impair the effectiveness of the reactivity control or the safety shutdown systems or prevent cooling of the fuel.

## OT-19
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Safety principle - text | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems
Saf._princ.の和訳 | 自動停止系
DiD Level | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4
OT No. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Map | 19_1 | 19_2 | 19_3 | 19_4 | 19_5 | 19_6
Challenge - text | Inadvertent reactivity insertion into the core during and after shutdown
Chall.の和訳 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入 | 停止操作中および停止後の炉心への不注意な反応度投入
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
Mechanism - text | Inadvertent control rod withdrawal (e.g. Due to maintenance) | Slow and rapid dilution of boron content | Single failure in the means for shutdown | Rapid cooldown due to depressurization of secondary circuit | Inadequate RCS cooling by operator | Injection of coolant into partially degraded core (for L4)
Mech.の和訳 | 不注意な制御棒引き抜き(保守) | ホウ素含有量の緩やかな稀釈と急速な稀釈 | 停止手段の単一故障 | ２次系の減圧による急速な冷却 | 運転員による不適切なRCS冷却 | 部分的に劣化した炉心への冷水注入
旧版の同一または類似のMech. | 記載変更 旧版：Inadvertent absorber movement(maintenance) | 同一 | 記載変更 旧版：Single failure in the means of shutdown | 同一 | 同一 | 新規
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | 新規にこのMechanismを追加した意図は何か？ 例えば、SA時に制御棒のみが先に溶け落ちて、残った炉心に冷水が注入される事象を想定しているのか？
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SFs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Provision 1 | Installation of monitoring for control rod position | Development and implementation of operating procedures to prevent events | At least two independent and diverse means for shutting down the reactor | Adequate shutdown margin | Establishment of operating limits and conditions with sufficient margin | Identification of dangerous fuel configurations
Prov. 1の和訳 | 制御棒位置に対する監視の設置 | 事象を防ぐ操作手順の作成および実施 | 原子炉を止めるための少なくとも2つの独立した手段 | 適切な停止余裕 | 十分な余裕を持った運転制限と条件の設定 | 危険な燃料形状の特定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一(旧OT-33-3) | 同一(旧OT-33-7) | 同一(旧OT-33-9) | 同一(旧OT-33-12) | 同一(旧OT-33-14) | 新規
Prov. 1へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件46-6.12, 要件29 | コメントなし SSR-2/2-要件26-7.1 | コメントなし SSR-2/1-要件46-6.9, 6.10 | コメントなし SSR-2/1-要件46-6.7, 6.8 | コメントなし | ・例えば、メカニズムで言及しているような制御棒が溶け落ちた炉心を危険な燃料（炉心？）と想定しているのか？
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Implementation of speed limitation of control rod movement | Prevention of formation of clean water plugs | Use of boration system to maintain subcriticality | Consequence analysis of the events | Development and implementation of operating procedures to prevent events | Development and implementation of SAMGs to mitigate consequences
Prov. 2の和訳 | 制御棒引き抜きの速度限界の実施 | クリーンな水塊の形成防止 | 未臨界維持のためのほう酸水注入系の使用 | 事象の影響解析 | 事象を防ぐ操作手順の作成および実施 | 事象緩和のためのSAMGの開発及び実施
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一(旧OT-33-4) | 同一(旧OT-33-8) | 新規 | 同一(旧OT-33-10) | 同一(旧OT-33-13) | 新規
Prov. 2へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件46-6.8 | コメントなし | 新規にこのPROV.を追加した意図は何か？長期的な未臨界維持を考えているのか？ | コメントなし SSR-2/1-要件42 | コメントなし SSR-2/2-要件26-7.1 | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Redundancy and diversity of shutdown system | Consequence analysis of events |  | Prevention or mitigation of rapid cooldown conditions by design (isolation valves, limitation of openings, etc) |  | Consequence analysis of events
Prov. 3の和訳 | 停止系の多重性と多様性 | 事象の影響解析 |  | 設計による急速冷却の防止あるいは緩和（隔離弁、 開度制限等） |  | 事象の影響解析
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一(旧OT-33-5) | 同一(旧OT-33-6) |  | 新規 |  | 新規
Prov. 3へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件46-6.9, 6.10, 要件24 | コメントなし SSR-2/1-要件42 |  | コメントなし |  | コメントなし SSR-2/1-要件42
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Consequence analysis of events |  |  | Development and implementation of operating procedures to prevent and mitigate rapid cooldown due to depressurization of secondary circuit |  | Use of coolant with absorber as necessary
Prov. 4の和訳 | 事象の影響解析 |  |  | 急速な減圧冷却事象の防止or緩和のための操作手順の作成および実施 |  | 必要に応じて中性子吸収材を含む冷却材の使用
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一(旧OT-33-1) |  |  | 記載変更(旧OT-33-11) 旧版：Development and implementation of operating procedures to prevent events |  | 新規
Prov. 4へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件42 |  |  | 防止or緩和となっているが、深層防護の観点からandで良いのではないか？ → SSR-2/2-要件26-7.1 |  | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Development and implementation of operating procedures to prevent events
Prov. 5の和訳 | 事象を防ぐ操作手順の作成および実施
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一(旧OT-33-2)
Prov. 5へのコメント | コメントなし SSR-2/2-要件26-7.1
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on C2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on D2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on E2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on F2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on G2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.

## OT- 20
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Safety principle - text | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems | Automatic shutdown systems
Saf._princ.の和訳 | 自動停止系
DiD Level | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4
OT No. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Map | 20_1 | 20_2 | 20_3 | 20_4 | 20_5 | 20_6
Challenge - text | Inadequate means to shut down the reactor
Chall.の和訳 | 原子炉を停止する不適切な手段 | 原子炉を停止する不適切な手段 | 原子炉を停止する不適切な手段 | 原子炉を停止する不適切な手段 | 原子炉を停止する不適切な手段 | 原子炉を停止する不適切な手段
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Mechanism - text | Delayed or incomplete control rod insertion | Overall failure of an automatic shutdown system | Insufficient independence of shutdown from control system | Effectiveness of shutdown means inadequate | Reactor cannot be rendered subcritical from operational states and DBAs | Instrumentation for activation of shutdown and reactivity control devices vulnerable to ageing effects
Mech.の和訳 | 遅れたまたは不完全な制御棒挿入 | 自動停止系の故障 | 制御系からの停止系の不十分な独立 | 停止手段の有効性が不十分 | 運転状態及びDBAから原子炉を未臨界にできない | 長期運転に脆弱な計装と反応度制御装置
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 記載変更 旧版：Failure of an automatic shutdown system | 同一 | 記載変更 旧版：Shutdown means do not comply with specified limit | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | 本メカニズムの記載がゆるめられているように見えるが変更の理由は何か？ | コメントなし | 旧OT-34-16（ガスの生成）が削除されているのはなぜか？ 新Map34_6のProv.3の「中性子照射」の影響に含まれているのか？
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Provision 1 | Prevention of core mechanical distortion due to loads in accidents | Specification of required reliability parameters for shutdown systems | Priority of safety systems over control systems ensured in design | Effectiveness, speed of action and shutdown margin to comply with fuel limits | One of the two shutdown systems capable to maintain shutdown with margin and SFC | Inspections and tests performed to identify failures
Prov. 1の和訳 | 事故時の荷重による機械的な炉心変形の防止 | 停止系に要求される信頼性パラメータの仕様 | 信頼性解析に基づき共通のセンサーと装置の使用を最低限に抑える | 燃料の制限値に合致する有効な動作速度および停止余裕 | 2つの停止系のうちの1つが停止余裕と単一故障基準を満足して停止状態を維持可能 | 故障を見つけるために検査及び試験を実施
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 同一(旧OT-34-7) | 記載変更(旧OT-34-10) 旧版：Effectiveness, speed of action and shutdown margin to comply with limits | 記載変更(旧OT-34-11) 旧版：One of the two shutdown systems shall be capable with margin and SFC | 記載変更(旧OT-34-13) 旧版：Tests shall be performed to identify failures
Prov. 1へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件44 | 信頼性パラメータとは具体的にはどういいうものか？ | コメントなし SSR-2/1-要件64 | limitsをFuel limitsに変更した理由はなにか？ → SSR-2/1-要件46-6.7 | コメントなし → SSR-2/1-要件46-6.10 | コメントなし → SSR-2/1-要件29
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Prevention of core distortion due to earthquakes (see OT17) | High quality and reliability of shutdown systems | Minimize use of common sensors and devices based on reliability analysis | Demonstration of adequate effectiveness for different initiating events requiring shutdown | Identification of possibilities and analysis of potential recriticality | Wear-out effects of shutdown systems addressed in design
Prov. 2の和訳 | 地震荷重による炉心変形の防止 | 停止系の高品質、高信頼性の確保 | 干渉を避けるための電気母線および論理回路の機能的及び物理的分離 | 各種事象に対して十分有効であることの証明 | 再臨界の可能性の特定と再臨界解析 | 設計で考慮されている停止系の磨耗の影響
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 記載変更(旧OT-34-4) 旧版：Making ATWS sufficiently unlikely or avoiding SAs | 記載変更(旧OT-34-8) 旧版：Separation of electrical busses and logical circuits to avoid interferences | 新規 | 新規 | 記載変更(旧OT-34-15) 旧版：Change in physical properties
Prov. 2へのコメント | コメントなし | このProv.2があればProv.1は不要ではないか？ → SSR-2/1-要件46-6.10 | Functional and physical separation と具体的な表現に変更した理由はなにか？ → SSR-2/1-要件64 | 各種事象（different events）とは具体的にどんな事象か？ → SSR-2/1-要件47-5.71 | どのような状態・事象をイメージしたものか？（冷温停止までの長期挙動を考慮したものか？） | コメントなし SSR-2/1-要件31, 要件45
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Prevention of core distortion due to fuel burn up | Consequence analysis of events with failure of shutdown (ATWS) | Functional and physical separation of electrical and logical circuits to avoid interferences | Use diverse means for shutdown (boron injection or fast boron injection) | Transient recriticality only permitted without violating fuel and component limits | Irradiation effects of shutdown systems addressed in design
Prov. 3の和訳 | 燃料の燃焼に伴う燃料変形の防止 | ATWS事象の影響解析 | 停止するために制御系を使用することの正の効果の考慮 |  | 過渡的再臨界は、燃料と機器の限界を侵害しない場合にのみ許容 | 設計で考慮されている停止系の中性子照射の影響
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 記載変更(旧OT-34-3) 旧版：Consequence analysis of events | 記載変更(旧OT-34-9) 旧版：Shutdown capability is maintained by using the means for control purposes |  | 記載変更(旧OT-34-12) 旧版：Transient recriticality is only permitted without violating fuel and component limits | 記載変更(旧OT-34-14) 旧版：Burnup
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし SSR-2/1-要件42 | Prov.3の記載を変更した理由はなにか？ |  | コメントなし | Mechanismの記載参照 → SSR-2/1-要件31, 要件45
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Use diverse means for shutdown (boron injection or fast boron injection) | Demonstration of low ATWS contribution to risk | Use of control systems contributing to reactor shutdown |  | Use diverse means for shutdown (boron injection or fast boron injection) | Consideration of long term operation in design of instrumentation
Prov. 4の和訳 | 多様性のある停止手段（ほう酸水注入等）の使用 | リスクに対するATWSの寄与度が低いことの証明 |  |  |  | 計器設計（核計装？）に対する長期運転への配慮
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 記載変更(旧OT-34-5) 旧版：Prevention of ATWS or limitation of their effects |  |  |  | 新規
Prov. 4へのコメント | Map34_1にのみ、事象緩和対策であるほう酸水注入系の記載がある理由はなにか？ → SSR-2/1-要件46-6.9 | コメントなし SSR-2/1-要件42-5.76 |  |  |  | 「instrumentation」とは核計装以外ではどのようなものを想定しているか？ → SSR-2/1-要件31, 要件45
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Adequate core hydraulic design to ensure fast insertion of control assemblies | Fail safe design of the reactor shutdown system
Prov. 5の和訳 | 制御棒の高速挿入特性を確保するための炉心の流力設計 | 原子炉停止系のフェイルセーフ設計
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件44 | Map34_2にのみ、フェ-ルセイフ設計の記載がある理由はなにか？ → SSR-2/1-要件26, 要件61
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Use diverse means for shutdown (boron injection or fast boron injection)
Prov. 5の和訳 | 制御棒の高速挿入特性を確保するための炉心の流力設計 | 原子炉停止系のフェイルセーフ設計
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント | コメントなし SSR-2/1-要件44 | Map34_2にのみ、フェ-ルセイフ設計の記載がある理由はなにか？ → SSR-2/1-要件26, 要件61
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on C2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on D2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on E2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on F2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.
Note on G2: 200. Principle: Rapidly responding and highly reliable reactivity reduction for safety purposes is designed to be independent of the equipment and processes used to control the reactor power. Safety shutdown action is available at all times when steps to achieve a self-sustaining chain reaction are being intentionally taken or whenever a chain reaction might be initiated accidentally.

## OT- 21
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
Safety principle - text | Normal heat removal | Normal heat removal | Normal heat removal | Normal heat removal | Normal heat removal | Normal heat removal
Saf._princ.の和訳 | 通常運転時の熱除去
DiD Level | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2
OT No. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Map | 21_1 | 21_2 | 21_3 | 21_4 | 21_5 | 21_6
Challenge - text | Degraded capability of heat removal from the core |  |  | Degraded heat removal capability of the primary system | Degraded heat removal capability of the secondary system | Degraded heat removal capability of the tertiary system
Chall.の和訳 | 燃料棒からの熱除去性能の劣化 |  |  | 一次系からの熱除去性能の劣化 | 二次系からの熱除去性能の劣化 | 三次系からの熱除去性能の劣化
旧版の同一または類似のChall | 記載変更 旧版：Degraded capability of core heat removal |  |  | 旧challenngeの一部が分離 | 旧challenngeの一部が分離 | 旧challenngeの一部が分離
Chall.へのコメント | このChal.を関連するMech.35_1、Mech.35_2、Mech.35_3と整合させるためには、このChal.の表現"Degraded capability of heat removal from the fuel"を"Degraded capability of heat removal from the fuel/core"と変えたほうが適切である。 |  |  | 新しいchallengesのMap35_4, 35_5, 35_6はOT-15に含まれているのではないか？
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
Mechanism - text | Excessive core thermal power | Reduced coolant flow through some core channels | Abnormal power peaking factors in the core | Inadequate coolant inventory, flow or thermodynamic parameters (pressure, temperature) | Affected heat transport processes in the secondary system | Affected heat transport processes in the tertiary system
コメント和文 |  |  |  | 誤記訂正： "termodynamic"→"thermodynamic"
FSFs | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
SFs | 7,10,11 | 7,10,11 | 7,10,11 | 7,10,11 | 7,10,11 | 7,10,11
Provision 1 | Overall negative reactivity coefficient | Adequate structural design of core internals | Demonstration of power peaking factors | Monitoring of primary coolant inventory | Reliable feedwater supply (flow, temperature) | Reliable heat transport routes to the UHS
Prov. 1の和訳 | 信頼できる原子炉出力制御系 | 炉内構造物の適切な構造設計 | 炉出力ピーキングファクターの検証 | 一次系冷却材量のモニタリング | 信頼できる給水の供給（流量、温度） | 信頼できるUHSへの熱輸送ルート
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載変更（旧OT-35-10) 旧版：Reliable rod control system 記載変更（旧OT-36-10) 旧版：Reactor power control or limitation system | 記載変更（旧OT-35-12) 旧版：Adequate structural design | 新規 | 記載変更（旧OT-36-3) 旧版：Installation of reactor coolant inventory monitoring | 記載変更（旧OT-35-5) 旧版：Conservative design of secondary system | 新規
Prov. 1へのコメント | コメントなし → SSR-2/1-要件45 | コメントなし → SSR-2/1-要件44, 47 | コメントなし | コメントなし → SSR-2/1-要件49 | challengesのcomment参照のこと | challengesのcomment参照のこと
UJV’s Reply和訳 |  |  |  |  | 回答不要 | 回答不要
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Reliable reactor power control system | Conservative thermal - nuclear core design | Verified fuel loading design | Make up of primary coolant to compensate leakages | Secondary side monitoring system (SG level, flow temperature) | Tertiary side monitoring system (flow, temperature)
コメント和文 |  |  |  | 誤記訂正： "compendate"→"compensate"
Provision 3 | Reliable power limitation and trip system | Reliable supplier of fuel assemblies | Check of fuel position after fuel loading | Monitoring and control of primary coolant thermal parameters and flow | Secondary side control system (SG level, flow temperature) | Tertiary side control system ( flow)
Prov. 3の和訳 | 多重化された原子炉出力モニタリング | 信頼できる燃料集合体の供給者 | 燃料再装荷後の集合体の位置チェック（運転員による） | 一次系冷却材の熱的パラメータ及び流量のモニタリング及び制御 | 二次系の制御システム（ＳＧ水位、流量、温度） | 三次系の制御システム（流量）
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載変更（旧OT-36-8) 旧版：Neutron flux and temperature monitoring systems | 新規 | 記載変更（旧OT-35-17) 旧版：Qualified operators | 記載変更（旧OT-36-8) 旧版：Neutron flux and temperature monitoring systems | 記載変更（旧OT-36-4) 旧版：Implementation of secondary side control systems | 新規
Prov. 3へのコメント | コメントなし → SSR-2/1-要件45-6.4 | コメントなし | "refuelling"は"fuelling"としたほうが良いのではないか？ | コメントなし → SSR-2/1-要件49 | challengesのcomment参照のこと | challengesのcomment参照のこと
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Multiple means for monitoring reactor power | Initial adjustment of hydraulic resistance of fuel channels | Adequate operating procedures for fuel loading | Reliable reactor power control system | Availability of any necessary secondary side support system | Availability of any necessary tertiary side support system
Prov. 4の和訳 | 原子炉出力と炉心流量の調整手段 | 燃料チャンネルの流体抵抗の初期調整 | 信頼できる燃料再装荷の運用手順 | 信頼できる原子炉出力制御系(Map35_1-1と重複） | 必要な二次系サポートシステムの利用可能性 | 必要な三次系サポートシステムの利用可能性
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 記載変更（旧OT-35-9,11) 旧版：Qualified operators, Adequate operating procedure | 新規 | 記載変更（旧OT-35-18) 旧版：Adequate operating procedure | 記載変更（旧OT-35-10) 旧版：Reliable rod control system | 記載変更（旧OT-36-7) 旧版：Installation of steam dump system | 新規
Prov. 4へのコメント | このProv.をより一般化するには、"to reactor flow"を削除したほうが良いのではないか？ | コメントなし | "reloading"は"loading"としたほうが良いのではないか？ | Map35-1にあれば不要ではないか？ | challengesのcomment参照のこと | challengesのcomment参照のこと
UJV's check
Provision 5 | Provisions for adjustment of reactor power to reactor flow | Temperature measurements at core channels exits | Temperature measurements at core channels exits | Adequate primary coolant chemistry to prevent deposits in SG | Control systems to prevent actuation of safety systems in transient regimes
コメント和文 | [5 empty] | Misak氏コメントにより、operatig procedure /trainingは特化したOT65（訓練）、OT67/68（手順）があることから、OT35_4_9,10及びOT35_5_6,7及びOT35_6_5,6のProv.は削除することとする
Provision 6 |  | Acceptable limits for non-uniform power distribution | Neutron flux mapping | Availability of any necessary primary side support system
コメント和文 |  |  |  |  | Misak氏コメントにより、operatig procedure /trainingは特化したOT65（訓練）、OT67/68（手順）があることから、OT35_4_9,10及びOT35_5_6,7及びOT35_6_5,6のProv.は削除することとする | Misak氏コメントにより、operatig procedure /trainingは特化したOT65（訓練）、OT67/68（手順）があることから、OT35_4_9,10及びOT35_5_6,7及びOT35_6_5,6のProv.は削除することとする
Provision 7 |  | Loose part monitoring and Fuel assembly screens to prevent bloskage | Operational DNBR/MCPR monitoring | Demonstrated limits for SG tubes blinded (for Level 1 of DiD)
コメント和文 |  |  |  |  | Misak氏コメントにより、operatig procedure /trainingは特化したOT65（訓練）、OT67/68（手順）があることから、OT35_4_9,10及びOT35_5_6,7及びOT35_6_5,6のProv.は削除することとする
Provision 8 |  | Adequate primary coolant chemistry to prevent deposits in the core | Acceptable limits for non-uniform power distribution | Control systems to prevent actuation of safety systems in transient regimes
Prov. 8の和訳 |  | 炉心への沈着防止のための一次系の水化学管理 | 不均一出力分布の許容制限値(Map35-2と重複） | 過渡の範疇での安全系作動防止のための制御システム
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 記載変更（旧OT-35-13) 旧版：Adequate water chemistry control | 新規 | 新規
Prov. 8へのコメント |  | コメントなし → SSR-2/1-要件50 | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
コメント和文 |  |  |  | Misak氏コメントにより、operatig procedure /trainingは特化したOT65（訓練）、OT67/68（手順）があることから、OT35_4_9,10及びOT35_5_6,7及びOT35_6_5,6のProv.は削除することとする
Note on B2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.
Note on C2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.
Note on D2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.
Note on E2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.
Note on F2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.
Note on G2: 203. Principle: Heat transport systems are designed for highly reliable heat removal in normal operation. They would also provide means for the removal of heat from the reactor core during anticipated operational occurrences and during most types of accidents that might occur.

## OT- 22
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 205 | 205 | 205
Safety principle - text | Startup, shutdown and low power operation | Startup, shutdown and low power operation | Startup, shutdown and low power operation
Saf._princ.の和訳 | 起動、停止、低出力運転
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 22 | 22 | 22
Map | 22_1 | 22_2 | 22_3
Challenge - text | Increased plant vulnerability due to higher likelihood of initiating events during shutdown | Degraded capability to cope with initiating events in non-power operational regimes
Chall.の和訳 | より高い発生確率の事象によるプラントの脆弱性の増加 | 非出力運転モードでの事故対応能力の低下
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 106 | 107 | 108
Mechanism - text | Higher likelihood of human induced events | Disabled physical barriers and limited availability of systems to cope with accident | Specific evolution of postulated initiating events and accident scenarios
Mech.の和訳 | 人為的事象のより高い発生確率 | 物理的障壁使用不能または事故を扱うシステムの限定された作動可能性 | 特定の想定起因事象の進展や事故シナリオ
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 類似 ・放射性物質放出に対する障壁の劣化（RCS開放、格納容器開放） ・保全/取替による様々な機器/系統の限定された作動可能性 | 類似 ・冷却材保有量の減少、通常ではない反応度フィードバック、その他プラント運転パラメータの変更
Mech.へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Limited presence of personnel in sensitive areas to prevent human induced events | Detailed evaluation of status of plant systems in different non-power operational regimes | Detailed evaluation of status of plant systems and plant parameters in non-power operational regimes
Prov. 1の和訳 | 人為的事象を防ぐための、神経を使うエリアでの要員の存在の制限 | 異なる非出力領域でのプラント系統状態の詳細評価 | 非出力運転領域のプラント系統とプラントパラメータの状態の詳細評価
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 人為的事象を防ぐための、神経を使うエリアでの要員の存在の制限 | 類似 停止状態のプラントパラメータの詳細評価 | 類似 非出力運転領域のプラント系統の状態の詳細評価
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Consideration or upgrade of limited instrumentation | Consideration of specific conditions to ensure sufficient redundancy, reliability and capacity of equipment for detection and control of accidents | Comprehensive list of inadvertent events and accident snenarios specific to non-power operational regimes
Prov. 2の和訳 | 限られた計器の考慮又は更新 | 事故の検知と制御に関する、設備の冗長性/信頼性/能力を確保するための、特定の状態の考慮 | 非出力運転領域に特有な不注意事象と事故シナリオの総合的なリスト
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し類似 非出力運転領域の計装・測定装置の制限や改善についての評価 | 同一 | 類似 非出力運転領域に特有な不注意事象の総合的なリスト
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Stringent administrative control to comply with relevant requirements | PSA study to identify plant vulnerabilities in non-power operational regimes | Procedures and set-up of acceptance criteria for safety analysis in non-power operational regimes
コメント和文 |  |  | "poperational"は"operational"の誤記と思われる。
Provision 4 | Special attention devoted to fuel handling operations | Justified limits for relaxation in safety requirements during non-power operational regimes | Performance of safety analysis to demonstrate safety
Prov. 4の和訳 | 燃料取扱い操作における特別な注意 | 非出力運転領域の安全要求事項の許容可能な緩和範囲の設定 | 安全を実証するための安全解析のパフォーマンス
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 燃料取扱操作について特に注意 (停止時の保守や燃料交換時の注意事項) | 同一 非出力運転領域の安全要求事項の許容可能な緩和範囲の設定 | 類似 起動、停止、低出力運転領域に関する安全解析書
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし
Provision 5 | Consideration of human induced events in deterministic safety analysis | Checking completeness of plant limits and conditions applicable for non-power operational regimes | Specific part of safety analysis report for non-power operational regimes
Prov. 5の和訳 | 決定論的安全解析における人為事象の考慮 | 非出力運転領域に適用可能なプラント制限値や条件の完全性の確認 | 非出力運転領域の安全解析報告書の特定の部分
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 同一 非出力運転領域に適用可能なプラント制限値や条件の完全性の確認 | 類似 起動、停止、低出力運転領域に関する安全解析書
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Special attention devoted to status of equipment (such as valves) and its monitoring | Instruction/procedures for execution of shutdown activities to avoid high risk | Development of validated EOPs applicable for startup, shutdown and low power operational regimes
Prov. 6の和訳 | 機器状態(弁のような)への特別な注意とそのモニタリング | 高いリスクを避けるための停止時活動実施の規則 | 起動、停止、低出力領域に適用可能な妥当性を確認したEOPの策定
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 同一 起動、停止、低出力領域に適用可能な妥当性を確認したEOPの策定
Prov. 6へのコメント | なし | なし | 違うメカニズム(37-1)に対するプロビジョン なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Carefull planning of maintenance, testing and repair activities | Development of validated SAMGs applicable for startup, shutdown and low power operational regimes
Prov. 7の和訳 |  | 保守、試験、修理活動の注意深い計画 | 起動、停止、低出力領域に適用可能な妥当性を確認したSAMGの策定
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 同一 起動、停止、低出力領域に適用可能な妥当性を確認したSAMGの策定
Prov. 7へのコメント |  | なし | 違うメカニズム(37-1)に対するプロビジョン なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Verification of status of barriers after maintenance, testing and repair activities
Prov. 8の和訳 |  | 保守、試験、修理活動後の障壁の状態の検証
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 205. Principle: Components, structures, and systems used during startup, low power and shutdown operations are designed to maintain or restore the reactivity control, decay heat removal, and the integrity of the fission product barriers, so as to prevent the release of radioactive material resulting from accidents initiated during those operations.
Note on C2: 205. Principle: Components, structures, and systems used during startup, low power and shutdown operations are designed to maintain or restore the reactivity control, decay heat removal, and the integrity of the fission product barriers, so as to prevent the release of radioactive material resulting from accidents initiated during those operations.
Note on D2: 205. Principle: Components, structures, and systems used during startup, low power and shutdown operations are designed to maintain or restore the reactivity control, decay heat removal, and the integrity of the fission product barriers, so as to prevent the release of radioactive material resulting from accidents initiated during those operations.

## OT- 23
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Safety principle - text | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal
Saf._princ.の和訳 | 非常時熱除去
DiD Level | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A) | L3, 4(DEC-A)
OT No. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Map | 23_1 | 23_2 | 23_3 | 23_4 | 23_5
Challenge - text | Lack of capability for fuel cooling during accident conditions
Chall.の和訳 | 事故条件時の燃料冷却能力が不足
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | 安全原則に照らせば、メカニズム38-1と38-5はOT-15、メカニズム38-4はOT-50に含まれるのではないか 「停止モードにおける燃料冷却能力の喪失」が無くなったが、安全原則207と不整合 「原子炉冷却材（強制）流量の喪失事故」はnon-LOCAに統合されたのか、その場合Provisionで対応がなくなっているがそれでよいか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113
Mechanism - text | Lack of fuel cooling due to loss of ultimate heat sink | Lack of fuel cooling due to loss of coolant inventory in LOCA accidents | Lack of fuel cooling due to loss of normal secondary side heat removal capability in non-LOCA accidents | Lack of fuel cooling due to loss of power supply | Lack of fuel cooling due to loss of support systems
Mech.の和訳 | 最終ヒートシンク喪失による燃料冷却不足 | LOCA時の冷却材インベントリ喪失による燃料冷却不足 | non-LOCA事故時の通常の二次側除熱能力の喪失による燃料冷却不足 | 電源喪失による燃料冷却不足 | サポート系喪失による燃料冷却不足
旧版の同一または類似のMech. | 新規 | 原子炉冷却材インベントリの喪失事故 | 通常の二次側除熱能力の喪失 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント | UHSは別OT15で扱うのでこのメカニズムは不要では | 「EOPの策定と実施」のProvisionがなくなっているが必要ではないか 安全原則207からすればProvision7は多重故障事故ゆえL3bであり不要では | 「EOPの策定と実施」のProvisionがなくなっているが必要ではないか 安全原則207からすればProvision5-7はL3bであり不要では | SBOは別OT50で扱うのでこのメカニズムは不要では | HTSは別OT15で扱うのでこのメカニズムは不要では
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3
SFs | 6,7,10 | 6,7,10 | 6,7,10 | 6,7,10 | 6,7,10
Provision 1 | Measures to ensure availability of UHS (see OT 3) | Measures to ensure integrity of the RCS (see OT 25) | Comprehensive analysis for whole spectrum of non-LOCA accidents | Power supply from reserve grid | Reliable adequately classified support systems (see also OT 3)
Prov. 1の和訳 | UHSへの頑健で多重の輸送経路(OT-15参照) | 事故の全スペクトルに対する包括的解析 | non-LOCA事故の全スペクトルに対する包括的解析 | 予備グリッドからの電源 | 信頼でき適切に分類されたサポート系
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. |  | ほぼ同一 事故の全スペクトラムに対する包括的なLOCA解析 | 類似 事故の全スペクトラムに対する信頼性が高く効率的なEFWSの設置
Prov. 1へのコメント |  | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Provisions for feed and bleed cooling (primary, secondary) | Comprehensive LOCA analysis for whole spectrum of accidents | Reliable reactor shutdown under non-LOCA conditions | Redundant reliable sources of AC power | Adequate reserves of consumables for support systems
Prov. 2の和訳 | フィードアンドブリード冷却の方策(一次側、二次側) | LOCA条件下での信頼できる原子炉停止 | non-LOCA条件下での信頼できる原子炉停止 | 多重の信頼できるAC電源 | サポート系の適切な消耗品の備蓄
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント |  | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 |  | Reliable reactor shutdown under LOCA conditions | Effective natural circulation in the RCS | Effective sources of DC power
Prov. 3の和訳 |  | ECCS系の設計基準の仕様 | EFWS(非常用給水系)系の設計基準の仕様 | 効果的なDC電源
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 類似 事故の全スペクトラムに対する信頼性が高く効率的なEFWSの設置
Prov. 3へのコメント |  | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  | Specification of design basis for ECCS system | Specification of design basis for EFWS system | Adequate reserves of consumables for AC power source
Prov. 4の和訳 |  | 事故の全スペクトラムに対する信頼性が高く効率的なECCS | 事故の全スペクトラムに対する信頼性が高く効率的なEFWSの設置 | AC電源の適切な消耗品の備蓄
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 同一
Prov. 4へのコメント |  | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  | Reliable and efficient ECCS for whole spectrum of accidents | Installation of reliable and efficient EFWS for whole spectrum of accidents | Use of alternative diverse sources of AC power (See OT 34)
Prov. 5の和訳 |  | 信頼性が高く効率的な残留熱除去系統 | 二次側熱除去の多様な手段(例えば受動型熱交換器) | 代替の多様なAC電源の使用(SBOのOT参照)
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 新規
Prov. 5へのコメント |  | なし | L3bで追加したのか
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Reliable and efficient residual heat removal system | Diverse means for secondary side heat removal (e.g. passive heat exchangers) | Verify or enhance independence between AC and DC current equipment
Prov. 6の和訳 |  | 熱除去系統の長期的な運転性の証明 | 多様な非常用給水源の使用
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 新規
Prov. 6へのコメント |  | なし | L3bで追加したのか
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Proof of long-term operability of heat removal systems | Use of diverse sources of emergency feedwater
Provision 8 |  | Prevention of irreversible loss of ECCS coolant | Use of mobile sources of emergency feedwater
Prov. 7の和訳 |  | ECCS冷却材の不可逆的喪失の防止 | 可搬式非常用給水源の使用
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 7へのコメント |  | L3bで追加したのか | L3bで追加したのか
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  | Use of accident tolerant fuel
Note on B2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on C2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on D2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on E2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on F2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.

## OT- 24
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Safety principle - text | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal | Emergency heat removal
Saf._princ.の和訳
DiD Level | L4 (DEC B) | L4 (DEC B) | L4 (DEC B) | L4 (DEC B) | L4 (DEC B)
OT No. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Map | 24_1 | 24_2 | 24_3 | 24_4 | 24_5
Challenge - text | Inadequate removal of heat from degraded core, including heat from chemical reactions | Consequential damage of RCS due to inadequate heat removal |  | Inadequate heat removal from the containment
Chall.の和訳 | 劣化した炉心からの不適切な熱除去 | 不適切な熱除去によるRCSの重大な損傷 | 不適切な熱除去によるRCSの重大な損傷 | 格納容器からの不適切な熱除去 | 格納容器からの不適切な熱除去
旧版の同一または類似のChall | なし | なし | なし | なし | なし
Chall.へのコメント | 「水素発生」というメカニズムがなくなっているが、そのメカニズムが存在しないから抜いたということでよいか | なし | なし | なし | なし
Mechanism No. | 114 | 115 | 116 | 117 | 118
Mechanism - text | Core heat-up and relocation | Lower head failure | Induced steam generator tube rupture | Slow overpressure due to steam generation (see also OT 30) | Unavailability of the ultimate heat sink
Mech.の和訳 | 炉心ヒートアップおよび再配置 | 原子炉容器下部ヘッド破損 | 誘起蒸気発生器伝熱管破断事故 | 蒸気発生による緩やかな加圧(SP(221)も参照) | 最終ヒートシンクが使用不可能
旧版の同一または類似のMech. | なし | なし | なし | なし | なし
Mech.へのコメント | 39-2のメカニズムのprovision3 Water injection into the core by any meansはprovision5 Diverse source of power supply for cooling functionとセットとして扱われるべきであり、他のメカニズム39-3,39-4,39-5にも書かれるべきである。ただしinto the coreの表現はメカニズムに応じてinto the containmentなどに修正は必要。これはまた他のOTでも扱われることなので、一括して評価することとし、そのprovisionを参照することにすればよい。 | 39-2のメカニズムのprovision3 Water injection into the core by any meansはprovision5 Diverse source of power supply for cooling functionとセットとして扱われるべきであり、他のメカニズム39-3,39-4,39-5にも書かれるべきである。ただしinto the coreの表現はメカニズムに応じてinto the containmentなどに修正は必要。これはまた他のOTでも扱われることなので、一括して評価することとし、そのprovisionを参照することにすればよい。 | 39-2のメカニズムのprovision3 Water injection into the core by any meansはprovision5 Diverse source of power supply for cooling functionとセットとして扱われるべきであり、他のメカニズム39-3,39-4,39-5にも書かれるべきである。ただしinto the coreの表現はメカニズムに応じてinto the containmentなどに修正は必要。これはまた他のOTでも扱われることなので、一括して評価することとし、そのprovisionを参照することにすればよい。 | 39-2のメカニズムのprovision3 Water injection into the core by any meansはprovision5 Diverse source of power supply for cooling functionとセットとして扱われるべきであり、他のメカニズム39-3,39-4,39-5にも書かれるべきである。ただしinto the coreの表現はメカニズムに応じてinto the containmentなどに修正は必要。これはまた他のOTでも扱われることなので、一括して評価することとし、そのprovisionを参照することにすればよい。 | UHS,HTS全体に係るのでprovision1で扱うのではなく、MechanismをUnavailability of the ultimate heat sink(see also SP (142))とすべき
UJV’s Reply和訳 |  |  |  |  | OT 15を参照するプロビジョンとして言及する方が良い。
UJV’s Replyへのコメント |  |  |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Secondary side bleed and feed | In-vessel cooling of core debris by injection into the vessel | Feed steam generators by any means | Installation of internal spray | Measures to ensure availability of UHS (see OT 3)
Prov. 1の和訳 | ２次側フィード＆ブリード | 原子炉容器への注水による炉心デブリの炉内冷却 | 蒸気発生器への給水 | 内部スプレイの設置 | UHSへの頑健で多重の輸送ルート(SP(142)参照)
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | なし | なし | なし | なし | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | (see SP 142)はMechanismに移すべき
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Provision 2 | RCS depressurization | Coolant injection into reactor cavity | RCS depressurization | Installation of external spray (only for steel containment) | Measures to re-establish the ultimate heat sink (see also OT 3)
コメント和文 |  | フォントが違う。左の罫線が抜けている。
Provision 3 | Water injection into the core by any means | In-vessel retention by external cooling of the vessel | Diverse source of coolant and power supply for cooling function | Suppression pool cooling | Consideration of diverse ultimate heat sink (see also OT 3)
Prov. 3の和訳 | 任意の手段による炉心への注水 | RCS減圧 | 冷却機能のため多様な動力源 | 圧力抑制プール冷却 | 代替の最終ヒートシンクの考慮
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | なし | なし | 新規 | なし | (例えば大気)を省略
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Preference to borated water to avoid recriticality | RCS depressurization | Reliable isolation of SG secondary side | Sump cooling
コメント和文 |  |  | コメントは無いが、隔離の信頼性については、ANNEXⅡで別途議論したい。
Provision 5 | Diverse source of coolant and power supply for cooling function | Diverse source of coolant and power supply for cooling function |  | Fan coolers
Prov. 5の和訳 | 冷却機能のため多様な動力源 |  |  | ファンクーラー
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  |  | なし
Prov. 5へのコメント | なし |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  |  | Filtered venting
Prov. 6の和訳 |  |  |  | フィルタードベント
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | なし
Prov. 6へのコメント |  |  |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  | Diverse source of power supply for cooling function
Prov. 7の和訳 |  |  |  | 冷却機能のため多様な動力源
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  |  |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on C2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on D2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on E2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.
Note on F2: 207. Principle: Provision is made for alternative means to restore and maintain fuel cooling under accident conditions, even if normal heat removal fails or the integrity of the primary cooling system boundary is lost.

## OT- 25
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 209 | 209 | 209
Safety principle - text | Reactor coolant system integrity | Reactor coolant system integrity | Reactor coolant system integrity
Saf._princ.の和訳 | 原子炉冷却系の健全性
DiD Level | L1-2 | L1-2 | L1-2
OT No. | 25 | 25 | 25
Map | 25_1 | 25_2 | 25_3
Challenge - text | Degraded performance of pressure boundary materials
Chall.の和訳 | 圧力バウンダリ材料の性能劣化
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 119 | 120 | 121
Mechanism - text | Inadequate design or selection of materials | Inappropriate fabrication methods | Inadequate component in-service inspections and tests
Mech.の和訳 | 不適切な設計または材料の選択 | 不適切な製造方法 | 不適切な機器供用中検査及び試験
旧版の同一または類似のMech. | 旧OT40のメカニズムと同一 | 旧OT40のメカニズムと同一 | 旧OT41のメカニズムと同一
Mech.へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 3 | 3 | 3
SFs | 11 | 11 | 11
Provision 1 | Classification of components | Use of proven technologies and established codes | System for monitoring fraction of component lifetime spent
Prov. 1の和訳 | 機器の分類 | 実証された技術と確立された規格基準の使用 | 機器の供用期間の経過割合を監視するシステム
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
Provision 2 | Selection of proven and defect tolerant materials | Use of experienced manufacturer with established QA measures | Modern NDT methods to recognize possible defects
Prov. 2の和訳 | 実証された材料の使用 | 確立されたQA手段を持った経験のある製造者の使用 | 潜在的な欠陥を認識する新しいNDT（非破壊試験）手法
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Structural analysis for all design conditions to verify integrity | Multiple inspections and tests of RCS integrity (ultrasonic, radiographic, hydrotests, etc.) | Means for LBB concept implementation
Prov. 3の和訳 | 健全性を検証するためにすべての設計条件についての構造解析 | 何重ものRCSの健全性の検査及び試験（超音波試験、放射線透過試験、水圧試験など） | LBB（破断前漏洩）概念実施の手段
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | RCS overpressure protection |  | Sampling for RPV basic and weld materials
Prov. 4の和訳 | RCSの過圧防護 |  | RPV母材及び溶接部の試料採取
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 |  | 同一
Prov. 4へのコメント | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Assignment of design codes for each component |  | Allowable RCS test parameters throughout lifetime
Prov. 5の和訳 | 各機器に設計規格の指定 |  | 供用期間を通して許容されるRCS試験パラメータ
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 |  | 同一
Prov. 5へのコメント | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Consideration of deterioration phenomena (embrittlement, erosion, corrosion, fatigue) and provision of design margins) |  | Special procedures for RCS testing during operation
Prov. 6の和訳 | 劣化現象（脆化、エロージョン、腐蝕、疲労）の考慮と設計余裕のprovision |  | 運転中のRCS試験の特別な手順
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 |  | 同一
Prov. 6へのコメント
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Avoidance of welds in the regions of higher neutron flux |  | Implementation of automatic interlocks to prevent RCS overloading during testing
Prov. 7の和訳 | 可能性のある内部および外部負荷に対し、十分な余裕を持った設計手段 |  | 試験中のRCS過負荷を防止するための自動インターロックの実施
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 |  | 同一
Prov. 7へのコメント | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 | Design means against possible internal and external loads, with sufficient margin |  | Feasible repairs and replacement
Prov. 8の和訳 | 潜在的な未検出欠陥の成長を回避するための運転制限 |  | 実行可能な補修および取替
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 |  | 同一
Prov. 8へのコメント | なし |  | なし
Provision 9 | Operating restrictions to avoid growth of potential undetected defects
Note on B2: 209. Principle: Codes and standards for nuclear vessels and piping are supplemented by additional measures to prevent conditions arising that could lead to a rupture of the primary coolant system boundary at any time during the operational lifetime of the plant.
Note on C2: 209. Principle: Codes and standards for nuclear vessels and piping are supplemented by additional measures to prevent conditions arising that could lead to a rupture of the primary coolant system boundary at any time during the operational lifetime of the plant.
Note on D2: 209. Principle: Codes and standards for nuclear vessels and piping are supplemented by additional measures to prevent conditions arising that could lead to a rupture of the primary coolant system boundary at any time during the operational lifetime of the plant.

## OT- 26
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
Safety principle - text | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material
Saf._princ.の和訳
DiD Level | L2-3 | L2-3 | L2-3 | L2-3 | L2-3 | L2-3 | L2-3 | L2-3
コメント和訳 | L2-3の間違いではないか？
OT No. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Map | 26_1 | 26_2 | 26_3 | 26_4 | 26_5 | 26_6 | 26_7 | 26_8
Challenge - text | Ineffective containment function to limit releases to environment following DBAs |  |  | High radioactivity level in the containment due to releases from the RCS |  |  | Containment bypass
Chall.の和訳 | DBA後の環境への放出を制限する効果のない格納容器機能 |  |  | RCSからの放出による格納容器内の高放射能レベル |  |  | 格納容器バイパス
旧版の同一または類似のChall | Lacking or insufficient containment function （不十分な格納容器機能） |  |  | High radioactivity level in the containment leaking at normal rate （通常の速度で漏れる格納容器内の高放射能レベル） |  |  | 同上
Chall.へのコメント | 炉心から格納容器雰囲気／環境へのFPの移行過程での、「格納容器の放射性物質の封じ込め」に係るchallenge、mechanism及びprovisionは、シビアアクシデント特有の事象（燃料損傷以降の事象）を除けばLevel-3とLevel-4で同じであると考えられる。 改訂版のFig-42とFig-44を比較すると、図－２に示すとおりで、両者に大きな違いがある。Fig-44は、今回大幅に改定されて、NS.G-1.10に沿ってObjective Treeが作成されている。これにあわせてFig-42を作成することが望ましいと考える。（challenge, mechanismをFig-44と同じにする。）
Mechanism No. | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
Mechanism - text | Containment tightness degraded during operation | Failure of containment isolation | Containment pressure increase due to energy release from RCS | Releases from the RCS through relief or safety valves during AOOs or accidents | Accident conditions with RCS boundary failure | Insufficient control of radioactivity in RCS during normal operation | Primary to secondary system leakages | Interface LOCAs
Mech.の和訳 | 運転中の格納容器の気密性低下 | 事故後の格納容器隔離の失敗 | RCSからのエネルギー放出による格納容器の圧力上昇 | AOOや事故時の逃がし弁や安全弁によるRCSからの放出 | RCSバウンダリ損傷による事故状態 | 通常運転中のRCSの放射性物質の不十分な管理 | １次系から２次系への漏洩 | インタ－フェイスLOCA
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | Failure of containment isolation （格納容器隔離失敗） | 同一 | Release through the RCS pressure relief system during accident conditions （事故時のRCSの圧力逃がし装置からの放出） | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | なし | 旧表現が適切（"post-accident "の定義が不明） | なし | RCS圧力逃し装置について放射能放出の観点からmechanismは存在しないのでは。RCS健全性の観点から装置は設計される。 | なし | なし | なし | なし
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
FSFs | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Provision 1 | Set-up of limits for containment tightness | Adequate redundancy of containment isolation | Maintenance, tests, surveillance and inspection of containment systems (see also OT 29) | Scrubbing of radioactive substances in the pressurizer relief tank or suppression pool | Measures to maintain RCS integrity (see SP 209) | Limiting primary coolant activity | Use of adequate radiation detectors to monitor steam activity | In-service inspections to reduce probability of occurrence
Prov. 1の和訳 | 格納容器機密性の限界の設定 | 格納容器隔離の適切な冗長性 | 格納容器システムの保守、テスト、監視および検査 | 圧力逃しシステムの運転を最小限にする設計 | （RCSの健全性を維持するための対策） | 1次冷却材中の放射性物質の制限 | SG2次側の隔離 | 発生頻度低減のためのISI
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一 | Prevention of operation of pressure relief system （圧力逃がし装置の作動防止） | Measures to protect RCS integrity (see SP (209)) （RCSの健全性を防護するための対策） | Limits for primary coolant radioactivity | Development and application of PRISE management （PRISE-マネージメントの開発と適用） | ISI to reduce probability of occurrence （発生頻度低減のためのISI）
Prov. 1へのコメント | なし | なし | provisionを"containment testing and inspection"とし、Fig-45を参照するようにする。 | 要確認。加圧器逃し弁は、放射能の格納容器雰囲気への放出を最小限にコントロールするのではなくRCS圧力を制限する設計のはず。 | なし | なし | なし | なし
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Provision 2 | Containment tightness testing, see also OT29) | Maintenance, tests, surveillance and inspection of containment isolations (see also OT 29) | Functional tests of containment systems (see also OT 29) |  | Design of safety systems to minimize fuel damage | Limiting level of fuel failures during normal operation | Isolation of secondary side of steam generators | Identification of bypass routes and reduction
Prov. 2の和訳 | 定期的な気密性テスト | 隔離の保守、テスト、監視および検査 | 格納容器システムの機能テスト |  | 燃料の損傷を最小限に抑える安全システムの設計 | 通常運転中の燃料破損のレベルの制限 | SGの二次側蒸気弁の開放圧力の増加 | バイパスル－トの特定と削減
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | Maintenance, tests, surveillance and inspection of isolation system （隔離システムの保守、テスト、監視および検査） | 同一 |  | Residual heat removal to minimize fuel damage （燃料の損傷を最小限に抑えるための残留熱除去） | Specification of limits for fuel failures | Development and application of PRISE management （PRISE-マネージメントの開発と適用） | Identification of bypass route and FP retention （バイパスル－トとFP保持の特定）
Prov. 2へのコメント | 以下のprovisionと合わせてを"containment testing and inspection"とし、Fig-45を参照するようにする。 | provisionを"containment testing and inspection"とし、Fig-45を参照するようにする。 | provisionを"containment testing and inspection"とし、Fig-45を参照するようにする。 |  | なし（内容的には同じ） | なし | Increase of opening pressure of steam valves on secondary side of SGsの内容を確認する。 | なし （今回の方が適切）
検討会当日メモ | [6 empty] | ＶＶＥＲでは圧力設定値の変更を行っている旨。PWRではこのようなことは行っていない。特殊な炉型に限定せず、一般的なManagementに含めるのが適切と考えられ、元のprovisionに戻す。
議論後の結論 | [6 empty] | ”Development and application of PRISE management”に変更する。
UJV's check
Provision 3 | Establishment of a programme to maintain/improve containment tightness (see also OT29) | Functional tests of containment systems (see also OT 29) | Adequate capability for residual heat removal |  | Operation of containment sprays to remove radioactive substances | Fuel tightness test before reloading | Development and application of PRISE management | Isolation of high pressure systems
コメント和訳 |  |  |  |  | sprays はspray が適切ではないか？（複数にする理由は何か？）
Provision 4 | Prevention of releases through hatches, doors, penetrations (see also OT 29) | Monitoring of isolation status | Containment spray and fan coolers to reduce containment pressure |  | Use of additives in spray system coolant | Operation of coolant purification system | Depressurization of RCS
Prov. 4の和訳 | ハッチ、ドア、貫通部からの放出の防止 | 隔離状態のモニタリング | 格納容器圧力を下げるスプレーとファンクーラー |  | スプレーシステム冷却材への添加剤の使用 | 冷却材浄化システムの運転 | 早期のクールダウン
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | Prevention of releases through openings and penetrations （Opening、貫通部からの放出の防止） | 同一 | Containment spray and fan coolers （格納容器スプレイとファンクーラ） |  | Use of spray additives （スプレー添加剤の使用） | 同一 | Development and application of PRISE management （PRISE-マネージメントの開発と適用）
Prov. 4へのコメント | 上のprovisionと合わせてを"containment testing and inspection"とし、Fig-45を参照するようにする。 | なし | なし |  | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  | Recovery of containment isolation | Containment sump and suppression pool cooling |  | Operation of ventilation and filter system |  | Fast cooling down the unit
Prov. 5の和訳 |  | 格納容器隔離の復旧 | 格納容器サンプとサプレッションプールの冷却 |  | 換気およびフィルターシステムの運転
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 同一 |  | 同一
Prov. 5へのコメント |  | なし | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Depressurization of containment | Secondary containment and/or vented surrounding compartments |  |  |  | Optimization of the EOP for SGTR (see also OT51)
Prov. 6の和訳 |  | 格納容器の減圧 | 二次格納容器又は周辺機器室のベンティング
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | Secondary containment
Prov. 6へのコメント |  | なし | "amd or"が適切。 Secondary containment and/or vented surrounding compartments
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  | Release post-accident mixture through filters
Prov. 7の和訳 |  |  | 事故後、フィルタを通しての放出
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 同一
Prov. 7へのコメント |  |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on C2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on D2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on E2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on F2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on G2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on H2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on I2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.

## OT- 27
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
Safety principle - text | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material
Saf._princ.の和訳
DiD Level | L2, 3, 4(DEC-A) | L2, 3, 4(DEC-A) | L2, 3, 4(DEC-A) | L2, 3, 4(DEC-A) | L2, 3, 4(DEC-A) | L2, 3, 4(DEC-A)
コメント和訳 | L2, 3 - DEC-A →L2, 3, DEC-Aに修正する。（報告書の全体コメント参照）
OT No. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Map | 27_1 | 27_2 | 27_3 | 27_4 | 27_5 | 27_6
Challenge - text | Radioactivity release during accidents in spent fuel pools |  | Radioactivity release due to accidents in radwaste treatment systems |  | Radioactivity release due to accidents during spent fuel transport | Radioactivity release during accidents in on-site dry spent fuel storage
Chall.の和訳 | （SFPでの事故時の放射性物質の放出） |  | 放射性廃棄物処理システムの事故による放射性物質の放出 |  | 使用済燃料輸送時の事故による放射性物質の放出 | 使用済燃料乾式貯蔵での事故時の放射性物質放出
旧版の同一または類似のChall | この２つのmechanism/provisionについては、Fig-52"New and spent fuel storage"でカバーされている。したがって、このmechanismを削除するか、或いはFig-52を参照するようにすべきである。なお、Mech_No/140-pprovision 9がFig-52に無いので追加すべきである。 |  | 同上 |  | 同上 | 同上
Chall.へのコメント | この２つのmechanism/provisionについては、Fig-52"New and spent fuel storage"でカバーされている。したがって、このmechanismを削除するか、或いはFig-52を参照するようにすべきである。なお、Mech_No/140-pprovision 9がFig-52に無いので追加すべきである。 |  | なし |  | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135
Mechanism - text | Damage of spent fuel assembly by overheating in SFP | Damage of spent fuel assembly by mechanical loads | Uncontrolled release of radioactive liquid into the environment | Uncontrolled release of radioactive gases into the environment | Damage of fuel transport container | Damage of fuel storage container
Mech.の和訳 | SFPでの過熱による使用済燃料集合体の損傷 | 機械的負荷による燃料集合体の損傷 | 管理されない環境への放射性液体の放出 | 環境への制御されない放射性気体の放出 | 燃料輸送コンテナの損傷 | 燃料貯蔵コンテナの損傷
旧版の同一または類似のMech. | Damage of fuel assembly by overheating （過熱による燃料集合体の損傷） | Damage of fuel assembly by mechanical loads （機械的負荷による燃料集合体の損傷） | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Provision 1 | Measures to prevent fuel overheating in SFP (see OT 36) | Measures to prevent fuel damage in SFP by mechanical loads | Amount and concentration of radioactive liquids within prescribed limits | Amount and concentration of radioactive gases within prescribed limits | Measures to prevent fuel container damage during transport (see OT 36) | Prevention of unacceptable handling stresses of fuel assemblies
Prov. 1の和訳 | 外部ハザードによる損傷を防止するためのSFP堅牢性の強化 | （機械的負荷による使用済燃料集合体の損傷） | （放射性液体の量と濃度があらかじめ設定された値以下） | （放射性気体の量と濃度があらかじめ設定された値以下） | 適切な設計の認定されたコンテナの使用 | 燃料集合体の許容できない取り扱い上のストレスの防止
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | Damage of fuel assembly by mechanical loads （機械的負荷による燃料集合体の損傷） | Amount and concentration of radioactive material within prescribed limits （放射性物質の量と濃度があらかじめ設定された値以下） | Amount and concentration of radioactive material within prescribed limits （放射性物質の量と濃度があらかじめ設定された値以下） | 同上 | 同上
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Installation of ventilation/ filtration system |  | Robust and reliable equipment for treatment of radioactive liquids | Robust and reliable equipment for treatment of radioactive gases |  | Robust design of fuel storage container based on adequate design codes and standards
Prov. 2の和訳 |  |  | Robust and reliable equipment for treatment of radioactive liquids （堅牢で信頼性のある放射性液体処理設備） | Robust and reliable equipment for treatment of radioactive gases （堅牢で信頼性のある放射性気体処理設備） |  | Robust design of fuel storage container （燃料貯蔵容器の堅牢な設計）
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規 | 新規 |  | 新規
Prov. 2へのコメント |  |  | なし | なし |  | Design code and standardsに基づいたを加えた方が分かりやすい。（具体性がある。） It is easier to understand by adding "based on Design code and standards". Robust design of fuel storage container based on adequate design codes and standards
UJV's check
Provision 3 |  |  | Installation of suitable means to prevent releases of radioactive liquid into environment | Installation of ventilation and filtration system to control releases of gases |  | Reliable residual heat removal from the container
Prov. 3の和訳 |  |  | Installation of suitable means to prevent releases of radioactive liquid into environment （放射性液体が環境に放出されるのを防止する適切な手段の設置） | Installation of ventilation and filtration system to control releases of gases （（放射性）気体の放出を制御する換気及びフィルタの設置） | Measures to prevent dropping of fuel container in transit （輸送中の燃料コンテナの落下を防止するための措置） | Reliable residual heat removal from the container （コンテナからの確実な残留熱除去）
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | Installation of suitable means to control releases of radioactive liquid into environment （放射性液体が環境に放出されるのを制御する適切な手段の設置） | 同上 | 同上 | 同上
Prov. 3へのコメント |  |  | なし | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  |  |  | Testing of efficiency of filter systems |  | Adequate operating procedures to prevent damage of the container
Prov. 4の和訳 | Reliability of residual heat removal system from the SFP （SFPからの熱除去システムの信頼性） |  |  | Testing of efficiency of filter systems （フィルタシステムの効率のテスト） |  | Adequate operating procedures to prevent damage of the container （コンテナの損傷を防ぐための適切な操作手順）
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | Reliability of residual heat removal system （熱除去システムの信頼性） |  |  | 同上 |  | Adequate operating procedures （適切な操作手順）
Prov. 4へのコメント | なし |  |  | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳 |  | 削除（OT-52でカバー）
UJV’s Replyへのコメント |  | －
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | [5 empty] | Radioactivity monitoring in spent fuel storage
コメント和訳 | [5 empty] | UJV回答では、このProvisionは削除されるはずである。UJVにて確認してください。
Robust design of fuel storage or storage container against external hazards (see OT 1)
Note on B2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on C2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on D2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on E2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on F2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on G2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.

## OT- 28
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
Safety principle - text | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material | Confinement of radioactive material
Saf._princ.の和訳 | 放射性物質の封じ込め
DiD Level | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4
OT No. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Map | 28_1 | 28_2 | 28_3 | 28_4 | 28_5 | 28_6 | 28_7 | 28_8 | 28_9 | 28_10
Challenge - text | Release of fission products from the RCS to the containment | Release of fission products from contaiment water | Release of fission products from internal SFP | Fission products in containment atmosphere | Source term into environment |  |  | Release of fission products bypassing the containment
Chall.の和訳 | RCSから格納容器へのFPの放出 | 格納容器水からの核分裂生成物の放出 |  |  | 格納容器から環境への放射性物質の放出 |  |  | 格納容器バイパスによるFPの放出
旧版の同一または類似のChall | Source term into the containment 格納容器へのソースターム | Release of fission products from water 水からの核分裂生成物の放出 |  |  | Source ｔerm into environment 環境へのソースターム |  |  | Source ｔerm into environment 環境へのソースターム
Chall.へのコメント | 無 | 無 |  |  | なぜ旧版の”Fission products in contaniment atmosphere”と”Source term into environment”を統合したのか？放射性物質の移行を考えれば旧版のように分けたほうが理解しやすい。 |  |  | 無
検討会当日メモ |  |  |  |  | プラハでの打合せにおいて、放射性物質の移行過程を考えると旧版が適切との結論であった。（UJVの回答もJANSIコメントに沿ったものである。）東京での検討会の席上、challenge, mechanismを元にもどし、SFPのchallengeを追加することを再度確認した。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145
Mechanism - text | Release of fission products through the RCS boundary failure or depressurization means | Resuspension of fission products due to excessive sump water temperature and low pH | Severe damage of the fuel in internal SFP | Fission product dispersion in the atmosphere | Releases through normal containment leakages | Impaired containment function | Loss of containment integrity due to challenging DEC phenomena | Containment bypass through damaged SG or through interface system | Induced SG tube failure | Severe damage of the fuel in external SFP
Mech.の和訳 | RCSバウンダリ破損又は加圧器弁を通しての核分裂生成物の放出 | 過度のサンプ水温及び低 ｐH | 格納容器内SFPから格納容器内への核分裂生成物の放出 |  | 通常の格納容器からの漏洩 | 損なわれた格納容器機能 | 挑戦的なDEC現象による格納容器の健全性の喪失 | 損傷したSGまたはインターフェースシステムを通した格納容器バイパス | 誘起SG伝熱管破損 | 外部SFPからの核分裂生成物の放出
旧版の同一または類似のMech. | RCS/PRV bpoundary failure RCS/RPVバウンダリ破損 | Excessive sump water temperature 過度のサンプ水温 | 無 |  | Normal leakage from containment 格納容器からの通常の漏洩 | Impaired containment function 損なわれた格納容器機能 | 無 | Containment bypass sequence 格納容器バイパスシーケンス | Induced SG tube failure 誘起SG伝熱管破損 | 無
Mech.へのコメント | PZRはPWRを対象。他の炉系も考慮し、表現を一般的にする。 "PRZ Valve opening" is for PWR. Considering other types of reactors, it is appropriate to make general. Expression. For example; Release of fission products through the RCS boundary failure or by depressurization of RCS "tank scrubbing/suppresion pool"を追加 改訂版に"Auxiliary pressurizer spray"を追加（元に戻す。） | 無 （ temperature と pH をひとつのMechanismに統合） |  |  | 無 | 無
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV's check
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
JANSI's Comment (Eng.)
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Provision 1 | Pressurizer tank scrubbing or suppression pool to wash out fission products | Sump water cooling | Prevention of progression of initiating event in SFP into fuel damage | Washing up fission products by containment spraying | Set-up of limits for containment leak tightness | Monitoring of isolation status | Prevetion of containment failure (see OT 30) | Prevention of interface system LOCA | Feeding secondary side of steam generators by coolant | Prevention of progression of initiating event in SFP into fuel damage
Prov. 1の和訳 | 早期の信頼のあるRCSの減圧 | サンプ冷却 | SFPにおけるシビアアクシデントのpractical elimination (see xxxx) |  | 格納容器気密性の制限設定 | 隔離状態の監視 | 格納容器損傷の防止（SP(221)参照） | 発生した事象の重大事故への進展防止 | 蒸気発生器の２次側への給水 | SFPで発生した事象の重大事故への進展防止
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | Depressurization of the RCS RCSの減圧 | Sump cooling サンプ冷却 | 無 |  | Set-up of limits for containment tightness 格納容器気密性の制限設定 | Monitoring of isolation status 隔離状態の監視 | 無 | Prevention of interface system LOCA インタフェース・システムLOCAの防止 | Feeding of steam generators 蒸気発生器の給水 | 無
Prov. 1へのコメント | 削除する。（「減圧操作でのFPの放出」がメカニズムであり、これはメカニズムそのものである。） | 無（waterの追加） | 無 |  | no comment (leak tightness) が適切） | no comment | no comment | ”Prevention of interface system LOCA”とする。（元に戻す） | 無 | CV内SFPと同じく”SFPにおけるシビアアクシデントのpractical elimination (see xxxx)”とすべき。
UJV's check
Provision 2 | Limitation of fuel degradation by injection into the RPV | Add base to adjust pH | Verification of sufficient capacity and capability of containment systems | Prevention of resuspension of fission products by flooding the debris | Consider enhancement of isolation devices, penetrations, doors and hatches to harsh DEC conditions | Recovery of malfunction of containment isolation |  | Depressurization of the RCS | Isolation of secondary side of SG | Improved tightness of the SFP building
Prov. 2の和訳 | PRVへの注水による燃料損傷の制限 | ｐH調整 | 格納システムの十分な容量と能力の検証 |  | 厳しいDEC条件によるリーク増加の可能性の低減 | 格納容器隔離の復旧 |  | 早期の信頼性のあるRCSの減圧 | SG2次側の隔離 | SFP建物の気密性の向上
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | － |  | 無 |  | - | Recovery of containment isolation 格納容器隔離の復旧 |  | Depressurization of RCS RCSの減圧 | 無 | 無
Prov. 2へのコメント | 無（採用） | 無（表現が異なるが、内容は同じ,） | 無 |  | 定性的には理解できるが、具体策が必要。 DEC条件下でも格納容器／貫通部が格納機能を有することの確認とし、Fig-46を参照するのが適切 | malfunction を追加 |  | ”Fast reliable”は詳しすぎる。”Depressurization of RCS”に簡素化。 | 無 | 無
UJV's check
Provision 3 | Auxiliary pressurizer spray |  | Dedicated SFP spray for cooling and washing out fission products | Consider using proper composition of materials to capture volatile iodine forms (such as Ag-In-Cd control rods) | Containment filtered venting, if appropriate | Depressurization of containment |  | Identification of bypass route and possibilities for fission products retention | Depressurization of the RCS | Minimizing amount and duration of spent fuel in the SFP
Prov. 3の和訳 | IVRによる溶融コリウムのPRV内保持 |  |  |  | 格納容器スプレーによる核分裂生成物の洗浄 | 格納容器の減圧 |  | バイパス・ルートおよびFP保持の可能性の確認 | 早期の信頼性のあるRCSの減圧 | SFPでの使用済燃料の量と期間を最小化
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | External cooling og PRV 原子炉圧力容器の外部冷却 |  |  |  | 無(旧challenge"Confinement of radioactive material "にある。） | Depressurization of containment 格納容器の減圧 |  | Identification of bypass route and FP retention バイパス・ルートおよびFP保持の把握 | Depressurization of ＲＣＳ RCSの減圧 | 無
Prov. 3へのコメント | no comment External coolingに限定せず、IVRの表現がbetter。RV内への注水もある。 |  |  |  | no comment | no comment |  | 無 | ”Fast reliable”は詳しすぎる。”Depressurization of RCS”に簡素化。 | 評価困難。何か基準があるか？ It is difficult in evaliation. Is there any stabdards on it?
UJV's check
Provision 4 |  |  |  | Pressure suppression pool to remove fission products from containment atmosphere | Dedicated venting with filtration of surrounding compartments |  |  | Development and application of PRISE management |  | Installation of ventilation / filtration system
コメント和訳 |  |  |  | 文末の"を削除してください。
Provision 5 |  |  |  | Containment ventilation/filter system to remove fission products from containment atmosphere | Use of secondary containment with filtration of annulus
Prov. 5の和訳
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv.
Prov. 5へのコメント | "tank scrubbing/suppresion pool"を追加
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV's check
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Provision 6 |  |  |  |  | Reduce direct (unfiltered) leakage from the primary containment
Prov. 6の和訳 |  |  |  |  | デブリの冠水によるエアロゾルの浮遊防止
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv.
Prov. 6へのコメント | 改訂版に"Auxiliary pressurizer spray"を追加（元に戻す。） |  |  |  | 採用。但し"aerosols"よりも"fission products"が適切。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
追加 Consider using Ag-In-Cd RCC 制御棒にAg-In-Cdを使用を検討する。
検討会当日メモ
議論後の結論
検討会当日メモ
Note on B2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on C2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on D2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on E2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on F2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on G2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on H2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on I2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on J2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.
Note on K2: 217. Principle: The plant is designed to be capable of retaining the bulk of the radioactive material that might be released from fuel, for the entire range of accidents considered in the design.

## OT- 29
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221
Safety principle - text | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure
Saf._princ.の和訳
DiD Level | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3
OT No. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
Map | 20_1 | 29_2 | 29_3 | 29_4 | 29_5 | 29_6 | 29_7
Challenge - text | Loss of containment integrity
Chall.の和訳 | 格納容器健全性の喪失
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152
Mechanism - text | Inadequate containment design considerations | Inadequate containment testing and inspections （commissioning test, in-service tests and inspections) | Containment overpressure due to energy from RCS | Containment overpressure due to hydrogen burning | Containment damage by underpressure | Containment damage by internal hazards | Containment damage by external hazards
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Provision 1 | Identification of relevant PIEs and hazards (see also OT1 and OT6) | Structural integrity tests | Adequate containment design correspondingly to all energy sources potentially released | Consideration of all hydrogen sources (chemical reactions, radiolysis) | Switching off containment cooling as necessary | Identification of relevant internal hazards (fires, load drops, missiles, pipe breaks, explosions | Consideration of relevant external hazards (se also OT1 and OT37)
Prov. 1の和訳 | 関連するPIEとハザードの特定 | 構造物の健全性テスト | 全てのエネルギソースの考慮（１次、２次冷却材、熱の蓄積、化学反応） | 全ての水素発生源の考慮（化学反応、放射線分解） | 格納容器冷却の信頼できる停止 | 関連する内部ハザードの特定（火災、落下荷重、ミサイル、配管破談、爆発） | 関連する自然および不特定な人による外部ハザードの特定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | （新規） | （新規） | 同等 Consideration of all energy sources in design (primary, secondary coolant, accumulated heat, chemical reactions) | 同等 Analyses/reduction of hydrogen sources from chem/radiolyt. Reaction (materials, conditions) | 同等 Arrangement for switching off containment cooling | Prevention of missile formation in design
Prov. 1へのコメント | なし | なし | 削除。 Inadequate containment design considerationsで考慮済、 | なし | ”Reliable"は削除。 （全てにreliableを書くことになる。） | なし
UJV's check
Provision 2 | Determination of loads and load combinations (see also OT1 and OT6) | Integrated leak tests | Installation of internal spray system with sufficient capacity | Installation of hydrogen removal systems (recombiners) | Installation of vacuum breakers, as necessary | Prevention of propagation of internal hazards by separation and isolation
コメント和文 |  | testを削除ください。 | sprays はspray が適切ではないか？
Provision 3 | Use of adequate design codes and standards | Local leak tests of isolation devices, air locks and penetrations | Installation of fan coolers | Containment inerting by gases | Underpressure excluded by containment design | Installation of barriers around critical components
コメント和文 |  |  |  |  | OT46_8と整合するため、condensibles →condensible gasesでどうか。
Provision 4 | Adequate structural design of containment shell and internal structures | Functional tests of equipment | Installation of pressure suppression systems (water, ice) | Procedure for maintaining water vapor partial pressure to prevent hydrogen burning | Addition of non- condensible gases | Protection of containment shell from damage by internal impacts
Prov. 4の和訳 | 格納容器と内部構造物の適切な構造設計 | 設備の機能試験 | 圧力抑制システムの設置（水、氷） | 局部燃焼を避けるための格納容器雰囲気の混合 |  | 格納容器内の影響による格納容器損傷の防止
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | （新規） | Mech.No.155に”Performance of functional tests of containment systems”が記載 | 同等（water,ice)の表現なし | 同じ |  | （分かりやすい表現になった） 旧は、Protection of containment shell from falling internal walls
Prov. 4へのコメント | これはmechanismそのものである。記載する必要がありますか？ | なし | なし | なし |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Qualification of containment systems for harsh post-accident conditions | Consideration of effects of tests on containment ageing | Residual heat removal/sump and pressure suppression pool cooling | Mixing of containment atmosphere to avoid local burning |  | Enforcement of internal containment structures
Prov. 5の和訳 | 過酷な事故後の状況に対する格納容器システムの認定 |  | 残留熱除去／サンプ及び圧力抑制プールの冷却 | 水素濃度のモニタリング |  | 格納容器内部構造の強化
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | （新規） |  | 同じ | （新規） |  | 同じ
Prov. 5へのコメント | "systems"は必要ですか？（スコープが非常に広くなる） |  | なし | なし |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Selection of resistant containment materials to minimize interference with safety functions |  | Sufficient internal containment openings to prevent damage of walls by differential pressure | Monitoring of hydrogen concentration
コメント和文 |  | このProv.の位置がおかしい。一行ずれており、Prov.５の位置に本来あるべき。
Provision 7 | Implementation of adequate instrumentation to monitor containment status |  | Release of post-accident mixture through filters | Resistance of key equipment against effects of local burning
コメント和文 |  |  |  | ここのメカニズムでは hydrogen burning を取り扱っているので"fflames"より "burning"のほうが適切である。
Provision 8 | Consideration of ageing due to containment tightness testing in the design (see also OT12)
Prov. 8の和訳
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv.
Prov. 8へのコメント
Prov. 9の和訳 | 格納容器設計での経年変化の考慮
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | （新規）
Prov. 9へのコメント | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on C2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on D2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on E2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on F2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on G2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on H2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.

## OT- 30
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221
Safety principle - text | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure | Protection of confinement structure
Saf._princ.の和訳 | 閉じ込め構造物の防護
DiD Level | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4
OT No. | 46 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Map | 46_1 | 46_2 | 30_3 | 30_4 | 30_5 | 30_6 | 30_7 | 30_8 | 30_9 | 30_10 | 30_11 | 30_12 | 30_13
Challenge - text | Slow overpressurization of the containment |  | Rapid overpressurization of the containment |  |  |  | Containment penetration failure | Containment underpressure failure | Containment basemat melt- through | Mechanical damage of the containment by internal impacts |  | Challenge to containment integrity due to DEC in internal SFP | Destruction of containment by explosion in surrounding spaces
Chall.の和訳 | 格納容器の緩やかな加圧 |  | 格納容器の急速な加圧 |  |  |  | 格納容器貫通部破損 | 格納容器の低圧破損 | 格納容器のベースマット溶融貫通 | 内部ミサイルによる格納容器の損傷 |  | 格納容器内SFPでのDECによる格納容器健全性への脅威 | 格納容器外周での爆発による格納容器破壊
旧版の同一または類似のChall | 同上 |  | 同上 |  |  |  | 同上 | 同上（Underpressure failure of the containment） | 同上 | 同上 |  |  | Destruction of containment systems by explosion in surrounding spaces 格納容器の機能維持のためのＳＳC（格納容器外）の損傷防止も含める必要がある。
Chall.へのコメント | 無 |  | 無 |  |  |  | 無 | 無 | 無 | 無
UJV's check
Mechanism No. | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165
Mechanism - text | Steam generation | Generation of non-condensable gases | Direct containment heating | Burnable gas explosions or combustion | Ex-vessel steam explosions | Rapid steam generation following vessel failure | Temperature induced degradation | Condensation after release of non-condensable gases | Molten core concrete interaction (MCCI) | Mechanical damage of reactor cavity | Missiles from ex-vessel explosions | Additional containment loads originated in the SFP | Burnable gas explosions outside the containment or containment systems
コメント和文 | [8 empty] | "Molten"を頭に追記してください。 | 炉内FCI、RPV bottomについてTEXTで説明とのことであった。
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Provision 1 | Installation of adequately robust internal spray system | Installation of igniters and/or recombiners | Reactor coolant system depressurization | Installation of recombiners and/or igniters' | Adjustment of timing of cavity/ drywell flooding | Ensure dry cavity at the time of RPV breach, with measures to prevent MCCI | Installation of thermally resistant penetrations | Installation of vacuum breakers | Flooding of reactor cavity or drywell | Detailed assessment of loads due to potential impact by RPV bottom | Prevention of hydrogen detonation | Measures to prevent a severe accident in SFP (see OT36) | Identification of flow paths for gases to penetrate to other spaces
Prov. 1の和訳 | 内部スプレー系の設置（専用又は強化） | イグナイター及び／又は水素再結合器の設置 | 原子炉冷却系減圧 | イグナイターと水素再結合器 | キャビィティ/ドライウェルフラッディングのタイミングの調整 | PRV破損時にキャビティを確実にDryにする。 | 耐熱性貫通部の採用 | バキュームブレーカーの設置 | キャビィティ/ドライウェルのフラッディング | 冷却材注入の制限によりエネルギッシュな爆発を防止 | 水素爆轟の防止 | SFPでのシビアアクシデントの実質的排除 | 可燃性ガスの他の空間へのフローパスの特定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同上 但し、(dedicated or enhanced)はなし | イグナイターと水素再結合器の設置 | 同上 | 同上 | キャビィティ/ドライウェルフラッディングのタイミング | 無 | 同上 | 同上 | 同上（今回、reactorが追加されている） | Prevention of energetic explosions エンルギッシュな爆発の防止 | 水素爆轟の防止 Prevention of hydrogen detonation | 無 | 無
Prov. 1へのコメント | (dedicated or enhanced)は削除 | 無（今回の（and/or）が適切） | 無 | ”Installation of igniters and/or recombiners”とする。 | 無 （Ajustmentが追加されたが、内容は同じ） | ”MCCI対策を備えた”を追加する | 無 | 無 | 無 | 元の記述に戻す。 "Limiting injection of coolant"についての基準があるのか。 IVR strategyに反する | 無 | 関連する対策（provision）により、対象とする事象のPractical eliminationを証明するであり、practical eliminationをprovisionとするのは適切でない。 | 無
Provision 2 | Installation of external spray system | Installation of filtered venting system | Additional barriers to minimize corium dispersion (such as barrriers include ledges, walls or indirect paths) | Containment inerting by nitrogen (permanently) or steam (temporarily) | In-vessel retention by external RPV cooling | In-vessel retention by external RPV cooling | Protection of penetrations from flame effects | Addition of non-condensable gases | Additional barrier against corium for cavity doors, sumps, etc, to maintain corium cooling | Verify and strengthen cavity bottom, if necessary | Protection of steel shell from falling concrete walls | Installation of alternative SFP cooling system for DEC conditions | Measures to prevent accumulation of gases with dangerous concentrations
コメント和文 |  |  | 末尾に ） を追加
Provision 3 | Installation of adequately robust fan cooler system | Implementation of IVR strategy to avoid MCCI |  | Mixing of containment atmosphere | In-vessel retention by internal RPV flooding | In-vessel retention by internal RPV flooding | Addig barriers to protect vulnerable points | Automatic or manual switch-off cooling | Implementation of IVR strategy |  | Prevention of ex-vessel steam explosions | Verification of capacity of containment systems to cover DEC in SFP
Prov. 3の和訳 | ファンクーラー系の設置（専用又は強化） | Installation of filtered venting system |  | 格納容器雰囲気の混合 | PRV内部フラッディングによる炉内保持 | PRV内部フラッディングによる炉内保持 | 脆弱部を保護する障壁の追加（ハッチ、ドア） | 自動または手動での冷却停止 | IVR戦略の実施 |  | 原子炉容器外水蒸気爆発の防止 | SFPでのDECをカバーする格納容器システムの性能の確認
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同上 但し、(dedicated or enhanced)はなし | Installation of filtered venting system |  | 同上 | 内部フラッディングによる炉内保持 | 内部フラッディングによる炉内保持 | サンプ防護のような障壁の追加 | 同上（今回Reliableが追加） | 無 |  | 原子炉容器外水蒸気爆発の防止 Prevention of ex-vessel steam explosions
Prov. 3へのコメント | (dedicated or enhanced)は削除 | Installation of filtered venting system |  | 無 | 無 (PRVが追加） | 無 (PRVが追加） | (hatches, doors)は削除。 具体例としては適切でない。vulnerable pointsとして適当な具体例はあるか？ | ”Reliable"は削除。 （全てにreliableを書くことになる。） ventの禁止を追加 |  |  | 無 | no comment （確認）
UJV's check |  | Installation of filtered venting system
Provision 4 | Installation of sump cooling system | Application of basemat concrete with zero or low CO2 content |  | Filtered venting to reduce pre-burning pressure and amount of gases | Decoupling of reactor cavity from containment envelope | Adequate steam flow paths from cavity | Cooling of containment atmosphere | Limitation of venting based on the procedure | Insulator layers to eliminate or delay interaction |  | Consideration of barriers to protect containment walls
New provision: "Limitation of venting based on the procedure"の赤字部分を削除
Provision 5 | Installation of suppression pool cooling system |  |  |  |  | Verify and strengthen reactor cavity, if necessary |  |  | Corium spreading on the specifically cooled large area
Prov. 5の和訳 | 圧力抑制プール冷却系の設置 |  |  | ガス量低減のためのフィルタベンチング |  | 必要あればキャビティ底部を確認・強化する |  |  | コリウムを広いエリアに広げ、冷却する。
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同上 |  |  | 無 |  | 無 |  |  | コリウムを広げる：コアキャッチャー
Prov. 5へのコメント | 無 |  |  | 不採用。 上記のprovision（prov4)に含まれると考える。 |  | 不採用。 "Rapid overpressurization of the containment"とは関係が薄い。 上記のprovision"Decoupling of reactor cavity from containment envelope"で対応していると考える。 |  |  | "Corium spreading and cooling : core catcher"にする。 既設プラントの改造を考慮しての表現と思うが、"core catcher"で代表するのが分かり易い。
UJV's check
Provision 6 | Installation of any other containment heat removal system | [7 empty] | Installation of core catcher device.
コメント和文 | systém を system に修正方。 internal cooling panels とは何か？今回新たに加えられた。
Note on B2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on C2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on D2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on E2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on F2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on G2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on H2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on I2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on J2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on K2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on L2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on M2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.
Note on N2: 221. Principle: If specific and inherent features of a nuclear power plant would not prevent detrimental effects on the confinement structure in a severe accident, special protection against the effects of such accidents is provided, to the extent needed to meet the general safety objective.

## OT- 31
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
Safety principle - text | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status
Saf._princ.の和訳 | プラント安全状態の監視
DiD Level | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L1-2
OT No. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Map | 31_1 | 31_2 | 31_3 | 31_4 | 31_5
Challenge - text | Conduct of operations outside proven safe boundaries due to deficiencies in knowledge and understanding of plant safety status by operating staff |  |  |  | Operator action not supported by early warning of developing problems
Chall.の和訳 | 運転要員のプラント安全状態に関する知識や理解が欠けているため、実証された安全境界の外での運転の実施 |  |  |  | 生じつつある問題の初期の警報を考慮しない運転員の行動
旧版の同一または類似のChall | 同一 |  |  |  | ほぼ同一 Operator action not influenced by early warning of developing problems
Chall.へのコメント | 「Lack of qualification of control room operators」というMechanismが削除されたが問題ないか |  |  |  | 無し
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 166 | 167 | 168 | 169 | 170
Mechanism - text | Incomplete display of safety parameters needed to ascertain the plant status | Inappropriate display of safety relevant information | Internally or externally initiated events not announced to operators | Ineffective communication between control rooms and distant operating staff | Inadequate monitoring of status of plant equipment to detect problems
Mech.の和訳 | プラントの状態を確認するために必要な安全パラメータの不完全な表示 | 安全関連の情報の不適切な表示 | 運転員に知らされてない内的または外的な起因事象 | 制御室と遠隔の操作員との間の非効率なコミュニケーション | 問題を検出するプラント設備の状態のモニタリングが不適切
旧版の同一または類似のMech. | 類似 Insufficient display of information needed to ascertain the status in normal operation 通常運転での状態を確認するために必要な情報の不十分な表示 | 同一 | ほぼ同一 Internally or externally initiated events not announced 知らされてない内的または外的な起因事象 | 類似 Deficient communication among staff of operators 運転要員間のコミュニケーションの不足 | ・Flow reduction ・Vibration ・Leaks and moisture ・rradiation
Mech.へのコメント | なし | なし | 「Means of diagnosing automatic countermeasures」というProvisionが削除されたが問題ないか、実質的に難しいから削除したのか | なし | 「設備・系統の適切なモニタリング」という以前のProvisionを以前のMechanismと入れ替え、兆候ベースをどうモニタリングするかの観点で適正化したという理解でよいか メーターがあり、リミットで警報が鳴ればよいのか、それとも兆候ベースで判断するのか。ｵﾘｼﾞﾅﾙprovisionのadequateと新メカニズムのinadequateの差を教えてほしい
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
UJV's check
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Selection of all parameters to monitor plant limit and conditions, including status of relevant systems | Comprehensiveness of parameters to be monitored in the MCR and ECR | Selection of parameters to detect and diagnose off-normal conditions in control rooms | Procedures for information transfer between the staff | Monitoring of reduced coolant flow and changes in temperature and pressure
Prov. 1の和訳 | 反応度の制御を監視するパラメータの選択 | MCRとECRで監視されるパラメータの包括性 | 制御室で異常状態を検出して診断するためのパラメータの選択 | スタッフ間の情報伝達の手順 | 冷却材流量減少の監視
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 | 類似 Selected parameters to be monitored in the MCR MCRで監視されるパラメータの選定 | 類似 Means to detect events in the MCR MCRで事象を検知する手段 | 類似 Procedures for information transfer; means for communication 情報伝達の手順; コミュニケーション手段 | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Selection of parameters to monitor control of reactivity | Man–machine interface and human factors engineering considered in control rooms design | Appropriate set of alarms from detection and diagnosis of off-normal conditions | Reliable communication means between control rooms and distant operators | Monitoring of vibrations
Prov. 2の和訳 | 炉心内の燃料の冷却を監視するためのパラメータの選択 | 制御室の設計で考慮されるマン・マシン・インターフェースとヒューマンファクタ・エンジニアリング | 異常状態の検出と診断からの適切な警報のセット | 制御室と遠隔の操作員との間の信頼できるコミュニケーション手段 | 振動の監視
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 | 類似 Man–machine interface and human factors engineering マン・マシン・インターフェースとヒューマンファクタ・エンジニアリング | 類似 Appropriate set of alarms for flow, vibration, leaks, moisture, radiation... 流量,振動,漏洩,湿度,放射線等の適切な警報のセット | 類似 Procedures for information transfer; means for communication 情報伝達の手順; コミュニケーション手段 | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 2へのコメント | なし | なし |  |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Selection of parameters to monitor cooling of fuel in the core | Prioritization in monitoring of most important information such as alarms | Reliability and testability of monitoring systems ensured by the design | Communication means between control rooms and maintenance staff | Monitoring of noise
Prov. 3の和訳 | 使用済み燃料プール内の燃料の冷却を監視するためのパラメータの選択 | 警報のような最も重要な情報の監視における優先順位付け | 設計によって保証される監視システムの信頼性と試験可能性 | 制御室と保修員との間のコミュニケーション手段 | ノイズの監視
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 | 新規 | 新規 | 類似 Procedures for information transfer; means for communication 情報伝達の手順; コミュニケーション手段 | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Selection of parameters to monitor cooling of fuel in spent fuel pool | Clear display of parameters, trends, status lights |  |  | Monitoring of leakages / moisture (LBB monitoring)
Prov. 4の和訳 | 放射線の状況を監視するためのパラメータの選択 | パラメータ、トレンド、ステータスランプの明瞭な表示 |  |  | 漏洩と湿分の監視(LBBの監視)
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 | 類似 Clear indication of plant status in the MCR MCRにおけるプラント状態の明瞭な表示 | 類似 Clear indication of plant status in the MCR MCRにおけるプラント状態の明瞭な表示 |  | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Selection of parameters to monitor radiation situation | Training of operator on diagnosis of events based on the monitored information |  |  | Monitoring of radiation
Prov. 5の和訳 | 物理的障壁の状態を監視するためのパラメータの選択 |  |  |  | 放射線の監視
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 |  |  |  | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 5へのコメント | なし |  |  |  | なし
UJV's check
Provision 6 | Selection of parameters to monitor status of physical barriers |  |  |  | Loose parts monitoring
Prov. 6の和訳 | 導出されたすべての安全機能のモニタリングの包括性のチェック |  |  |  | ルースパーツの監視
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 少し遠いが、 Adequate means as meters, status lights parameter trends 計器やステータスライト、パラメータトレンドなどの適切な手段 |  |  |  | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 6へのコメント | なし |  |  |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Checking comprehensiveness of monitoring for all derived safety functions |  |  |  | Monitoring of decrease/increase of coolant levels
Prov. 7の和訳 |  |  |  |  | 冷却材水位の減少/増加の監視
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 少し包括的だが、 Adequate monitoring of equipment systems
Prov. 7へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on C2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on D2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on E2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on F2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.

## OT- 32
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
Safety principle - text | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status | Monitoring of plant safety status
Saf._princ.の和訳 | プラント安全状態の監視
DiD Level | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4 | L3-4
OT No. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Map | 32_1 | 32_2 | 32_3 | 32_4 | 32_5 | 32_6
Challenge - text | Inadequate operator response during accident conditions due to deficiencies in knowledge and understanding of plant’s safety status
Chall.の和訳 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答 | プラント安全状態についての知見と理解の不足による事故状態中の不適切な運転員応答
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Chall.へのコメント | コメントなし | ・5月のプレゼンで、Fig.48にMechanismを2つ追加したとしている。 ・Mechanism 新48-2と新48-6を追加し、旧48-2を削除したと理解して良いか。 ・Mechanism 旧48-2"Internally or externally initiated events not reported"とそのProvision "Means to detect events in MCR"が削除されているが、INSAG-12 Para.228に明記されており、1F事故で津波とそれによる大規模浸水を把握できなかったことの反省からも不可欠だと思うが、DiD Level 3-4 のObjective Tree のどこかに包含されているのか？ | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳 |  | このOTのすべてのmechanismが、スタッフの行動にとって貴重でありかつ十分であると、私は信じている。 監視システムは、事象を検出するのではなく、スタッフが行動するために用いるプラントの徴候を検出する。 事象のアナウンスは、通常の運転時にも異常な運転時にも可能だが、事故状態の場合は困難である。制御室の運転員による、外部事象に関する情報の利用可能性は、別途要求される。 （JANSI内補足：Mec-191, prov.1のUJV's Replyに記載されている新provisionが該当する。）
UJV’s Replyへのコメント |  | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176
Mechanism - text | Operation of safety systems and safety features for DEC not indicated to operator | Information on plant status lost due to SBO | Inadequate information on plant status due to reasons other than SBO | Misunderstanding of monitored data by operator | Communication between plant staff ineffective | Inadequate information due to interdependencies between monitoring systems
Mech.の和訳 | 運転員に示されなかった安全系の運転 | プラント状態に関する情報がSBOにより失われる | プラント状態に関する情報が不足 | 運転員によるモニタデータの誤解 | 効果がないプラントスタッフ間のコミュニケーション | モニタリング設備の相互依存による不適切な情報
旧版の同一または類似のMech. | 同一（旧48-1） | ・旧48-3と類似（旧 missing → 新 lost due to SBO） | ・旧48-3と類似（旧 missing →新 inadequate） | ・旧48-4と類似（旧は "of monitored data" がない） | 同一（旧48-5） | 新規
Mech.へのコメント | コメントなし | ・新48-2はSBOが原因の情報喪失に限定し、新48-3でSBO以外の原因よる情報不足をすべて含むのか？ ・示されているProvisionはSBO時の計装用直流電源の代替手段（電源、パラメータ）と思われるが、その理解で良いか？ | コメントなし | コメントなし | コメントなし | ・"interdependencies"が耳慣れない用語であって、対応するProvisionから推測すると、DiD Level 3のmonitoring systemとLevel 4のそれとの相互の「独立性の欠如」により、Level 4の防護策を実施しようとしたときに、必要な情報が得られなくなることを想定したMechanismだと思われるが、その理解でよいか？
検討会当日メモ |  |  | 検討会で取り上げなかった。 この「Mechanism」のtextはUJV'sReplyに書かれているように修正される。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Identification of parameters needed for monitoring of safety systems and safety features for DEC | Measures to ensure power to instrumentation in case of SBO (see OT 34) | Selection of monitored data needed as symptoms for EOPs and SAMGs | Monitoring of plant status included in staff training | Reliable communication means among staff in different places, including long term communication in SBO conditions | Identification of potential interdependencies between levels of defence
コメント和文 | 用語の混乱を避けるために、変更されたMechanism の記載にあわせて、「systems」を「safety systems and safety features for DEC」と正確に書くこと。 | 元のProvision 1「Reliable DC power with long discharge time」が削除された理由は、元のProvision 2（今回のProvision 1）で参照しているOT50の、Map.50_2, Provision 6（battery charger）, 9（high capacity or additional apare battery） で具体的に記載しているからか？ | 誤記：sysmptoms → symptoms
Provision 2 | Monitoring of automatic actuation of safety systems and safety features for DEC in MCR and ECR | Instructions on use of alternative parameters in case of failures | Availability of information on external events to control room operators | Unambiguous displaying of monitored parameters | Automatic transfer of needed data to all control and decision making places | Effective separation of sensors and circuits between redundant channels
コメント和文 | 用語の混乱を避けるために、変更されたMechanism の記載にあわせて、「safety systems and safety features for DEC」と正確に書くこと。 |  | 末尾の「”」は不要。削除すること。
Provision 3 | Monitoring of key operating parameters of safety systems and safety features for DEC in MCR and ECR | Provisions for locally powered monitoring equipment | Provisions for relevant evaluation and presentation of data | Use of separate panels for display of different sets of parameters (SPDS, DEC conditions) | Established rules for personal communication through qualified communicators | Implementation of means to prevent common cause failures for different levels
コメント和文 | 用語の混乱を避けるために、変更されたMechanism の記載にあわせて、「safety systems and safety features for DEC」と正確に書くこと。
Provision 4 |  | Portable instruments for selected parameters | Availability of information on status of physical barriers | Computerized operator aids to support interpretation of parameters |  | Monitoring of severe accidents by dedicated sensors and systems as far as possible
Prov. 4の和訳 |  | モニタリング機器へその場で給電する方策 | 所内と所外の放射線モニタの情報が使用できる | パラメータの解釈を支援するためのコンピュータ化された運転員補助装置 |  | SAのモニタリングは、できるだけ専用の検出器と装置で行う
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規 | 新規 |  | 新規
Prov. 4へのコメント |  | コメントなし (参考：設置許可「追補2.別紙3-4」。T12の可搬式はバッテリと整流器） | コメントなし | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  | Availability of information from on-site and off-site radiation monitors | Specific marking of qualified instrumentation
Prov. 5の和訳 |  | 選定されたパラメータのための可搬式計器 | モニタリング設備の事故時状態に対する適性
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント |  | コメントなし （参考：設置許可「追補1.p.1.15-45など」でT12の可搬型計測器で対応するパラメータ） | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  | Qualification of monitoring system for accident conditions
Provision7 |  |  | Reliability of monitoring systems by quality and redundancy of sensors and circuits
Prov. 6の和訳 |  |  | 検出器と回路の品質と冗長性によるモニタリング設備の信頼性
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規
Prov. 6へのコメント |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on C2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on D2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on E2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on F2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.
Note on G2: 227. Principle: Parameters to be monitored in the control room are selected, and their displays are arranged, to ensure that operators have clear and unambiguous indications of the status of plant conditions important for safety, especially for the purpose of identifying and diagnosing the automatic actuation and operation of a safety system or the degradation of defence in depth.

## OT- 33
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 230 | 230 | 230
Safety principle - text | Preservation of control capability | Preservation of control capability | Preservation of control capability
Saf._princ.の和訳 | 制御能力の保持
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 33 | 33 | 33
Map | 33_1 | 33_2 | 33_3
Challenge - text | Degradation of operators’ control capabilities due to uninhabitable control places
Chall.の和訳 | 居住可能な制御場所による運転員の制御能力の低下
旧版の同一または類似のChall | 類似 Degradation of operators’ control capabilities 運転員の制御能力の低下
Chall.へのコメント | uninhabitableの間違いでは
UJV's check
Mechanism No. | 177 | 178 | 179
Mechanism - text | Fire in the control room | Propagation of dangerous substances from external sources or other plant locations as the design basis | Serious externally or internally induced hazard affecting control room
Mech.の和訳 | 制御室内の火災 | 外部発生源またはプラント内のその他の場所から危険物質の伝播 | 制御室に影響を及ぼす深刻な外部または内部起因のハザードまたは妨害工作
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | なし | 設計ベースとしての”有毒ガス、と追記したほうが良いのではないか。 （サボタージュによる有毒ガスは様々あるため、検出が難しいことや、designのエリアのため設計ベースと明記すべき） | なし
UJV's check
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Fire resistant design of the control room | Identification of internal/ external sources with threat to MCR (radiation, explosive or toxic gases) | Conservative design of control room against external hazards (man made, natural)
Prov. 1の和訳 | 制御室の耐火設計 | MCRに脅威となる内部/外部事象(放射性物質、爆発物または有毒ガス）の特定 | 外部ハザード（人為、自然）に対する制御室の保守的設計
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | ほぼ同一 Identification of internal/external events with direct threat to MCR (radiation, explosive or toxic gases) MCRに直接的な脅威となる内部/外部事象(放射性物質、爆発物または有毒ガス）の特定 | 拡張 Conservative seismic structural design of control room building 制御室建屋の保守的な耐震構造設計
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Installation of fire detection and fire extinguishing systems | Assessment of conditions and time for inhabitability of control room | Adequate design margins of control room against extreme natural hazards more severe than design basis hazards
コメント和文 |  | "habitability"と"inhabitability"が混在して使用されている。"inhabitability"で統一しませんか。
Provision 3 | Establishment of emergency control room or control panels with independent control capabilities | Monitoring of dangerous substances at control room ventilation inlet | Reliable power supply for important I&C during station blackout
Prov. 3の和訳 | 独立制御機能を備えた緊急制御室または制御盤の設置 | 制御室の換気口での危険な物質のモニタリング | SBO時に重要なI＆C用への信頼性の高い電源供給
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一、ｵﾘｼﾞﾅﾙの49-3よりコピー Establishment of emergency control room(s), control panels 緊急時制御室、制御盤の設置 | 新規 | 同一
Prov. 3へのコメント | なし | Mechanismで一括コメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Provision of protective equipment for control room operators | Installation of monitoring/warning system for control room inhabitability | Provisions for alternative shutdown, heat removal and confinement in case MCR uninhabitable
コメント和文 |  |  | "unhabitable"は"uninhabitable"統一しませんか。
Provision 5 | Fire resistance separation of main and emergency control room | Maintaining overpressure in the control room | Establishment of emergency control room(s), control panels
Prov. 5の和訳 | 主制御室と非常用制御室の耐火分離 | 制御室の過圧を維持 | 緊急時制御室、制御盤の設置
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 同一
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Closed loop ventilation system to ensure control room inhabitability | Reliable communication among control locations important for performance of safety functions
コメント和文 |  | "habitability"と"inhabitability"が混在して使用されている。"inhabitability"で統一しませんか。
Provision 7 |  | Filtered intake of fresh air to control room ventilation | Physical protection of access to control rooms
Prov. 7の和訳 |  | フィルタリングされた新鮮な空気を制御室換気 | 制御室への接近の物理的防護
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | ほぼ同一 Physical protection of control rooms
Prov. 7へのコメント |  | Mechanismで一括コメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Adequate shielding against external radiation | Access routes to control rooms resistant against external hazards
Prov. 8の和訳 |  | 外部放射線に対する適切な遮蔽 | 外部ハザードに対して耐性のある制御室へのアクセス
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 8へのコメント |  | なし | プロビジョン５との違いを教えてほしい。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  | Supply of fresh air to control room from compressed air bottles | Alternative remote control place as necessary
Prov. 9の和訳 |  | 圧縮空気ボトルからの制御室への新鮮空気の供給 | 必要に応じて代替の遠隔制御場所
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 新規
Prov. 9へのコメント |  | Mechanismで一括コメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  | Provision of protective equipment for control room operators | Adequate selection and psychological testing of operators to prevent infiltration of intruders
コメント和文 |  |  | "infltration"は"infiltration"の誤植と思われる。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 230. Principle: The control room is designed to remain habitable under normal operating conditions, anticipated abnormal occurrences and accidents considered in the design. Independent monitoring and the essential capability for control needed to maintain ultimate cooling, shutdown and confinement are provided remote from the main control room for circumstances in which the main control room may be uninhabitable or damaged.
Note on C2: 230. Principle: The control room is designed to remain habitable under normal operating conditions, anticipated abnormal occurrences and accidents considered in the design. Independent monitoring and the essential capability for control needed to maintain ultimate cooling, shutdown and confinement are provided remote from the main control room for circumstances in which the main control room may be uninhabitable or damaged.
Note on D2: 230. Principle: The control room is designed to remain habitable under normal operating conditions, anticipated abnormal occurrences and accidents considered in the design. Independent monitoring and the essential capability for control needed to maintain ultimate cooling, shutdown and confinement are provided remote from the main control room for circumstances in which the main control room may be uninhabitable or damaged.

## OT- 34
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
Safety principle - text | Station blackout | Station blackout | Station blackout | Station blackout | Station blackout | Station blackout | Station blackout
Saf._princ.の和訳 |  | 全交流電源喪失
DiD Level | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4
コメント和文 | DiD Levelについて伺いたいことがある。 まず、本文第2章p.10の "TABLE 1. Levels of DiD" ではLevel 4がDEC-AとDEC-Bに分割されている。したがって、DEC-AがLevel 4とは異なると誤解することを避けるために、"Level 4 (DEC-A)" と記載すべきである。 次に、SRS-46（2005年版）は "Levels 3 and 4" だった。2017年11月にJANSIで議論したExcelシートでは "L3b, 4" と記載されていた。 さらに、今回のExcelシートのMap.50_2, Provision 3とMap 50_6, Provision 3に "Standby (AC) power sources" が含まれている。そして、TECDOC-1770, p.8では "2.2.3. Third level of DiD" で "onsite standby AC power source is used" をとりあげており、Fig.50のDiD Level を"3 and 4" とするのがよいように思える。 このOTを適用するDiD Levelは、次のいずれとするのが適切か、その考え方とあわせて伺いたい。(1) 3 and 4、(2) 4(DEC-A)、(3) 4または4(DEC-A and DEC-B)。
OT No. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Map | 34_1 | 34_2 | 34_3 | 34_4 | 34_5 | 34_6 | 34_7
Challenge - text | Items inportant to safety unavailable due to station blackout
Chall.の和訳 | 全交流電源喪失による安全系または設備故障 | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ
旧版の同一または類似のChall | ・Dr.Misak 5月プレゼン：IAEA TECDOC-1770に従って全面改訂し、1F事故での重要課題を反映した。 ・DiD Levelは、旧3&4→新3b（炉心溶融前）&4（炉心溶融後）のDEC。 ・Challengeは実質同じ（旧failure→新unavailable）。 ・Mechanismは、旧は1個"Simultaneous loss of on-site and off-site AC power"で、INSAG-12 Para.233ではSBOそのものの記述。新は7個。 ・Provisionは、旧は6個、新は47個。 | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ | 新50-1と同じ
Chall.へのコメント | コメントなし | ・Mechanism 50-2のProvisionに「Standby AC power sources including secure connection and equipment loading」を追加する。 （理由） ・TECDOC-1770, p.25の「5.3.2. Design provisions to minimize SBO probability」は、LOOP発生時にSBOに至る可能性を低減する備えであり、「turbine and generator island」「offsite power sources from a different switchyard」「standby AC power sources」の3点をあげている。残りの「standby AC power sources」もprovisionとして同様に重要である。 | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ |  | provision 3のUJV'sReplyに追加されるprovisionのtextが書かれている。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186
Mechanism - text | Plant vulnerability to SBO large or unknown | SBO coping capability inadequate | SBO provisions ineffective due to unavailability of information about plant status | SBO provisions unavailable due to damage of equipment or infrastructure | SBO provisions ineffective due to lack of external support | SBO provisions ineffective due to poor staff performance | SBO provisions ineffective due to short mission time
Mech.の和訳 | SBOによるプラントの脆弱性が大きいまたは未確認 （担当注記：プラントの脆弱性の把握） | SBOに対処する能力が不足 （担当注記：設備の対処能力の不足） | プラント状態に関する情報がないことにより、SBOプロビジョンが役立たない （担当注記：プラント状態の情報不足） | 機器や基礎となる施設（infrastructure）の損傷のため、SBOプロビジョンが使えない （担当注記：機器・道路などの損傷） | 外部からの支援がないため、SBOプロビジョンが役立たない （担当注記：外部からの支援なし） | 要員の職務遂行能力が貧弱なため、SBOプロビジョンが役立たない （担当注記：要員の働きが悪い） | 性能持続時間（mission time）が短いため、SBOプロビジョンが役立たない （担当注記：設備の運転継続時間が短い）
旧版の同一または類似のMech. | ・新規 ･Provision旧1～3: 1."Analysis of the risk (CDF) in case of station blackout", 2."Analysis of nuclear power plant vulnerability to station blackout", 3."Analysis of safety functions affected during station blackout"がSBOによる影響の分析であり、この3つをMechanism新50-1として「プラントの脆弱性」としている。 | ・新規 ･Provision旧4～6: 4."Establishment of diverse power supply sources: diesels, turbines and batteries", 5."Ensurance of high reliability of normal and emergency power supplies", 6."Installation of additional power sources: hydro, gas and grid as needed based on analyses"がSBOが起きた時への備えであり、この3つを新では「SBO対処能力の不足」とくくっている。 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Overview of vulnerabilities under different plant conditions | Capability of the turbine island to handle large load rejection | Assessment of vulnerabilities of key plant instrumentation under SBO conditions | Storage of equipment in spaces resistant against earthquakes and flooding | Provisions for coordination, accepting, deploying off-site resources | Development of accident management strategies for SBO conditions | Analysis of limitation of mission time by availability of consumables
Prov. 1の和訳 | 様々なプラント状態での脆弱性の概観 | 大きな負荷遮断（load rejection）に対処する蒸気タービンまわり（turbine island）の能力 | 主要なプラント計装のSBO状態での脆弱性の評価 | 地震と洪水への耐性のある場所へ機器を保管 | 所外の資機材（resources）の受け入れと配置を調整するためのプロビジョン | SBO状態のためのAM戦略の開発 | 使える消費材の量（availability of consumables）による性能持続時間の限界（limitation）の分析
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | ・新規 ・Provision旧1～3のすべてを含む。 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Assessment of time windows for connection of alternative sources | Multiple grid connections at different voltage levels including secure connections | Procedures for extrapolation of data from remaining instrumentation | Storage of equipment in light structures minimizing damage of stored equipment | Staging areas to receive equipment from off-site resources | Development of procedures for actions needed for extended SBO | Increased on-site availability of consumables (oil, lubrication)
Prov. 2の和訳 | 代替電源を接続するための時間余裕（time windows）の評価 | 様々な電圧レベルでの複数の送電網との確実な接続（secure connections） | 残っている計装からのデータを外挿する手順 | 保管されている機器の損傷を最小にするように軽量な建物へ機器を保管 | 所外からの機器を受け取るための集積場所（staging areas） | 長期SBO時に必要な活動（actions needed）のための手順の開発 | 所内で使える消費材（燃料油、潤滑油）の量を増加
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | ・新規 ・Provision旧2sub"Determination of time period that plant is able to withstand without loss of safety functions"と実質的に同じ。 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Assessment of the risk and implications of the RCP seal damage | Standby AC power sources including secure connection and equipment loading | Use of dedicated sources of power and coolant with their own instrumentation | Storage of equipment in different places minimizing risk of damage by same event | Coordination agreements with potential off-site supports | Improved procedures for restoring the standby power source or offsite power or connection nearby units | Provisions to replenish consumables for indefinite mission time
Prov. 3の和訳 | RCPシールの損傷についてのリスクと影響（implications）の評価 | 受電側の状況に依存せずに起動・運転できる（a black start capability）近隣の水力またはガス火力発電所 | 専用の電源と冷却水源を、それ自身の計装とともに使用 | 同じ事象で損傷するリスクを最小にするように様々な場所へ機器を保管 | 所外からの支援を想定（potential）した調整に関する合意 | 外部電源の復旧または近隣のユニットとの接続のための手順の改善 | 性能持続時間を無制限にするために消費材を補給するためのプロビジョン
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | ・新規 ・Provision旧1～3の分析で得られる知見のうち特記すべき事象。 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | ・復旧対象に standby AC power source を追加する。 （理由） ・TECDOC-1770, 3.1.1 SBO recovery within the defined coping time においても、coping with a short duration SBO event (performed in parallel) の戦略として、Restoration of standby AC power source or offsite AC power supply としている。 | コメントなし
UJV’s Reply和訳 |  | 既存のprovisionは、この新しいもので置き換えるべきである。「確実な接続と機器の負荷を含む、スタンバイAC電源」 （JANSI内補足：provision 3 と 5 が重複していた。Provision 5 は残される。） |  |  |  | 更新されたprovisionは、次のようにすべきである。「スタンバイ電源またはオフサイト電源または近くのユニットへの接続を復旧するための、改善された手順」 （JANSI内補足：スタンバイ電源が追加された。）
UJV’s Replyへのコメント |  | コメントなし |  |  |  | コメントなし
検討会当日メモ |  | Provision 3のtextが変更され、provision 5がそのまま残る。 |  |  |  | provision 3のtextが変更される。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Identification of means for enhancing capability to withstand SBO | Alternate AC power source adequately resistant against external events | Assessment of accessibility of field measurement points | Installing water-proof doors sealing the electrical compartments | Establishment of regional centers with technical and human resources | Load shedding procedures to extend battery discharge time
Prov. 4の和訳 | SBOに耐える能力を向上させる手段の特定 | 想定された外部事象に対して設計された代替交流電源 | 現場測定する場所（field measurement points）への接近性の評価 | 電気品区画を密閉する防水ドアを設置 | 技術および人員を含めた地域拠点の設置 | バッテリーの放電時間をのばすための負荷切り離し（load shedding）手順
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | ・新規 ･Provision旧2, 3の分析で得られる知見から導かれる事項。 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 4へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  | Nearby hydro or a gas power plant, having a black start capability | Use of portable self-powered measuring equipment | Sealing external cable raceways to prevent water intrusion | Database with external resources capable of supporting plant needs | Procedures to connect and power specific buses, operate switches and breakers
コメント和文 | [5 empty] | 文頭の機種依存文字「・」は不要。削除すること。
Provision 6 |  | Dedicated small AC power sources for specific functions such as battery charging |  | Modifying the plant for connecting alternative sources of power and coolant |  | Validation of procedures for accomplishment within expected times under harsh conditions
Prov. 6の和訳 |  | バッテリーの充電など個別の機能のための専用の小型交流電源 |  | 代替の電源と冷却水源に接続するためのプラントの改修 |  | 厳しい状態において期待された時間内に完了するための手順の検証（validation）
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 |  | 新規 |  | 新規
Prov. 6へのコメント |  | コメントなし |  | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Mobile diesel / gas turbine generators (medium or low voltage) |  | Debris removal machines stored in protected areas |  | Training of personnel for manual actions needed in case of SBO
Prov. 7の和訳 |  | 移動式のディーゼル発電機／ガスタービン発電機（中電圧または低電圧） |  | 瓦礫除去機械を防護された場所に保管 |  | SBO時に必要となる人力での活動のための職員の訓練
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 |  | 新規 |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  | コメントなし |  | コメントなし |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Trailer mounted fuel tanks, hoses, fuel transfer pumps, and cable spools |  | Dewatering pumps to remove water from areas requiring access |  | Drills that encompass full sequences, including connections of non-permamanet equipment
Prov. 8の和訳 |  | トレイラー に積んだ燃料タンク、ホース、燃料移送用ポンプ、ケーブルスプール |  | 接近する必要がある場所の水を除去する排水ポンプ |  | 非恒設機器の接続を含む全シーケンスを包含した演習（drills）
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 |  | 新規 |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  | コメントなし |  | ・誤記（frpm→from） |  | コメントなし
検討会当日メモ |  |  |  | 検討会で取り上げなかった。 最終版で誤記訂正を確認する。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  | High capacity station batteries (e.g. 12-24 hours) or additional spare battery systems |  |  |  | Portable battery or diesel powered lights
Prov. 9の和訳 |  | 大容量の所内バッテリー（例、12～24時間）または追加の予備バッテリー設備 |  |  |  | 可搬式バッテリーまたはディーゼル発電機付きの照明
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 |  |  |  | 新規
Prov. 9へのコメント |  | コメントなし |  |  |  | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on C2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on D2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on E2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on F2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on G2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.
Note on H2: 233. Principle: Nuclear plants are so designed that the simultaneous 6 loss of on-site and off-site AC electrical power (a station blackout) will not soon lead to fuel damage.

## OT- 35
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 237 | 237 | 237
Safety principle - No. | Control of accidents within the design basis | Control of accidents within the design basis | Control of accidents within the design basis
Saf._princ.の和訳 | 設計基準内に事故の制御
DiD Level | L3 | L3 | L3
OT No. | 35 | 35 | 35
Map | 35_1 | 35_2 | 35_3
Challenge - text | No timely or inadequate response to PIEs leading to progression of accidents to DECs
Chall.の和訳 | DECへの事故の進展につながるPIE(想定起因事象)へのタイムリーでないあるいは不適切な対応
旧版の同一または類似のChall | ほぼ同一 No timely or inadequate response to PIEs leading to development of accidents to beyond design basis
Chall.へのコメント | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 187 | 188 | 189
Mechanism - text | Inadequate automatic provisions for control of DBAs | Inadequate manual override actions by operators | Inadequate characteristics of safety systems for control of DBAs
Mech.の和訳 | DBAの制御に不適切な自動化方策 | 運転員による不適切な主導の優先操作 | DBAの制御に不適切な安全方策
旧版の同一または類似のMech. | ほぼ同一 No sufficient automatic provisions | ほぼ同一 Inadequate manualoverride actions | ほぼ同一 No sufficient safety provisions
Mech.へのコメント |  |  | DBAs/design basis accidents標記の統一必要 Provisionで”system”、”support system”、”safety system”使い分けしているのか。
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Strong inherent safety characteristics (e.g. large thermal capacity, large margins) of the plant | Provisions for operator actions to minimize consequences of a failure of a safety system | Development of comprehensive list of DBAs
Prov. 1の和訳 | プラントの強い固有の安全特性 | プラントシステムの自動作動優先 | 設計基準事故の包括的なリスト作成
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | ガス炉の熱容量等具体例を追記してほしい。 （プロビジョン２との区別がわかりにくい。） | なし | なし
UJV's check
Provision 2 | Negative reactivity feedback coefficients | Preference to automatic actions of plant safety systems | Determination of safety systems to maintain safety functions for each accident
Prov. 2の和訳 | 負の反応度フィードバック係数 | プラント状態の診断のための適切な計測補助 | 各事故に対する安全機能を維持するためのシステムの決定
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 Efficient neutronic feedback | 類似 Adequate instrumentation and diagnostic aids | 類似 Normal capability of shutdown, cooling and onfinement of radioactive material
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Efficient process control systems | Adequate instrumentation aids for diagnostics of plant states | Identification of support systems needed for functioning of safety systems
Prov. 3の和訳 | 効果的なプロセス制御系 | 手動操作のための機器の適切な配置 | 安全システムの機能に必要なサポートシステムの特定
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 新規
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Conservative multiple initiation of automatic actions for all safety functions | Suitable location of equipment for manual actions | Comprehensive analysis of all identified DBAs
Prov. 4の和訳 | すべての安全機能に対する自動操作の保守的な複数起動 | 運転員操作のためのアクセス可能な環境の方策 | 特定されたすべての設計基準事故の包括的な解析
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 同一 | 新規
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 5 | Reliable automatic response to abnormal behaviour for actions within short time | Provision of accessible environment for operator actions | Specification of required characteristics of safety systems
Prov. 5の和訳 | 短時間での動作への異常挙動に対する信頼性の高い自動応答 | 運転員の意思決定に十分な時間の方策 | 安全システムの必要特性の指定
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | ほぼ同一 Provision of justification of sufficient time for operator decision | 類似 Appropriate safety equipment
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Backup by automatic actuation of engineered safety features | Provision of sufficient time for operator decision | Design of safety systems for performing safety functions according to specifications
Prov. 6の和訳 | 工学的安全設備の自動起動によるバックアップ | 所定の条件下でのみ手動操作を実行できること | 仕様に従って安全機能を実行するための安全システムの設計
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 類似 Adequate manual control | 類似 Design carried out against a set of DBAs derived from PIEs
Prov. 6へのコメント | なし | なし | according to specifications toを入れるべき
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Possibility to override automatic actions by manual actions in case of need | Possibility to perform manual actions under predetermined conditions
Prov. 7の和訳 | 必要な場合は手動操作により自動操作をオーバーライドが可能なこと | 検証された兆候ベースの事故時操作手順
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | ほぼ同一 Symptom based emergency operating procedures
Prov. 7へのコメント | なし | なし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Validated symptom based emergency operating procedures
Note on B2: 237. Principle: Provisions are made at the design stage for the control of accidents within the design basis, including the specification of information and instrumentation needed by the plant staff for following and intervening in the course of accidents.
Note on C2: 237. Principle: Provisions are made at the design stage for the control of accidents within the design basis, including the specification of information and instrumentation needed by the plant staff for following and intervening in the course of accidents.
Note on D2: 237. Principle: Provisions are made at the design stage for the control of accidents within the design basis, including the specification of information and instrumentation needed by the plant staff for following and intervening in the course of accidents.

## OT- 36
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 240 | 240 | 240
Safety principle - text | New and spent fuel storage | New and spent fuel storage | New and spent fuel storage
Saf._princ.の和訳 | 新燃料および使用済燃料の貯蔵 | 新燃料および使用済燃料の貯蔵 | 新燃料および使用済燃料の貯蔵
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 36 | 36 | 36
Map | 36_1 | 36_2 | 36_3
Challenge - text | Release of radioactivity from new or spent fuel in storage or transport | New or spent fuel vulnerable to damage due to storage design and/or operation inadequate | New or spent fuel vulnerable to damage due to storage design and/or operation inadequate
コメント和文 | It is recommended to change the word "fresh" to the word "new" so as to be consistent with those used for Challenges 52_2 and 52_3.
Mechanism No. | 190 | 191 | 192
Mechanism - text | Loss of cooling capability of new or spent fuel in storage pool | Damage of new or spent fuel during storage or transport | Insertion of reactivity during storage or transport
コメント和文 | It is recommended to change the words "spent fuel" to the words "new or spent fuel", because MOX (Mixed OXide) new fuel must be cooled in storage pool because its surface temperature and surface dose rate are much higher than those of UO2 new fuel.
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs | 16,17,18 | 16,17,18 | 16,17,18
Provision 1 | Capacity sufficient for spent fuel storage including emergency fuel offloading | Sufficient fuel cooling during transport | Mechanical means to keep the amount and configuration of stored fuel as designed
Prov. 1の和訳 | 緊急時の燃料取出を含む十分な使用済燃料貯蔵の容量 | 輸送中の十分な燃料冷却の確保 | 貯蔵燃料の配置を設計通りに保持する機械的手段の確保
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | Capacity sufficient for new and spent fuel storage | Reliable fuel cooling during storage and transport | Means to keep configuration of stored fuel as designed
Prov. 1へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Strict requirements on number and burn-up of fuel placed in SFP | Means to prevent dropping of fuel during handling | Means to control parameters in pool to avoid insertion of reactivity
Prov. 2の和訳 | SFPに配置された燃料体数および燃焼度に関する厳しい要件 | 取扱中の燃料落下を防止する手段 | 反応度の投入を避けるための、プールでのパラメータを制御する手段の確保
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 同一 | 同一
Prov. 2へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate capacity and reliability of systems for fuel cooling under all anticipated conditions | Means to prevent dropping of heavy objects on fuel | Means to avoid fuel relocation in transport container during handling
Prov. 3の和訳 | 予想されるすべての条件下での燃料冷却のためのシステムの適切な能力 | 燃料上への重量物の落下を防止する手段 | 取扱中の輸送容器内での、燃料の再配置を避ける手段の確保
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | Systems for cooling fuel under all anticipated conditions | 同一 | 同一
Prov. 3へのコメント | コメントなし | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Prevention of unintentional loss of coolant from the fuel pool by layout and other design measures | Means to detect, handle and store defective fuel | Preference to geometrically safe configuration under optimum moderation, including conditions of external hazards
コメント和文 | The term "bylayout" should be corrected to two words "by layout".
Provision 5 | Adequate operating procedures to restore cooling | Means for radioactivity monitoring and removal | Design means to prevent flooding of SFP by excessive amount of non-borated water
コメント和文 | The last sign (") should be deleted.
Provision 6 | Design of pool and its cooling systems for all external site loads (hazards) with adequate margins | Periodic testing of handling equipment | Adequate operating procedures to maintain subcriticality
Prov. 6の和訳 | サイトに関するすべての外部負荷に適切な裕度を考慮したプール及び冷却系統の設計 | 取扱設備の定期的な試験
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | Design of cooling systems for all external loads relevant to site | Periodic testing of storage and handling equipment
Prov. 6へのコメント | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Redundant and diverse cooling systems for design extension conditions | Use of appropriate handling routes to avoid fuel damage if dropped | Robustness of storage aginst external hazards (see OT 1)
Prov. 7の和訳 | 設計拡張条件のための多重性及び多様性を有する冷却システム | 落下の際の燃料損傷を回避するための、適切な取扱（移送）経路の使用
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 同一
Prov. 7へのコメント | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 | Maintenance, testing and inspections of cooling systems | Adequate procedures to ensure safe transport and physical protection of fuel
Prov. 8の和訳 | 冷却系統の定期的な試験 | 燃料の物理的防護を確実にするための、適切な手順の使用
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一
Prov. 8へのコメント | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 | Installation of water level control and leak detection equipment | Provision of shields for fuel storage and handling where necessary
Prov. 9の和訳 | 水位制御及び漏洩検知の設備の設置 | 必要な場所での、燃料の貯蔵と取扱いに関する遮蔽物の設置
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一
Prov. 9へのコメント | コメントなし | コメントなし
UJV’s Reply和訳
UJV’s Replyへのコメント
JANSI's Comment (Eng.)
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 | Monitoring and control of water level, temperature, activity and chemistry | Prevention of excessive stresses in fuel assemblies during handling
Prov. 10の和訳 | 水位、温度、放射性物質および化学物質の監視 | 取扱中の燃料集合体への過剰な応力付加の防止
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 同一
Prov. 10へのコメント | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11 | Maintaining sufficient water level to ensure adequate shielding | Certified robust containers resistant against mechanical damage
Prov. 11の和訳 | 適切な遮蔽を確保するための十分な水位の維持 | 機械的損傷に対して耐性のある頑健な容器
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加
Prov. 11へのコメント | コメントなし | コメントなし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 12 | Provisions for the preparation (i.e. connecting points) for use of mobile means | Analysis of consequences of postulated accidents
Prov. 12の和訳 | 使用済み燃料プールの冷却のための可搬式設備の使用に関する規定 | 想定事故の結果の分析
Prov.12に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加
Prov. 12へのコメント | コメントなし | コメントなし
Provision 13 | Analysis of consequences of postulated accidents
Prov. 13の和訳 | 想定事故の結果の分析
Prov.13に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加
Prov. 13へのコメント | コメントなし
UJV's check
Note on B2: 240. Principle: Plant designs provide for the handling and storage of new and spent fuel in such a way as to ensure protection of workers and to prevent the release of radioactive material.
Note on C2: 240. Principle: Plant designs provide for the handling and storage of new and spent fuel in such a way as to ensure protection of workers and to prevent the release of radioactive material.
Note on D2: 240. Principle: Plant designs provide for the handling and storage of new and spent fuel in such a way as to ensure protection of workers and to prevent the release of radioactive material.

## OT- 37
Area | DESIGN | DESIGN | DESIGN
Safety principle - No. | 242 | 242 | 242
Safety principle - text | Physical protection of plant | Physical protection of plant | Physical protection of plant
Saf._princ.の和訳 | プラントの物理的防護 | プラントの物理的防護 | プラントの物理的防護
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 37 | 37 | 37
Map | 37_1 | 37_2 | 37_3
Challenge - text | Damage to key safety items due to unauthorized activity | Damage to key safety items due to unauthorized activity | Physical protection jeopardizing nuclear safety due to lack of coordination with nuclear safety programme"
Chall.の和訳 | 正当化されていない核物質または放射性物質の放出 | 正当化されていない活動に起因する主要な安全事項への損害 | 原子力安全を危険にさらしている物理的防護
旧版の同一または類似のChall | 類似（Nuclear material追記） | 類似（safety equip.→key safety itemへ表現変更） | 新規追加 （Safety Princ.244を考慮したものと推察）
Chall.へのコメント | チャレンジ53_1”Unauthorized release of nuclear or radioactive material”に対するメカニズム211とチャレンジ53_2“Damage to key safety items due to unauthorized activity”に対するメカニズム212は両方のチャレンジに関連するため、53_1にメカニズム212と関連プロビジョン、53_2にメカニズム211と関連プロビジョンを追加する必要があります。 チャレンジ53_1、53_2、メカニズム211、212及び関連プロビジョンについては、IAEA security series No.13, 14との整合性を再確認する必要があります。 チャレンジへのコメント： ・Map番号は、53-1の間違いと思われる ・核物質に対して、releaseという表現は、適当でない。従前の表現を用いてunauthorized release of radioactive material and diversion or removal of nuclear materialとするか、 IAEAのsecurity series No13、14で使用されているような表現に基づいて,例えば以下のように修正してはどうか？ Malicious use of nuclear or radioactive material メカニズム構成へのコメント： 上記チャレンジには、211と２１２のメカニズムの両方が関連するのでツリー構成について再考したほうが良い。 | メカニズム構成へのコメント： 上記チャレンジには、211と２１２のメカニズムの両方が関連するのでツリー構成について再考したほうが良い。 | プロビジョンから推定すると、INSAG No.244に関する内容に焦点をあてた内容なので、チャレンジの文章を例えば以下のように絞り込んだほうが良い。 原子力安全プログラムとの調整不足により原子力安全を危険にさらしている物理的防護 Physical protection jeopardizing nuclear safety due to lack of coordination with nuclear safety programme
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 193 | 194 | 195
Mechanism - text | Lack of vigilance and response to security events, resulting in unauthorized activity affecting safety | Design of the plant and physical protection vulnerable to potential threats | Lack of coordination on access control to vital areas jeopardizing safety
Mech.の和訳 | 警戒の欠如 | 潜在的脅威に対する設計の脆弱性 | 影響を受けた重要なエリアへのアクセス管理
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 旧Fig５４と同一 | 新規追加
Mech.へのコメント | ・メカニズムへのコメント： 上記チャレンジが発生するステップとして、警戒（Vigilance）の問題と、セキュリティ事態発生後の対処の問題があるが、後者が抜けている。 例えば以下のように修正してはどうか 核物質または放射性物質に関するセキュリティの劣化 Degradation of nuclear security on nuclear or radioactive material ・プロビジョンへの全般コメント： IAEA security series No.13およびNo14に記載されている対策の勧告との整合性が無い様に見える。同図書の勧告事項を参考に見直し、適切なプロビジョン構成としてはどうか？ | ・メカニズムへのコメント： a.上記メカニズムは、設計面のみ述べている。IAEA Nuclear Security Series No.13に記載された破壊活動に関する対策には、設計だけでなく、運用も含まれるので整合性を図ったほうが良い。 b.物理的防護に関する設計を問題としているのか、プラント設計そのものを問題としているのか,両方か、曖昧に思える。表現を明確にしたほうが良いのでないか。 ・プロビジョンへの全般コメント： IAEA security series No.13に記載されている対策の勧告との整合性が無い様に見える。同図書の勧告事項を参考に見直し、適切なプロビジョン構成としてはどうか？ | プロビジョンから推定すると、INSAG No.244に関する内容に焦点をあてた内容なので、メカニズムの文章を以下のように絞り込んだほうが良い。 重要エリアへのアクセス管理に関する調整不足 Lack of coordination on access control to vital area
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Identification of vital areas | Identification of threats (insider, cyber terror, missiles, aircrafts, etc.) | Analysis of gaps and conflicts between safety and security
Prov. 1の和訳 | 機微なエリアの特定 | 脅威の特定（内部の者、サイバーテロ、ミサイル、航空機など） | 安全とセキュリティとの間のギャップと対立の分析
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Permanent surveillance of sensitive areas (e.g. cameras) and with random patrols | Identification of vital areas to be secured and alarmed | Coordination of safety and security activities within ERO
Prov. 2の和訳 | 機微なエリアの恒久的な警戒 | 重要なエリアの特定 | 緊急時対応組織内での安全とセキュリティ活動の調整
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 2へのコメント | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Measures for timely detection of unauthorized actions | Probabilistic safety analysis to identify probable potential threats | Analysis of interface between contingency and emergency response
Prov. 3の和訳 | 物理的防護プログラムの実施 | 潜在的脅威に関する確率論的安全解析 | 不慮の出来事と緊急時対応のインターフェースの分析
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧Fig54と同一 | 新規追加
Prov. 3へのコメント | ・ physical protection programmeでは、ブロードすぎて他のプロビジョンも含んでしまう。絞り込んだ表現にしたほうが良い | ・分析の目的を付記すると対策の意味合いが明確になる。 | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Arrangements for strict access control to prevent and detect unauthorized access, with strengthening during maintenance | Effective physical protection system with special security measures for vital areas | Ensured access to vital areas to allow for AM actions under SBO conditions
Prov. 4の和訳 | 厳格なアクセス管理の取決め | 重要なエリアの防護のための特別なセキュリティ対策 | SBO状況下でAM活動が出来るようにするための重要エリアへのドアの開錠
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似（strictを追記） | 新規追加 | 新規追加
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Arrangement for security guards, including detection of destructive materials | Installation of emergency control room accessible in security event | Provisions for opening gates to the plant in emergency
Prov. 5の和訳 | 警備員の配置 | 緊急時制御室の設置 | プラントへのゲートを緊急時に開放する対策
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧Fig54と同一 | 新規追加
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Implementation of contingency plans against malicious acts | Installation of security hardware for controlled access and monitoring of vital areas | Ensuring strict control of access to prevent malevolent ingress in emergency
Prov. 6の和訳 | 緊急時の物理的防護手順の実施 | セキュリティのためのハードウェアと装置の設置 | 緊急時の悪意のある侵入を防止するための厳格なアクセス管理の確保
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧Fig54と同一 | 新規追加
Prov. 6へのコメント | なし | なし | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Independent external reviews of security measures including IAEA security missions | Verification/ modification of plant layouts to minimize potential threats
コメント和文 | スラッシュとカッコを削除されたし
Provision 8 | Security measures for nuclear/radioactive material in on-site transport | Separation of location for redundant equipment to prevent multiple damage
Prov. 8の和訳 | 有害な物質を輸送する際のセキュリティ対策 | 冗長な機器の位置の分離
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 旧Fig54と同一
Prov. 8へのコメント | ・プロビジョンがブロード過ぎるのでないか。 ・タイプミス：hazardous | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 | Reliable communication means between security and response forces | Protected computer based systems against compromise
Prov. 9の和訳 |  | 国家レベルでの軍または公的防衛部隊との協定
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加
Prov. 9へのコメント |  | なし
検討会当日メモ
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 | Arrangements with external response forces, including military or civil defence forces at national level | Physical protection of vital equipment outside nuclear power plant
Prov. 10の和訳 |  | 原子力発電プラントの外にある重要機器の物理的防護
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 10へのコメント |  | なし
UJV's check
Provision 11 | Installation of permanently occupied central alarm station | Regular testing of physical protection measures and systems
Provision 12 |  | Adequate design robustness against identified threats
Prov. 11の和訳 |  | 想定した脅威に関する設計の徹底的な評価
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 旧Fig54と同一
Prov. 11へのコメント |  | なし
UJV's check
Note on B2: 242. Principle: The design and operation of a nuclear power plant provide adequate measures to protect the plant from damage and to prevent the unauthorized release of radioactive material arising from unauthorized acts by individuals or groups, including trespass, unauthorized diversion or removal of nuclear materials, and sabotage of the plant.
Note on C2: 242. Principle: The design and operation of a nuclear power plant provide adequate measures to protect the plant from damage and to prevent the unauthorized release of radioactive material arising from unauthorized acts by individuals or groups, including trespass, unauthorized diversion or removal of nuclear materials, and sabotage of the plant.
Note on D2: 242. Principle: The design and operation of a nuclear power plant provide adequate measures to protect the plant from damage and to prevent the unauthorized release of radioactive material arising from unauthorized acts by individuals or groups, including trespass, unauthorized diversion or removal of nuclear materials, and sabotage of the plant.

## OT- 38
Area | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION
Safety principle - No. | 246 | 246
Safety principle - text | Safety evaluation of design | Safety evaluation of design
Saf._princ.の和訳 | 設計の安全評価
DiD Level | L1-4 | L1-4
OT No. | 38 | 38
Map | 38_1 | 38_2
Challenge - text | Plant safety performance weakened due to inadequate independent safety assessment
Chall.の和訳 | 設計の独立した安全性の検証が脆弱なため、プラントの安全性が不十分
旧版の同一または類似のChall | 類似 Inadequate plant safety performance due to deficient verification of design by safety evaluation
Chall.へのコメント | independentを追加したので、disignerの行為についての下記メカニズムが削除されたのか、安全問題は設計者自身もチェックする必要があるので、オリジナルのチャレンジに戻すべきでは Safety issues not adequately addressed by designer
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 196 | 197
Mechanism - text | Safety assessment by operating organization lacking or inadequate | Regulatory safety assessment lacking or delayed
Mech.の和訳 | 欠如または不適切な事業者による独立した安全評価 | 規制当局による安全評価の欠如または遅延
旧版の同一または類似のMech. | 類似 Independent safety assessment by utility lacking or delayed | 同一
Mech.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Regular contacts of operating organization with designer during design phase | Agreement with the regulatory body on communication channels during licensing
Prov. 1の和訳 | 設計段階での設計者と事業者の定期的な接触 | 許認可期間中のコミュニケーションチャネルに関する規制機関との合意
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 Regular contacts between designer and utility during design phase | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Sufficiently detailed safety documentation to allow for independent verification | Regular contacts with regulator to use early feedback in design finalization
Prov. 2の和訳 | 独立した検証を可能にする十分に詳細な安全性の文書 | 設計最終段階での早いフィードバックのため規制者との定期的なコンタクト
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 Co-ordinated safety assessment of design, manufacture and construction | 類似 Regular contacts with regulator to use feedback in design
Prov. 2へのコメント | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Arrangements for independent design verification by or on behalf of the operator | Safety analysis reports for different licensing stages submitted to regulator in due time
Prov. 3の和訳 | 事業者による、または事業者のための独立した設計検証のための手配 | 適切な時に規制当局に提出された異なる許認可段階の安全解析報告書
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 類似 Preliminary safety analysis report submitted to regulator in due time
Prov. 3へのコメント | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Definition of check points for reviewing final design and adequacy of safety related items
Prov. 4の和訳 | 安全関連項目の最終的な設計と妥当性を検討するためのチェックポイントの定義
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一
Prov. 4へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Continued supervision during manufacturing and construction
Prov. 5の和訳 | 製造や建設中の継続的な監督
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 5へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Provisions to incorporate design modifications to eliminate identified weaknesses
Prov. 6の和訳 | 特定された弱点を解消するための設計変更を組み込むための方策
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 6へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Specification of outstanding issues to be resolved during construction
Prov. 7の和訳 | 建設中に解決すべき未解決の問題の仕様
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一
Prov. 7へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 | Effective internal and external operational experience feedback
Prov. 8の和訳 | 効果的な社内外の運転経験のフィードバック
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 8へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 246. Principle: Construction of a nuclear power plant is begun only after the operating organization and the regulatory organization have satisfied themselves by appropriate assessments that the main safety issues have been satisfactorily resolved and that the remainder are amenable to solution before operations are scheduled to begin.
Note on C2: 246. Principle: Construction of a nuclear power plant is begun only after the operating organization and the regulatory organization have satisfied themselves by appropriate assessments that the main safety issues have been satisfactorily resolved and that the remainder are amenable to solution before operations are scheduled to begin.

## OT- 39
Area | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION | MANUFACTURING AND CONSTRUCTION
Safety principle - No. | 249 | 249 | 249 | 249
Safety principle - text | Achievement of quality | Achievement of quality | Achievement of quality | Achievement of quality
Saf._princ.の和訳 | 品質の達成
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 39 | 39 | 39 | 39
Map | 39_1 | 39_2 | 39_3 | 39_4
Challenge - text | Degraded functional capability of items important to safety due to limitations in quality achieved during manufacture or construction
Chall.の和訳 | 製造または建設中に達成される品質の限界に起因する安全上重要な設備の機能低下
旧版の同一または類似のChall | 同一 Degraded functional capability of items important to safety due to limitations in quality achieved during manufacture or construction
Chall.へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 198 | 199 | 200 | 201
Mechanism - text | Inadequate specification for manufacturing or construction of items important to safety | Non-qualified suppliers (manufacturers or constructors) of items important to safety | Lack of compliance with specified QA requirements by manufacturers or constructors | Lack of utilities review or audit of manufacturers and constructors' practices and documents
Mech.の和訳 | 安全上重要な設備の製造または建設における不適切な仕様 | 安全上重要な設備に関して認定されていない供給業者 | 製造者または建設者による指定されたQA要件の遵守不足 | 製造者と契約者の実務および文書の事業者レビューまたは監査の不足
旧版の同一または類似のMech. | ほぼ同じ Inadequate specification for manufacture/construction of items important to safety | ほぼ同じ Unqualified suppliers for items important to safety | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | なし | Provision "Maintenance of records on qualification and training of staff"が無くなっているが、56-2のprovision1に含まれるという理解でよいか また、その場合でも56-3に追記してはどうか | Provision "Procedures for control of processes and documents"が無くなっているが、INSAG12 251に照らせば必要と考えるが、いかがか | なし | プロビジョン全体へのコメント メカニズムとプロビジョンの対応が悪い メカニズムがサプライヤーならプロビジョンもサプライヤとすべき 同じ不具合が随所
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Safety classification of plant components and systems | Formal process for selection of qualified suppliers | Procedures for control of processes and documents | Utility arrangements for review and audit of manufacturers and constructors
Prov. 1の和訳 | プラント機器や系統の安全分類 | 適格供給業者の選定のための正式なプロセス | 製造や建設との安全性評価の調整 | 供給業者のレビューと監査のための事業者の手配
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 類似 Formal process for selection of qualified staff | 新規 | 類似 Utility arrangements for review and audit
Prov. 1へのコメント | なし | なし(これの方がメカニズムにフィット) | INSAG12 247の対象であり、OT-55のProvisionとする方が適当と考える。消したProvision "Procedures for control of processes and documents"の方がふさわしい | Mechanismの対象が manufacturers and contractors practices and documentsなのになぜここではsuppliers
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Use of codes and standards with rules and acceptance criteria for nuclear industry | Selection of manufacturer based on demonstration of their capability to meet special requirements | Processes for setting inspections, test schedules and hold points | Competent staff or external organization contracted for review and audit
Prov. 2の和訳 | 原子力産業界の規則と許容基準に基づく規格と標準の使用 | 特別な要件を満たすために彼らの能力の実証に基づいて、製造業者の選定 | 検査、試験スケジュール、ホールドポイントの設定プロセス | レビューと監査のために契約された的確なスタッフ又は外部組織
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 Codes and standards containing acceptance criteria for nuclear industry | 同一 | 類似 Procedures for setting of inspections, test schedules and hold points | 第二段階プロビジョンに類似 External organizations contracted for review and audit
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Detailed specification for processes and products | Independent certification of competence for suppliers of important safety related equipment | Processes for maintenance of records by manufacturers and constructors | Selection of organization acting on behalf of operator in quality matters
Prov. 3の和訳 | プロセスや製品に関する詳細な仕様 | 重要な安全関連機器の供給者に対する能力の独立した認証 | 製造業者およびコンストラクタによる記録維持のためのプロセス | 品質問題で運転者の代理をする組織の選定
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 類似 Procedures for maintenance of records | 別メカニズム(56-1)に同一provision
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし(これの方がメカニズムにフィット)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Qualified methods for testing and inspections of products and services | Inclusion of manufacturers and constructors into QA programme of operating organizations | Processes for identification and control of materials/ components | Utility verification as build status during fabrication, construction and testing
Prov. 4の和訳 | 製品およびサービスのテストおよび検査のための適格な方法 | 運営組織のQAプログラムへの契約業者の参加 | 材料/機器の識別と管理のプロセス | 製造、建設および試験時に建設状況などの事業者の確認
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 別メカニズム(56-1)に同一provision | 同一 | 新規、ただし56-4のProvision1にふくまれるのでは
Prov. 4へのコメント | なし | メカニズムからは契約社ではなく供給業者へのもの。ｵﾘｼﾞﾅﾙでは製造者と建設業者への要求。改訂版では契約社への要求。このプロビジョンは供給業者のみならず製造者と建設業者にも要求するほうがよい | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Familiarization of manufacturers and constructors with the plant design basis | Qualification, training and satisfactory working conditions for staff of manufacturers and constructors | Adequate methods of testing and inspections | Provisions for the regulatory review
Prov. 5の和訳 | 設計基準の完全性と習熟 | 供給業者要員の資格、訓練、満足のいく労働条件 | 試験と検査の適切な方法 | 規制審査のための方策
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 別メカニズムに類似provision (56-3)Satisfactory working conditions for staff (56-1)Arrangements for manufacture, construction and staff training | 類似 Adequate methods of testing and inspections and prompt corrective actions | 別メカニズム(56-2)に類似provision Regulatory review performed of important safety related items
Prov. 5へのコメント | なぜこのOTのこのメカニズムに入るのか理解できない。CompletenessであればOT55、familiarizationであればこのOTであれば56-2のprovision5に含まれるのではないか | このプロビジョンは供給業者のみならず製造者と建設業者にも要求するほうがよい | 元のままとすれば、56-3のprovision5と7に分ける必要が無いと考える | なし(INSAG-12にフィット)
Provision 6 |  | Preference given to suppliers verified in previous deliveries of products and services | Review and audit by the operator to organizations of manucaturers or constructors | Competent unit responsible for quality of equipment and plant supplied
Prov. 6の和訳 |  | 製品およびサービスの以前の納品で確認された供給業者に与えられた優先権 | 供給者の組織における運転者によるレビューと監査 | 供給された機器やプラントの品質に責任を持つ管轄部署
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 | 別メカニズム(56-2)に類似provision Review and audit of practices and documentation of manufacturers/constructors | 別メカニズム(56-1)に同一provision
Prov. 6へのコメント |  | なし | メカニズムは製造者/建設業者に対するものであり、このプロビジョンは供給業者に対するものになっている。56-2から持ってきたものを使用したほうがメカニズムにフィットする | なし(これの方がメカニズムにフィット)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
Provision 7 |  |  | Provisions for resolving identified issues with subsequent verification
Prov. 7の和訳 |  |  | 特定された問題を解決するための方策
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 類似 Adequate methods of testing and inspections and prompt corrective actions
Prov. 7へのコメント |  |  | 元のままとすれば、56-3のprovision5と7に分ける必要が無いと考える
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 249. Principle: The plant manufacturers and constructors discharge their responsibilities for the provision of equipment and construction of high quality by using well proven and established techniques and procedures supported by quality assurance practices.
Note on C2: 249. Principle: The plant manufacturers and constructors discharge their responsibilities for the provision of equipment and construction of high quality by using well proven and established techniques and procedures supported by quality assurance practices.
Note on D2: 249. Principle: The plant manufacturers and constructors discharge their responsibilities for the provision of equipment and construction of high quality by using well proven and established techniques and procedures supported by quality assurance practices.
Note on E2: 249. Principle: The plant manufacturers and constructors discharge their responsibilities for the provision of equipment and construction of high quality by using well proven and established techniques and procedures supported by quality assurance practices.

## OT- 40
Area | COMMISIONING | COMMISIONING | COMMISIONING
Safety principle - No. | 255 | 255 | 255
Safety principle - text | Verification of design and construction | Verification of design and construction | Verification of design and construction
Saf._princ.の和訳 | 設計と建設の検証
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 40 | 40 | 40
Map | 40_1 | 40_2 | 40_3
Challenge - text | Degraded plant performance due to as-built safety related and radiation protection items not complying with design intent
Chall.の和訳 | 設計意図に合致しないAs-builtの安全関連や放射線防護の事項により低下したプラント性能
旧版の同一または類似のChall | 旧57と同じ、旧58のチャレンジは以下の通り BDBAに対する緩和設備に関して設計意図に従わない安全上重要な事項 BDBAに対する緩和設備に関して設計意図に従わない放射線防護事項
Chall.へのコメント | 「プラント性能の低下」では旧58のチャレンジレベル4らしさが損なわれるので工夫が必要 旧57のメカニズム「検査/試運転の計画およびその結果についての独立した規制当局による有効な審査がない」と 旧58のメカニズム「規制者により管理されていない試験計画」、「現実的な条件下の機器およびシステムの完全ではない試験」、「トピックスとフェーズに関して適切ではない試験のシーケンス」「完全ではない管理下での被ばく源」 がなくなっているが、その妥当性は。 本メカニズムに、上記の削除したメカニズムが読み取れるような表現に見直されるべき。 例）適切な試運転プログラム(適切なホールドポイントがない、規制審査がない等) | 「プラント性能の低下」では旧58のチャレンジレベル4らしさが損なわれるので工夫が必要 旧57のメカニズム「検査/試運転の計画およびその結果についての独立した規制当局による有効な審査がない」と 旧58のメカニズム「規制者により管理されていない試験計画」、「現実的な条件下の機器およびシステムの完全ではない試験」、「トピックスとフェーズに関して適切ではない試験のシーケンス」「完全ではない管理下での被ばく源」 がなくなっているが、その妥当性は。 本メカニズムに、上記の削除したメカニズムが読み取れるような表現に見直されるべき。 例） 適切に実施されなかった機能要求の試運転時試験(可能な限りの現実的条件がない、規制審査がない等) 旧OT-58の被ばく関係のメカニズムが無くなっているがそれでよいか。あるいは被ばく関係は単一のプロビジョンPr.57-2-6に落とし込んでしまったのか。 | 「プラント性能の低下」では旧58のチャレンジレベル4らしさが損なわれるので工夫が必要 旧57のメカニズム「検査/試運転の計画およびその結果についての独立した規制当局による有効な審査がない」と 旧58のメカニズム「規制者により管理されていない試験計画」、「現実的な条件下の機器およびシステムの完全ではない試験」、「トピックスとフェーズに関して適切ではない試験のシーケンス」「完全ではない管理下での被ばく源」 がなくなっているが、その妥当性は 本メカニズムに、上記の削除したメカニズムが読み取れるような表現に見直されるべき。 例）発見された弱点が是正されていない(適切なホールドポイントがない等) また、以下の旧57のプロビジョンを追加してはどうか プラントの供用期間を通して行われる体系的な安全再評価 Systematic safety reassessment performed throughout plant operational lifetime
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 202 | 203 | 204
Mechanism - text | Inadequate commissioning programme | Commissioning tests of functional requirements not adequately performed | Detected weaknessess not properly corrected
Mech.の和訳 | 不適切な試運転プログラム | 適切に実施されなかった機能要求の試運転時試験 | 発見された弱点が是正されていない
旧版の同一または類似のMech. | 旧57のメカニズムの一つは「総合的な試運転プログラムがない」 | 旧57、58のメカニズムの一つは「建設時（試験時）に適切に行われないチェックと試験」 | 旧57、58のメカニズムの一つと同じ
Mech.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Commissioning programme established to demonstrate compliance of the plant with the design intent | Performance of the tests according the established programme | Comparison of test results with success criteria
Prov. 1の和訳 | プラントが設計意図を満たしていることを実証するための試運転プログラム | 確立されたプログラムに従った試験の実施 | 試験結果の成功基準との比較
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧57、58のプロビジョン(第一層)の一つと同じ | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Covering all functions of the operating organization in commissioning programme | Performance of the tests under realistic conditions as much as possible | Identification of differences from success criteria with proposals for corrections
Prov. 2の和訳 | 試運転プログラムで運転時組織の全機能をカバー | 可能な限り現実的条件下での試験の実施 | 是正提案のある成功基準からの差異の同定
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 旧57のプロビジョン(第二層)、58のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(できるだけ現実的な条件下での組み合わせの試験の実行) | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | All safety related items incl. safety features for DECs covered by commissioning programme | Communication of the test results to operating organization | Prompt implementation of corrective measures and repeting the test
Prov. 3の和訳 | 試運転プログラムによりカバーされるDECの安全設備を含むすべての安全関連事項 | 運転組織への試験結果の伝達 | 是正手段の即時実施と再試験
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 旧57のプロビジョン(第二層)、58のプロビジョン(第一層)の一つと類似(試験により見つかった設計意図からの逸脱の運営組織への紹介) | 新規
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Authorities, responsibilities and interfaces specified in the commissioning programme | Verification of the test results by the operating organization | Detailed recording all weaknesses and documentation of their resolution
Prov. 4の和訳 | 試運転プログラムで指定された権限、責任およびインターフェース | 運転組織による試験結果の検証 | 全ての弱点の詳細な記録と解決の文書化
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 旧57のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(運転組織による、解析および試験を用いての、「プラントの運転がOLC(運転制限条件)、安全要求事項、および解析に合致して継続されていること」の検証) | 新規
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Communication between designers, operators and regulators for coordinated approach | Ensuring consistency of the results of commissioning tests with the safety analysis report | Transition to the next step only after successful tests
Prov. 5の和訳 | 次のステップとしてホールドポイントのあるステップがある建設計画 | 安全解析書との一貫性の保証 | 成功した試験後のみ次のステップに移行
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧57のプロビジョン(第二層)、58のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(漸進的な試験：進行の前に適切な結果を保証するホールドポイント) | 旧57のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(運転組織による、解析および試験を用いての、「プラントの運転がOLC(運転制限条件)、安全要求事項、および解析に合致して継続されていること」の検証) | 旧57のプロビジョン(第二層)、58のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(漸進的な試験：進行の前に適切な結果を保証するホールドポイント)
Prov. 5へのコメント | なし | 実施主体を明確にした方がよい【赤から黄にランクダウンした】 | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Commissioning programme in steps with hold points as conditions for next steps | Verification of compliance of radiation protection items with the design intent | Initial fuel loading only after successful completion of the whole inactive testing
Prov. 6の和訳 | 試運転プログラムにおける全試験の成功基準の指定 | 放射線防護事項の設計意図との合致の検証 | 全ての非放射線試験が正常に完了した後のみ燃料初装荷
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 旧57のプロビジョン(第一層)の一つとほぼ同じ(運転組織による、解析および試験を用いての、「プラントの運転がOLC(運転制限条件)、安全要求事項、および解析に合致して継続されていること」の検証) | 旧57、58のプロビジョン(第二層)の一つとほぼ同じ(漸進的な試験：進行の前に適切な結果を保証するホールドポイント)
Prov. 6へのコメント | なし | 実施主体を明確にした方がよい【赤から黄にランクダウンした】 | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Specification of success criteria for all tests in the commissioning programme | Modification of the commissioning programme if appropriate | Communication of test results for future use in another unit or another plant
Prov. 7の和訳 | 規制審査の対象となる建設計画 | 適切ならば試運転プログラムの修正 | 別のユニットまたは別のプラントでの将来の使用のため試験結果の伝達
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧57、58のプロビジョン(第二層)の一つに類似(規制者による監視およびレビューに従うプログラムとその結果) | 新規 | 旧57<58プロビジョン(第二層)の一つとほぼ同じ(将来プラント改善のための設計者が用いる結果のレビュー)
Prov. 7へのコメント | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 8 | Commissioning programme developed to provide sufficient time for the regulatory review | Submission of test results to regulatory body for review
Prov. 8の和訳 |  | 規制組織による試験結果の審査
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 旧58のプロビジョン(第二層)の一つに類似(規制者による監視およびレビューに従うプログラムとその結果)
Prov. 8へのコメント |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 255. Principle: The commissioning programme is established and followed to demonstrate that the entire plant, especially items important to safety and radiation protection, has been constructed and functions according to the design intent, and to ensure that weaknesses are detected and corrected.
Note on C2: 255. Principle: The commissioning programme is established and followed to demonstrate that the entire plant, especially items important to safety and radiation protection, has been constructed and functions according to the design intent, and to ensure that weaknesses are detected and corrected.
Note on D2: 255. Principle: The commissioning programme is established and followed to demonstrate that the entire plant, especially items important to safety and radiation protection, has been constructed and functions according to the design intent, and to ensure that weaknesses are detected and corrected.
Note on B30: The programme and its results subject to surveillance and review by the regulator Systematic safety reassessment performed throughout plant operational lifetime
Note on C30: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D30: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C40: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D40: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C50: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D50: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C60: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D60: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C70: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D70: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C77: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D77: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C84: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on D84: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization
Note on C89: Review of results used by the designer to improve future plants Progressive testing: hold points ensuring adequate results before resumption of systems tests Performance of tests in combination under as realistic conditions as possible Referral of variations from the design intent found by tests to the operating organization

## OT- 41
Area | COMMISIONING | COMMISIONING | COMMISIONING
Safety principle - No. | 258 | 258 | 258
Safety principle - text | Validation of operating and functional test procedures | Validation of operating and functional test procedures | Validation of operating and functional test procedures
Saf._princ.の和訳 | 運転手順及び機能試験手順の検証
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 41 | 41 | 41
Map | 41_1 | 41_2 | 41_3
Challenge - text | Operator action compromised by deficient operating procedures | Functional capability of items important to safety compromised by deficient functional test procedures | Performance of equipment deviate from design intent due to insufficient scope of validation of functional test procedures
Chall.の和訳 | 不十分な運転手順によって損なわれた運転員の操作 | 不完全な機能試験手順によって損なわれた安全関連機器の機能的能力 | 設計意図から装置の性能が逸脱
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一 | 新規
Chall.へのコメント | なし | なし | そもそも性能逸脱が無いかを見るために試運転がありその手順の検証に対する安全原則のOTなので、このChallengeは不要ではないか 必要である場合、challengesの記載として下記のようにしてはどうか、ただし、59-2と区別が難しい Performance of devices deviated from design intent due to insufficient validation of functional test procedures
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 205 | 206 | 207
Mechanism - text | Procedures for normal plant operation not validated during commissioning | Functional testing procedures for items important to safety not validated during commissioning | As-built items important to saftey not detected to deviate from the basic design
Mech.の和訳 | 試運転中に検証されていない通常のプラント運転のための手順 | 試運転中に検証されない安全関連機器の機能試験手順 | 基本設計と異なる建設状態の設備
旧版の同一または類似のMech. | 類似 Procedures for normal plant operation not validated | 類似 Functional testing procedures for safety related equipment not validated | 新規
Mech.へのコメント | なし | なし | Challengeを変更した場合Mechanismを下記のようにしてはどうか As-built equipment not detected to be different from the basic design
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Use of commissioning phase for testing and updating of procedures for normal operation | Use of commissioning phase to check methods for functional testing of items important to safety | Validation of functional tests covering all items important to safety
Prov. 1の和訳 | 通常運転の手順のテストと更新のための試運転段階の使用 | 全関連設備の機能試験の方法をチェックするための試運転段階の使用 | 機能試験の対象となるすべての安全関連機器
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | ほぼ同一 Use of commissioning phase to check methods to be used in functional testing of equipment related to safety | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | 以下でどうか Function tests covering all safety-related equipment
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Involvement of plant operational staff in commissioning at an early stage | Use of design and safety report data for validation of functional test procedures | Demonstration of compliance of as-built equipment with the design intent
コメント和文 |  |  | "as built"は"as-built"の誤植と思われる。
Provision 3 | Use of simulator for validation of procedures for normal operation |  | Consistency of as-built equipment with operational limits and conditions
コメント和文 |  |  | "as built"は"as-built"の誤植と思われる。
Provision 4 | Use of simulator for staff preparation, initial training and plant familiarization |  | Demonstration of compliance with safety analysis report or its updating
Prov. 4の和訳 | 要員の準備、初期トレーニング、プラントの習熟のためのシミュレータの使用 |  | 安全解析書またはその更新の遵守の実証
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | ほとんど同一 Use of simulator for staff preparation, training and plant familiarization |  | 新規
Prov. 4へのコメント | なし |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 258. Principle: Procedures for normal plant and systems operation and for functional tests to be performed during the operating phase are validated as part of the commissioning programme.
Note on C2: 258. Principle: Procedures for normal plant and systems operation and for functional tests to be performed during the operating phase are validated as part of the commissioning programme.
Note on D2: 258. Principle: Procedures for normal plant and systems operation and for functional tests to be performed during the operating phase are validated as part of the commissioning programme.

## OT- 42
Area | COMMISIONING
Safety principle - No. | 260
Safety principle - text | Collection of baseline data
Saf._princ.の和訳 | ベースラインデータの収集
DiD Level | L1-4
OT No. | 42
Map | 42_1
Challenge - text | Undetected degradation of functional performance of items important to safety (particularly barriers) due to lack of baseline data
Chall.の和訳 | 基準データの欠如による安全上（特に障壁）重要な機器の機能性能の検出されない劣化
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | コメント無し 【備考】古い版の以下のメカニズムが消えたが、内容的にはプロビジョンの内容に記されたため、残りの一つのメカニズムのみでも適切と考える。"No pre-service baseline data for RCS pressure boundary"
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 208
Mechanism - text | Inadequate baseline data for systems or components
Mech.の和訳 | 系統や機器の不適切な基準データ
旧版の同一または類似のMech. | 同一
Mech.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Specification of the reference data needed for subsequent operational programmes
Prov. 1の和訳 | 次の安全レビューに必要とされる参照データの特定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 1へのコメント | このProv.から"for subsequent safety reviews"の語句を取り除くか、あるいは、順番をProv.60-1-5の次に移すのが適切と考える。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Detailed initial diagnostic data for components with special safety significance
Prov. 2の和訳 | 特別に安全上重要な機器のための詳細な初期診断データ
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.60-4に類似(キーワードとしてdiagnosticが同じ)
Prov. 2へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Initial operating parameters of the system
Prov. 3の和訳 | 系統の初期運転パラメータ
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.60-1,2に内容的には類似とも考えられる
Prov. 3へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Initial data for surveillance programme for detection of components degradation (e.g. for RPV, RCS, containment)
Prov. 4の和訳 | 機器劣化の検知のための定期試験の初期データ（RPV,RCS)
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.60-1,2,3に類似(キーワードとしてRPV、RPB→RCS、surveillanceが同じ)
Prov. 4へのコメント | Prov.の対象としては格納容器CVなどもあるので、(RPV,RCS)→(e.g. RPV,RCS)と変更するのが適切。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Systematic recording and storage of baseline data for systems and components
Prov. 5の和訳 | 系統および機器のためのベースラインデータの収集・記録・保管
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.60-5"Collection and retention of baseline data on systems and components"に相当
Prov. 5へのコメント | Prov.60-1-2,60-1-3,60-1-4でデーターは得ている。ここではそれらのデーターを取りまとめて記録・保管するという意味か。
UJV's check
Provision 6 | Special attention to data needed as input for ageing management programme (see OT12)
Prov. 6の和訳 | 高経年化管理プログラムのために必要なデータへ特別な注意
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.60-6"Diagnostic system for trend analysis including required data"に内容的には類似しているとも考えられる
Prov. 6へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 260. Principle: During commissioning tests, detailed diagnostic data are collected on components having special safety significance and the initial operating parameters of the systems are recorded.
Note on B31: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data
Note on B38: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data
Note on B48: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data
Note on B58: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data
Note on B65: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data
Note on B70: Pre-service inspection and tests of RPV Pre-service inspection and tests of RPB Surveillance programme for detection of component degradation Diagnostic system for routinely monitored safety parameters Collection and retention of baseline data on systems and components Diagnostic system for trend analysis including required data

## OT- 43
Area | COMMISIONING | COMMISIONING
Safety principle - No. | 262 | 262
Safety principle - text | Pre-operational adjustment of plant | Pre-operational adjustment of plant
Saf._princ.の和訳 | プラントの運転前の調整
DiD Level | L1-4 | L1-4
OT No. | 43 | 43
Map | 43_1 | 43_2
Challenge - text | Degraded plant safety performance caused by as-built items important to safety being not compliant with design intent
Chall.の和訳 | アズビルトのプロセス系および安全系が設計意図に合致しないことに起因するプラント安全性能の低下
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント
Comment (Eng.)
UJV'sReply
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 209 | 210
Mechanism - text | Systems not adequately tested and adjusted during commissioning | Results of commissioning tests for items important to safety not reflected in updated plant data and procedures
Mech.の和訳 | 試運転中に適切に試験・調整されなかったシステム | プラントデータおよび手順に反映されていないプロセスおよび安全システムの試運転の結果
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 前のMech.に類似(赤字部分のみ変更) "Results of commissioning tests for process and safety systems not utilized properly"
Mech.へのコメント | (前のこのメカニズムにぶら下がっていたProv.61-2と61-3はより詳細な記述のもう一つのメカニズムに移されたと考えられるが、コメントとしては無し)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Commissioning programme covers determination of as-built characteristics | Comparison of collected data and margins with design data and safety analysis
Prov. 1の和訳 | アズビルト特性をカバーする試運転プログラム | 収集したデータおよびマージンと、設計データおよび安全解析との比較
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 前のProv.に類似(赤字部分のみ変更) "Commissioning programme to determine as-built characteristics" | 前のProv.に類似 "System performance tested and adjuseted to design values and safety analyses with margin"
Prov. 1へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Performance of as-built systems determined in commissioning tests | Adjustment of design system characteristics according to the results of the commissioning tests
Prov. 2の和訳 | 決定され、十分に文書化されたアズビルト後のシステムの性能 | 試運転によるシステム特性の調整
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 前のProv.に内容的には似ていると考えられる "Prevention of transition to the next commissioning test before implementation of measures"
Prov. 2へのコメント | このProv.と次のProv.で二回も文書化の記述がある。このProv.がas-builtのシステム性能を試験すべきことを強調しているのなら、"and well documented"は不要であり削除すべきではないか。 | Prov.の内容を勘案するとProv.61-1-3の次に移すのが適切と考える。
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Adequate documentation and records of tests including characteristics of the systems | Operational limits and conditions modified to comply with as-built systems
Prov. 3の和訳 | システムの特性試験の適切な文書化と記録 | アズビルト後のシステムに準拠するように変更された運転制限や運転状態
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 以下の前のProv.と類似 "Documentation of commissioning tests" | 同一
Prov. 3へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  | Safety analysis modified to performance of as-built systems
Prov. 4の和訳 |  | アズビルト後のシステム性能に変更された安全解析
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 4へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  | Operating procedures modified to performance of as-built systems
Prov. 5の和訳 |  | アズビルト後のシステムのパフォーマンスに変更された操作手順
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 5へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Plant simulator modified to comply with as-built systems
Prov. 6の和訳 |  | アズビルト後システムに準拠するように変更されたプラントシミュレーター
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 6へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Operator training modified to comply with as-built systems
Prov. 7の和訳 |  | アズビルト後システムに準拠するように変更された操作訓練
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一
Prov. 7へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on C2: 262. Principle: During the commissioning programme, the as-built operating characteristics of safety and process systems are determined and documented. Operating points are adjusted to conform to design values and to safety analyses. Training procedures and limiting conditions for operation are modified to reflect accurately the operating characteristics of the systems as built.

## OT- 44
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265
Safety principle - text | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing | Organization, responsibilities and staffing
Saf._princ.の和訳 | 組織、責任および職員の配置
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-2 | L1-2 | L1-2 | L3-4
OT No. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Map | 44_1 | 44_2 | 44_3 | 44_4 | 44_5 | 44_6 | 44_7 | 44_8
Challenge - text | Degraded responsibility of operating organization for safe operation |  |  |  | Degraded staff actions in normal operations |  |  | Degraded staff actions in accident conditions
Chall.の和訳 | 安全運転のための運転組織の責任の劣化 |  |  |  | 通常運転での劣化したスタッフ行為 |  |  | 事故状況での劣化したスタッフ行為
旧版の同一または類似のChall | なし |  |  |  | なし |  |  | "（旧版） Degraded staff actions in accident situations and beyond (相違） 旧版では前提条件として設計基準外事故を含むとしている。"
Chall.へのコメント | 以下のメカニズムが削除されている。 (1)安全性に基づいて管理されていない運転 Operation not governed by safety Provisionは安全文化原則の実施及び励行 (2)存在しないかあるいは不完全な職務規定 Missing or imcomlpete job description Provisionは責任を規定した職務規定 このうち(1)については、組織の責任の劣化の要因に大きく係るのではないかと考えられることから、削除した理由について確認したい。なお、Fig 64 conduct of operationのチャレンジに安全文化の劣化 Lack or degradation of safety culture があげられており、安全文化関係をFig.64に集約したとも考えられ。その考え方も含め確認する。例えば、OT単位でProvisionを完結させる方法もあれば、See ～と他のOTのPrivisionを参照する方法もある。方法の統一についての考え方も含めて確認する。 なお、SSR-2/2ではRequirement 1 運転組織の責任において安全文化の要求事項が記載されている。 (2) 職務規定の文書化はINSAG-12(266)とSSR-2/2(Requirement 3、3.8）の要求事項であり、本図でメカニズムから削除した理由を聞く。 |  |  |  | 以下のメカニズムが削除されている。 (1)予定外の仕事の期間中の弱い監視 Weak supervision during periods of exceptional workload Provisionは外部のエキスパートによる監督ができるような適切なスケジュール 削除した理由について確認したい。 62-5のProvision 5と6に反映されたということか？
UJV'sReply和訳 | 「安全性に基づいて管理されていない運転」のメカニズムは本OTに戻すこととし、安全文化を扱っているOT 64aとの関連付けをおこなう。職務規定を記載していないことについては、それは「スタッフの責任と権限に対する不適切な規定」のメカニズムでより一般的にカバーされる。分かりやすくするために、本メカニズムの下のProvisionの１つで職務規定に言及させることにする |  |  |  | そうだ。JANSIの推察どおり。
UJV'sReplyへのコメント | なし |  |  |  | なし | なし | なし
検討会当日メモ
Mechanism No. | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218
Mechanism - text | Key elements for operational safety performance not established | Resources not provided by high level management | Loss of corporate memory | Operation not governed by safety | Insufficient number of qualified staff | Undue stress, delay or low quality in exceptional activities (maintenance, tests) | Inadequate specification of staff responsibilities and authorities | Inadequate staff numbers and competences for accidents
コメント和文 |  | UJVのreplyでは全てのexecutive managementをlow level managementに置き換えると当方で理解していたが、そうではなくresourcesを提供するmanagementはhigh level manegemmentということですね。 そこで今一度、high level manegemmentとlower level managementの意味をご教示願います。 | 旧版にあったProvision'Support of good students in relevant areas' が削除された件に対し、 UJVのreplyでは、62-4のMechanismに移すとともに OT 64aにも記載するとしていたが、OT64aの最終案には記載がないので確認願う。また、そもそも'Support of good students in relevant areas'をOT64aのなかのどのメカニズムに記載するのか、ならびにその考え方もご教示願いたい。
JANSI's comment |  | JANSI understood UJV's last reply meant that all items 'executive' would be replace by 'lower level management',but in this Provision of the last draft the item 'high level manegemment' was used. So,JANSI would like to confirm the meaning of 'high level manegemment' and 'lower level of manegemment' respevtively. | This is a question according to the deletion of the provision''Support of good students in relevant areas'. JJV's last reply said that it was moved to OT 64a, but JANSI cannnot confirm the Provision at OT 64a. Please confirm it. In the first place,please show which Machanism at OT64a the Provison would be moved to, and the reason why.
UJV's Reply |  | My use of "executive management" was not consistent in the previous version of Ots. I hope now it is clear who is "high" and who is "low". "High" means who makes decisions, "low" means who has to follow.I believe that no further change is needed. | Sorry, I said motivation of students which moved to OT 64a, but I wanted to say motivation of staff which moved to OT64a (64a_4, prov. 6). Support of good students is correctly placed under 62_4.I believe that no further change is needed.
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Competent plant managers with adequate authorities | Promote a nuclear safety expert to high level management | Establishment of a system for maintaining key competences | Implementation and enforcement of safety culture principles (see OT 47) | Analysis of necessary number and competence of qualified staff | Adequate planning with determined schedule for activities | Identification of positions important to safety | Analysis of staff number and competences for accidents
Prov. 1の和訳 | 適切な権限を持った能力のあるプラントマネジャー | 原子力安全の専門家を経営層に抜擢する | 重要な能力を維持するためのシステムが確立されている |  | 資格を有するスタッフの必要数と能力の分析 | 決定済の活動スケジュールに基づいた適切な計画 | 安全のために重要なポジションの特定 | 事故時に必要なスタッフの数と能力の分析
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | （旧版） Responsible plant manager in place （相違） 旧版では責任を有するプラントマネージャーとしている。改訂版では権限と能力を求めている。 | 新規 | 新規 INSAG-12(121)に技術能力の需要の低下が企業記憶の喪失につながるとの記載があり、その裏返しで企業記憶のシステムの確立が能力の維持につながると考えられる。 |  | （旧版） Enough qualified staff are employed （相違） 旧版で必要数を確保せよとし、改訂版では確保の前提として必要数の分析を行なえとしている。 | （旧版） Appropriate schedule for normal activites （相違） 旧版では正常な活動となるような 適切なスケジュールにせよとし、改訂版ではあるスケジュールを前提としその中で適切な計画となることを求めている。 ⇒例外的な活動の中に厳しいスケジュールも含め、それに対して適切な計画を立てることを求めていると考えられる。 | 新規 | 新規 SSR-2/2のRequirements 4の 3.11、INSAG-12（267）にstaffingの記載あり。
Prov. 1へのコメント | なし | なし | 本ProvisionはINSAG-12(121)に記載されている要求事項に対する対策なのか 確認したい。 |  | 本Provisionや他のProvisoinではスタッフの業務分析や必要数の分析について言及しているが、旧版のとおり必要数の確保も言及する必要があるのではないか。 | 変更した目的を確認する。 | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 2 | Full responsibility of plant manager for plant safety | Regular communication channel about safety issues to top management of the utility | Maintaining documentation important for corporate memory |  | Organizational structure justified, documented and approved | Minimizing needs for extra working hours | Adequate determination of competences (job descriptions) for all positions | Consideration of multiunit accidents
Prov. 2の和訳 | プラント安全に対して全責任を有するプラントマネジャー | 事業者のトップマネジメントとの定期的なコミュニケーションのチャンネル | 企業記憶として重要な文書を維持する |  | 適正化され文書化され承認された組織構造 | （対応に必要な）残業時間のニーズを極力抑える | 全てのポジションに必要な能力を適切に決定する | 複数号機の事故を考慮する。
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | （旧版） Responsible plant manager in place （相違） 改訂版では全ての責任を求めている。 | 新規 | なし |  | 新規 | 新規 本件も含めメカニズムの防止策を充実させている。以下同じ。 | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | だれとのコミュニケーションを意図しているのか？ （例：プラントマネージャー、スタッフ） | なし |  | スタッフィングの前提として組織がしっかりしたものである必要はあるが、本ProbisionとMechanismの関係はよくわからない。要確認。チーム間のインターフェイスを明確化するという意味か？ | スケジューリングの一行為として 残業時間のニーズを抑える（Provison 2）、夜勤シフトのニーズを抑える（Provision 3)、適切なマンパワーの確保（Provison 4)が整理されると考えられる。つまりProvision １～4はセットで整理すべきではないか？ | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 3 | Adequate support of lower level management to plant manager | Improve interactions with all stakeholders ( i.e. owners, utility managers, plant managers, heads of different plant divisions) | Identification of staff key positions and competences |  | Identification of processes to be performed by own staff | Minimizing needs for night shifts for important activities | Clear rules for recruitment of staff | Qualified staff for accident management
Prov. 3の和訳 | 経営層からのプラントマネジャーに対する適切な支援 | 全てのステークホルダーとのインターフェースの向上 | 重要なポジションにあるスタッフとその能力の特定 |  | 自社のスタッフで遂行されるプロセスの特定 | 重要な活動のための夜勤シフトのニーズを極力おさえる。 | スタッフの採用に関する明確な基準 | AMについて力量を認定されたスタッフ
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | （旧版） Executive management supports plant manager 改訂版ではadequate（適切な）supportという表現が用いているが、基本的な差異はないと考えられる。 | 新規 | 新規 |  | 新規 スタッフィングに必要な業務量を把握するという意味と考えられる。 | 新規 | 新規 | （旧版） Qualified staff for AMP （相違） ほぼ同意。
Prov. 3へのコメント | 本Provisionは、Mechanism:Resouces not provided by executive managementsと同じ目的と考えられる。本ツリーの中での整理が必要と考えるがいかがか。 | ・ステークホルダーとして具体的にだれを対象としているのか？ （例：規制者、地元住民代表者、その他一般公衆） ・このProvisionが経営者から十分な支援が提供されていないとするメカニズムの防止にどう関係（寄与）するのか説明してほしい。 | 重要なポジションにあるスタッフの能力の特定がMechanismにある企業記憶の喪失とどう関係するのか確認する。 |  | なし | Provision 2と同じ質問 | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 4 | Competent plant managers at all levels | Identify key operational and safety objectives | Allocate resources (financial technical, huma) to key safety objectives |  | Maintaining adequate number of qualified staff in accordance with the needs | Adequate manpower for exceptional activities | System of certification and regulatory approval for key staff | Qualified staff for on-site emergency plans
Prov. 4の和訳 | 全てのレベルに能力のあるプラントマネジャーが配置されている。 （補足） ここでレベルとは職位という意味かと思われる。INSAG-12（266)においても以下の表現が使われている。 Safety responsibilities for all levels and functions of the operating organization. | 運転と安全についての重要事項を特定する。 | 重要なスタッフのための長期安定化プログラム |  | 外部組織によって遂行され得るプロセスの特定 | 例外的な活動に対する適切なマンパワーの確保 | 主要なスタッフについての認証システムと規制による承認 | サイトの緊急時計画について力量を認定されたスタッフ
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 |  | 新規 業務量の把握が目的と考えられる。 | Provision 2と同じ質問 | 新規 | （旧版） ・Qualified staff for damage assessment and control ・Qualified staff for fire fighting ・Qualified staff for first aid treatment ・Qualified staff for on-site and off-site monitaring （相違） 改定案では、旧版の個々の対応業務を「緊急時計画」という一つの枠組みで整理したものと考えられる。
Prov. 4へのコメント | なし | 重要目標の特定(本Provision)とそれを実現するためのリソースの優先度確立（Provision-6)は密接に関係していると考えられる。よってこれらのProvisionの関係を整理・統合してはいかがか。 | 長期安定化プログラムはスタッフの能力維持のプログラムのことか？そうであればProvision１との違いを説明してください。 |  | なし | ・The same question as Provision-2 | 規制による承認を対策としてあげる理由を教えてください。 | そういう理解でいいか確認する。また旧版の方が説明性がいいのでは？
検討会当日メモ
Provision 5 | Safety issues regularly addressed by plant management | Allocate resources (financial, technical, human) to key safety objectives | Competitive conditions for necessary expertise |  | Support of good students in relevant areas as potential future NPP staff | Effective coordination of staff works and external support | Managerial responsibilities for ensuring staff competences | Qualified staff for coordination of external support
コメント和文 |  | huma ⇒ human、コンマの抜け
Provision 6 | Adequate human and financial resources and support for delegated responsibilities | Set up priorities for use of resources | Long term programme for replacement of key staff |  | Identification of processes possibly performed by external organizations | Effective supervision during important activities | Determination of decision making authority for different operational regimes, inclding emergency regimes | Training and exercises for accidents including external organizations
Prov. 6の和訳 | 付与された責任に対して適切な資源と支援を提供する。 | 資源の活用の優先度の確立 | 重要なスタッフの異動に係る長期プログラム |  | 正当化され有効性が評価された組織変更 | 重要な活動に対する効果的な監督 | 異なるプラントレジーム（体制） に係る経営層の意思決定 ⇒プラントの運営体制改善に向けた経営層の意思決定？ | 外部支援機関も含めての訓練・演習
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | （旧版） Long term int.training programme for crutial staff （旧版との相違） 表現は異なるが意味は同等。 |  | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 6へのコメント | このProvisionはProvision 3と類似している。整理・統合してみてはいかがか。 | なし | Provision 1ならびにProvision 4と本Provisionとの違いについて確認する。 |  | Provision２のコメントと同じ | 計画外活動に対する効果的な監督の例を教えてください。また何をもって効果的とするのか考え方を示してください。 | Provisionの意味するところを聞く。 | なし
検討会当日メモ
Provision 7 | Responsibility of plant managers for products by contractors | Identify alternative possibilities for saving the resources | Sharing of experience of senior experts with new staff |  | Regular evaluation of effectiveness of organizational structure |  | Effective system of training and retraining | Provisions for additional staffing in case of emergencies, including logistics
Prov. 7の和訳 | 請負者（コントラクター）による製品に関するプラントマネジャーの責任 | 資源を確保するための可能な代替手段をを特定する。 | 新しいスタッフとシニア・エキスパートの経験の共有 |  | 組織変更に対する独立した評価 |  | 効果的なスタッフの訓練及び再訓練の仕組み | ロジも含めた緊急時のスタッフの補充の手当て
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 SSR-2/2ではRequirement 2の3.6に 関連記載がある。 | 新規 | なし |  | 新規 |  | （旧版） Reservation of time for retraining （相違） 再訓練の時間の確保は改訂版の再訓練の仕組みの中に含まれると考えられる。 | 新規
Prov. 7へのコメント | なし | Mechanismが経営層から十分な資源が提供されないとしているが、その資源を獲得するための代替手段の特定とはどういうことを意図しているのか？ | なし |  | Provision２のコメントと同じ |  | なし | なし
検討会当日メモ
Provision 8 | Clear interfaces and lines of responsibilities between different levels of management |  |  |  | Organizational changes justified and their effectiveness evaluated |  | Avoiding conflict between training and production | Ensuring acceptable working conditions in control places
Prov. 8の和訳 | 職位間のインターフェース(取り合い）と責任の明確化 |  |  |  | 主要な組織変更に対する規制当局の承認 |  | 訓練と生産の間の対立を防止する。 （補足）生産（production）は本来業務と解される。
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  |  |  | 新規 |  | 新規
Prov. 8へのコメント | levelsとあるのは職位（例えばマネージャー、マネージャー補佐、担当）を意味するのか？ |  |  |  | Provision２のコメントと同じ |  | 訓練に割く時間と実務との両立を意味するのか？
UJV's check
Provision 9 | Attention of managers to nuclear safety considered in evaluation of their performance |  |  |  | Independent assessment of organizational changes
Provision 10 |  |  |  |  | Regulatory approval of key organizational changes
Prov. 9の和訳 | マネジャーの評価に用いる安全上のパフォーマンス
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 9へのコメント | Safety performnce の評価は、Provision 5のsafety issues の定期的な取り組みに含まれるのではないか。であるならProvisionの整理・統合が必要。 Manager,Plant maanager,management, executive managementのそれぞれの定義を確認したい。
UJV's checkの和訳 | 本Provisionの意味が多分誤解されている。ここでは、マネジャーが安全原則に添って行動しているかどうか検証することを意味している。本Provisionは以下の様に修正も可能である：原子力安全に対する考え方を含めたプラントマネージャーに対するパフォーマンスの評価。これらのProvisionにおけるマネジメントのレベルは以下のとおりである。 一番下のレベルには担当マネージャー（executive manegiment）、その上に発電所長、その上に会社経営層がいる。
UJV's checkに対するJANSIコメント | ・ご指摘のとおり私どもは本Provisionがマネージャーが行う評価と誤解していました。ご提案のとおり誤解のない表現に訂正をお願いします。 ・マネジメントのレベルについての回答に関して追加の質問をいたします。回答にある最下位のレベルの’executive management’とは具体的にどういう職務なのか教えてください。またこの’executive management’は、同じOT 62のMechanism 230の’Resouces not provided by executive management’にある’executive management’と同じと考えた場合、リソースを運転組織に与える立場として、その職務が最下位にあるというのが理解しにくいのですが、そのあたりの関係について教えてください。
Note on B2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on C2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on D2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on E2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on F2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on G2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on H2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on I2: 265. Principle: The operating organization exerts full responsibility for the safe operation of a nuclear power plant through a strong organizational structure under the line authority of the plant manager. The plant manager ensures that all elements for safe plant operation are in place, including an adequate number of qualified and experienced personnel.
Note on C22: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C27: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C32: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C37: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C42: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C44: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources
Note on C49: Financial Technical support Material Chemistry Radiological protection Other staff resources

## OT- 45
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 269 | 269 | 269 | 269
Safety principle - text | Safety review procedures | Safety review procedures | Safety review procedures | Safety review procedures
Saf._princ.の和訳 | 安全レビュー手順
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 45 | 45 | 45 | 45
Map | 45_1 | 45_2 | 45_3 | 45_4
Challenge - text | Undetected degradation of plant operational safety due to non-effective safety review procedures
Chall.の和訳 | 非効果的な安全レビュー手順によるプラントの運転安全の発見されない劣化 | 非効果的な安全レビュー手順によるプラントの運転安全の発見されない劣化 | 非効果的な安全レビュー手順によるプラントの運転安全の発見されない劣化 | 非効率的な安全レビュー手順に起因する、発見されないプラント運転の劣化 (備忘録)8/3指摘により翻訳修正
旧版の同一または類似のChall | 無し | 無し | 無し | 無し
Chall.へのコメント | 無し | 無し | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 219 | 220 | 221 | 222
Mechanism - text | Lack of independent reviewing of plant safety | Non-comprehensive safety review of routine operation | Inadequate safety review of unusual configuration or conditions | Inadequate response to regulatory requirements
Mech.の和訳 | 定期的なプラント安全性のレビューの際の独立性の不足 | 日常の運転の非総合的な安全レビュー | 異常なコンフィギュレーションまたは状態の不適切な安全レビュー | 規制要求に対する不適切な対応
旧版の同一または類似のMech. | 無し | 無し | 無し | 追加
Mech.へのコメント | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Independent oversight team separate from operation for performing planmt safety review | Day to day assessment of operational safety by responsible staff | Special review procedures for off-normal conditions | A system of recording and control of regulatory requiremens
Prov. 1の和訳 | プラント安全レビューのために運転から分離した独立したプラントユニット | ラインのマネジメントによる日常の運転の安全に対する評価 | ライン運転員と安全スタッフのために特化したレビュー手順書 | 規制要求を記録し、コントロールする仕組み
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 無し | 旧版の2番目のプロビジョンと同じ。 但し、by line managersが追記された | 旧版は”通常でないプラント運転””主なプラントエンジニアリング”、”特別な手順書””普段と違う試験や経験”から変更 | 追加
Prov. 1へのコメント | 無し (備忘録：削除した) | 誤字 | 無し | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Direct reporting lines from internal oversight team to high level management | Establishment of reporting lines of staff to plant managers | Independent external review of unusual tests, configurations or experiments | A list of reports to submissions with clear responsibilities
Prov. 2の和訳 | 高位のレベルの経営層に対して直接レビュー結果を報告する | プラントマネジャーに対する報告ラインの確立 | 通常とは異なる試験、コンフィギュレーションに対する独立した外部のレビュー | 責任の所在を明確にした報告書の提出リスト
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 無し | 追加 | 追加
Prov. 2へのコメント | (備忘録） 旧版のプロビジョン３は63_2のプロビジョン４に移行した | 無し | INSAG-12のSafety Principle 270によると、自らの組織内の独立した安全レビューで良いとされている。 そのため「独立した外部のレビュー」は必ずしも必要ではないので、「外部」を削除してはどうか。 | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Ad-hoc international peer reviews such as IAEA OSART mission or WANO peer reviews |  | Safety reviews of modifications to procedures, training , systems | Clear communication channels between utility and regulatory body
Prov. 3の和訳 |  |  | 手順書、訓練、系統の変更点に対する安全レビュー | 電力事業者と規制当局の明確なコミュニケーション
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加 | 追加
Prov. 3へのコメント |  |  | 無し | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Use of external support for independent safety review (see OT 53) |  | Ad hoc safety observations during walk downs by high level plant managers | Regular review and evaluation of compliance with regulatory requirements
Prov. 4の和訳 |  |  | 高レベルのプラントマネジャーによる、ウォークダウンを通じた特別な安全観察(observation) | 規制要求に対する定期的なレビューと評価
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加 | 追加
Prov. 4へのコメント |  |  | 無し | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  | Feedback of operational experience locally and at similar plants (see OT 54) | Timely submission of all documents to the regulatory body
Prov. 5の和訳 |  |  | 当該プラント及びその他の同型のプラントの運転経験のフィードバック | 規制当局に対するタイムリーな文書の提出
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | ここで特に運転経験のプロビジョンが出てくるのは、通常にはないコンフィギュレーションに関して、特に注意を払うべきであることを意図したためでしょうか。 運転経験の反映は、全てのメカニズムに対するプロビジョンになりうるので、特にこのメカニズムに対するプロビジョンとなっている理由を知りたく存じます。 | 追加
Prov. 5へのコメント |  |  | We would like to know the reason related to the “operational experience” appears in this mechanism. Did you intend that operators should pay much attention to the “unusual configuration” specially? In other words, operational experience is related to every mechanism. So we would like to know why “operational experience” appears here specially.
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  | Responsibilities for off-normal conditions resolution are clearly assigned | Maintaining coordinated contacts with different regulatory bodies
Prov. 6の和訳 |  |  |  | 異なる規制組織とのコーディネートするコンタクトを維持する
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 追加
Prov. 6へのコメント |  |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  | Regular updating of licensed documentation
Prov. 7の和訳 |  |  |  | 規制文書の定期的なアップデート
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 追加
Prov. 7へのコメント |  |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  |  | Regular and ad-hoc information to the regulatory body
Prov. 8の和訳 |  |  |  | 定期的及び各案件ごとの規制当局への情報提供
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 追加
Prov. 8へのコメント |  |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  |  | Provisions for accessibility of the plant by regulators
Prov. 9の和訳 |  |  |  | 規制当局によるプラントへのアクセスの確保
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 追加
Prov. 9へのコメント |  |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 269. Principle: Safety review procedures are maintained by the operating organization to provide a continuing surveillance and audit of plant operational safety and to support the plant manager in the overall safety responsibilities.
Note on C2: 269. Principle: Safety review procedures are maintained by the operating organization to provide a continuing surveillance and audit of plant operational safety and to support the plant manager in the overall safety responsibilities.
Note on D2: 269. Principle: Safety review procedures are maintained by the operating organization to provide a continuing surveillance and audit of plant operational safety and to support the plant manager in the overall safety responsibilities.
Note on E2: 269. Principle: Safety review procedures are maintained by the operating organization to provide a continuing surveillance and audit of plant operational safety and to support the plant manager in the overall safety responsibilities.

## OT- 46
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272
Safety principle - text | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations
Saf._princ.の和訳 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施
DiD Level | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5
OT No. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Map | 46_1 | 46_2 | 46_3 | 46_4 | 46_5 | 46_6 | 46_7
Challenge - text | Staff unable to safely operate the plant |  |  | Inadequate safety response of individuals | Operations conducted outside of procedures |  | Lack or degradation of safety culture
Chall.の和訳 | プラントを安全に運転できないスタッフ |  |  | 個々の要員の不適切な安全への対応 | 手順に従わないで実施される運転 |  | 安全文化の欠如または劣化
旧版の同一または類似のChall | 同一 |  |  | 新規追加（旧版メカニズムと類似：response→safety responseに変更） | 同一 |  | 類似（lack of→lack or degra.)
Chall.へのコメント | メカニズム241、242、243に記載されているいくつかのプロビジョンはメカニズムと関連がないようです。原因が編集ミスであると思われるため、内容確認のうえ必要な修正をお願いしたい。 メカニズム243のいくつかのプロビジョンは安全文化に関連しているように見えるが、安全文化に対応するOT-64aが新設されたため、削除することが推奨されます。 本ＯＴ全般へのコメント： ＊１：いくつかのプロビジョンはメカニズムと一貫性がなくなっている。編集ミスによりプロビジョンの記載箇所がずれた可能性があるので確認して頂きたい。該当箇所は以下に個別に記載。 ＊２：安全文化に関わるメカニズムとプロビジョンが本ＯＴにいくつか残っているが、今回、安全文化の包括的なＯＴ64aを設けているので、本OTから該当するプロビジョンは削除してはどうか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229
Mechanism - text | Lack of qualified staff | Staff on duty not alert or mentally impaired | Inadequate attention to plant safety status | Environment not conducive to safety | Lack of adherence to approved procedures | Operations conducted by unauthorized personnel | Lack or degradation of safety culture
Mech.の和訳 | 資格のあるスタッフの欠如 | 勤務中のスタッフが注意散漫または精神障害を持っている | プラントの安全状態に対する不十分な注意力 | 安全性を推進しない環境 | 承認された手順の遵守の欠如 | 承認されていない人員による運転の実施 | SP 272, fig. 64a 参照
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 新規追加 （旧：Lack of information on plant safety statusの置き換えになっている） | 同一 | 同一 | 同一 | 新規追加
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | ＊２：安全文化に関わる内容。新規に包括的な64aが作成されているのでこのメカニズムは削除してはどうか | なし | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Staff adequately qualified and trained | Measures to ensure health and fitness of duty personnel | Continuous monitoring and recording of plant status | Desired behavior reinforced by supervisors and managers in accordance with procedures | Up-to-date version of the procedures available at all relevant control places | Administrative procedures to prevent unauthorized actions | Measures to promote and enhance safety culture principles (see OT 47)
Prov. 1の和訳 | 適切に訓練され資格を受けたスタッフ | 人員の職務への適正と健康を確保する対策 | プラント状態の連続的な監視 | 上長及び管理者により強化された望ましい振る舞い |  | 承認されない行動を防止するための管理的手順書 | SP 272, fig. 64a参照
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 同一（ただしメカニズム文章相違） | 同一 |  | 同一 | 新規追加
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | ＊２：安全文化に関わる内容。新規に包括的な64aが作成されているのでこのメカニズムは削除してはどうか |  | なし | なし
Provision 2 | Qualification requirements for authorized staff | Disciplinary actions for alcohol and drug abuse | Formal communication system with recorded and retrievable information | Attention to good housekeeping | Clarify measures to unapplicable procedure in both nomal and emergency operation | Design measures minimizing unsafe staff actions
コメント和文 | [5 empty] | スペルミス：Design
Provision 3 |  |  | Strong control of maintenance and surveillance | Avoidance of defficiencies in detection of weaknesses, analysis, establishing measures ,their implementation and monitoring of effectiveness | Monitoring of correct use of procedures by supervisor | Monitoring staff actions by the supervisor
Prov. 3の和訳 |  | 記録され再生可能な情報を用いた正式な情報伝達システム | 良好な整理整頓への留意 | 適切でない業務パターンの回避 | 物理的防護の特徴と対策
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一（ただし、旧はメカニズム242の列） | 同一（ただし、旧はメカニズム２４３にぶら下がり） | 同一 | 同一（ただし、旧は２４５にぶら下がり）
Prov. 3へのコメント |  | *1:プロビジョンとメカニズムの一貫性がない。メカニズム64＿3のプロビジョンでないか | *1:プロビジョンとメカニズムの一貫性がない。メカニズム64＿4のプロビジョンでないか | ・対策の記述としてブロード過ぎるのでないか。通常、問題がある場合の修正は、検知、分析、修正案立案、実施、結果監視のプロセスをとるのでこれらに関する対策の内、強調したいものを記載したほうが良いのでないか | ・意味が曖昧でかつ対策としての内容が理解できない。 ・プロビジョンがメカニズムと関連していないよう見える。
UJV'sReply和訳 |  |  |  |  | 新プロビジョンは以下。 「手順書からの逸脱に対する適切なレベルの承認」 | 新規プロビジョンは以下。 「適切な物理的防護対策（OT53参照）」
UJV'sReplyへのコメント |  |  |  |  | プロビジョン１のコメントに同じ | 上記プロビジョンが追加されることにより、セキュリティ問題が64-6に含まれることになり、メカニズム及びプロビジョン１，２が通常の問題とセキュリティを含む問題と理解しなくてはならなくなり以下の問題を引き起こす。 ・レビュー範囲が広くなり過ぎる。 ・本OTの内、64-6のみ異質なものとなり一貫性に欠けるように見える。 よって、セキュリティの問題は、本OTから外したほうが良い。
Provision 4 |  |  | Investigation of all unusual symptoms | Safety awareness of activities and potential errors |  | Adequate physical protection measures (see OT 37)
Prov. 4の和訳 |  |  | スタッフのしつけに払われる注意 | 手順からの逸脱に関する適切なレベルの承認
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 類似（旧は、メカニズム２４３、staff disciplineのみ) | 同一（ただし、旧はメカニズム244）
Prov. 4へのコメント |  |  | *1:プロビジョンとメカニズムの一貫性がない。メカニズム64＿4のプロビジョンでないか | *1:プロビジョンとメカニズムの一貫性がない。メカニズム64＿5のプロビジョンでないか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  | Ensuring exchange of data in shift turn-over | Rigorous and prudent response to alarms
コメント和文 |  |  |  | 以下のプロビジョン5がミスで欠落している。
Provision 6 |  |  | Regular plant walk-downs | Prompt remedial actions to detected deficiencies
Prov. 6の和訳 |  |  | 警報への正確で慎重な対応
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 同一（ただし、旧は別メカニズム）
Prov. 6へのコメント |  |  | *1:プロビジョンとメカニズムの一貫性がない。メカニズム64＿4のプロビジョンでないか ・Rigorous and prudent responseはパフォーマンスまたは結果であり、対策ではない。プロビジョンとしてはそれを実現する方策を記述したほうがよい。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Ad-hoc safety observations during walk-down by managers
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on C2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on D2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on E2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on F2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on G2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on H2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.

## OT- 47
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272
Safety principle - text | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations | Conduct of operations
Saf._princ.の和訳 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施 | 運転の実施
DiD Level | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5 | L1-5
OT No. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Map | 47_1 | 47_2 | 47_3 | 47_4 | 47_5
Challenge - text | Lack or degradation of safety culture in operating organization
Chall.の和訳 | 安全文化の劣化または欠如
旧版の同一または類似のChall | 類似。ただし、「Lack of safety culture」となっており、degradationを追加
Chall.へのコメント | OT-64aは安全文化に特化しているので以下のように変更することを推奨します。 Area: OPERATION→GENERAL Safety Principle: 272→30 Safety Principle-text: Conduct of operations（運転の実施）→Safety Culture（安全文化） メカニズム251の”Inadequate response of individuals”は”Safety is learning driven”に修正することを推奨します。この変更により、メカニズム247-251はIAEA Safety Guide SG-G-3.5の５つのsafety cultureの特徴に一致します。 AREAとSafety Principleへのコメント：本OTは、安全原則の包括的記述となっているので、単一のAREA（operation）として記述することは適当ではないのでないか。また、Safety princeple272は安全文化と直接関係しないのでOTの内容とは一貫性を欠いている。 チャレンジへのコメント：なし メカニズムの構成に対するコメント：247-250のメカニズムはIAEA Safety Guide SG-G-3.5の５つのsafety cultureの特徴（characteristics）の内の４つと同じだが、残りの「safety is learning driven]が抜けているので記載したほうが良い。（代わりに251の内容が追加されている。） なお、64a-５のプロビジョンは、safety guideと一致する内容となっているので64a-５のメカニズムは編集ミスかもしれない。
UJV's check
Mechanism No. | 230 | 231 | 232 | 233 | 234
Mechanism - text | Safety is not a clearly recognized value | Leadership for safety is not clear | Accountability for safety is not clear | Safety is not integrated in all activities | Safety is not learning driven
Mech.の和訳 | 安全が明確に価値として認知されていない | 安全に対するリーダーシップが明確でない | 安全に対する責任が明確でない | 安全が全ての活動に組み込まれていない | 個人の不適切な対応
旧版の同一または類似のMech. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 同一
Mech.へのコメント | なし | タイプミス：leadership | タイプミス：accountability | なし | ・チャレンジとの関連性が無い様に思える ・Safety Guideと整合させるために"SAFETY IS LEARNING DRIVEN"に変更したほうが良い
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | High priority to safety in documentation, communications, and decision making | Clear commitment of senior management to safety | Appropriate relationships with the regulatory body | Trust permeates whole organization | Questioning attitude prevailing at all organizational levels
Prov. 1の和訳 | 図書、コミュニケーション及び意思決定において安全に高い優先度をおく | 上級管理者による安全への明確な公約 | 規制団体との適切な関係 | 組織全体に浸透した信頼 | 組織の全階層に渡る問い掛ける姿勢
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 類似：旧は、Questioning attitude facing unusual phenomena
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Primary consideration of safety in allocation of resources | Commitment to safety evident at all levels of management | Roles and responsibilities clearly defined and understood | Evident consideration of all types of safety, including industrial safety and environmental safety, and of security | Open reporting of deviations and errors encouraged
Prov. 2の和訳 | 資源の割り当てにおいて安全を第一に考慮する | 全ての階層の管理者において、安全への公約が明白である。 | 役割と責任が明確に定義され理解されている | 全ての安全に関する要素に関する明白で調整された考慮（原子力、健康、環境。。。） | 逸脱や間違いのオープンな報告の奨励
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | IAEA safety guide GS-G-3.5の２つめのattributeと内容をあわせたほうが良い。 ・coordinated considerationは含まれていない ・SGの例示アイテムも含めるとよい。 GS-G-3.5抜粋： (b)Consideration of all types of safety, including industrial safety and environmental safety, and of security is evident. | タイプミス：encouraged
UJV'sReply和訳 |  |  |  |  | 正しいプロビジョンは、「逸脱や間違いのオープンな報告の奨励」
UJV'sReplyへのコメント |  |  |  |  | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Strategic importance of safety reflected in business plan | Visible involvement of managers in safety related activities | High level of compliance with regulations and procedures | Good quality of documentation and procedures | Use of internal and external assessment, including self assessment
Prov. 3の和訳 | 安全の戦略的な重要性がビジネスプランに反映されている | 安全に関係する活動への管理者の目に見える参画 | 規制及び手順への高レベルの遵守 | 良好な品質の図書及び手順 | セルフアセスメントを含む内部および外部の評価の利用
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Convinced individuals that safety and production go hand in hand | Leadership skills systematically developed | Clear delegation of authority and responsibility by managers | Quality of processes from planning to implementation and review is good | Use of feedback of organizational and operational experience
Prov. 4の和訳 | 個々の人員が安全と製品は相伴っていることを確信している | リーダーシップのスキルが体系的に開発されている | 管理者による明確な権限と責任の移譲 | 計画から実行へのプロセスの品質が良い | 組織および運転経験からのフィードバックの使用
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 4へのコメント |  |  | タイプミス：responsibility | ・safety guideの記述に合わせ、"review"を追記したほうが良い。 Safety Guide SG-G-3.5： (d)The quality of processes, from planning to implementation and review, is good: ・タイプミス：to
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | A proactive and long term approach to safety issues is shown in decision making | Managers ensuring availability of competent individuals | Ownership for safety evident at all levels and for all personnel | All individuals having necessary knowledge and understanding of the work | Facilitating learning to formulate and implement solutions with monitoring effectiveness of actions
Prov. 5の和訳 | 安全に対する先を見越した長期の支援が意思決定に示されている | 管理者は、有能な個人を利用可能にしている | 全ての階層、全ての人員に安全に関する当事者意識が明白である | 全ての人員は、業務に対する必要な知識と理解を有している | 解決策を形成し実行するとともに行動の有効性を監視するために学習が促進されている
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 5へのコメント | ・Safety guideの文章と少し意味が異なっているのでないか？ Safety Guide: (e)A proactive and long term approach to safety issues is shown in decision making: ・タイプミス：safety | なし | なし | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Safety conscious behaviour supported formally and informally | Managers seeking active involvement of individuals in safety improvements |  | Factors affecting work motivation and job satisfaction considered | Use of performance indicators for tracking, trending and evaluation
Prov. 6の和訳 | 公式、非公式に安全を意識した振る舞いが支援される | 管理者は、人員が安全の改善に積極的に取り組むことを求めている |  | モチベーションや業務への満足へ影響する要因が考慮されている | 追跡、傾向監視、評価のためにパフォーマンス・インジケータが使用されている
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 |  | 新規追加 | 新規追加
Prov. 6へのコメント | タイプミス：behavior | なし |  | 意味を明確化するためにsafe guideに合わせ、motivation をwork motivationに修正したほうがよい safe guide: (f)Factors affecting work motivation and job satisfaction are considered | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Safety implications considered in management of changes |  | Good working conditions with regard to time, workload and stress | Systematic development of individual competences
Prov. 7の和訳 |  | 変更管理において安全の潜在的重要性が考慮されている |  | 時間、業務負荷及びストレスに関する良好な業務環境 | 人員の能力の体系的な開発
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加 |  | 新規追加 | 新規追加
Prov. 7へのコメント |  | なし |  | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV'sReplyへのコメント
JANSI's Comment(ENG.)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Continuous effort by managers to support openness and good communication |  | Cross functional and interdisciplinary cooperation and teamwork
Prov. 8の和訳 |  | 管理者による開放性及び良好なコミュニケーションの支援に関する継続的な努力 |  | 部門横断的で複数の学問分野にまたがる協力とチームワーク
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加 |  | 新規追加
Prov. 8へのコメント |  | タイプミス：openness good communication(no space) |  | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  | Relations between managers and individual based on trust |  | Housekeeping and material conditions reflecting commitment to excellence
Prov. 9の和訳 |  | 信頼に基づいた管理者と人員の間の関係 |  | 整理整頓と機器の状態は、エクセレンスへの公約を反映している
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加 |  | 新規追加
Prov. 9へのコメント |  |  |  | タイプミス：Housekeeping
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on C2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on D2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on E2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.
Note on F2: 272. Principle: Operation of the plant is conducted by authorized personnel, according to strict administrative controls and observing procedural discipline.

## OT- 48
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
Safety principle - text | Training | Training | Training | Training | Training | Training
Saf._princ.の和訳 | 教育訓練
DiD Level | L1-3 | L1-3 | L1-3 | L1-3 | L1-3 | L1-3
OT No. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Map | 48_1 | 48_2 | 48_3 | 48_4 | 48_5 | 48_6
Challenge - text | Staff activities potentially compromising safety due to inadequate qualification of personnel |  | Degraded plant safety performance due to weaknesses in management of safety | Unqualified conduct of control room operations due to limited or degraded knowledge |  | Failures of plant systems initiated or resulting from unqualified maintenance
Chall.の和訳 | 要員の不十分な資格による潜在的に安全を損なうスタッフの活動 |  | 安全マネジメントの弱点によるプラント安全性能の低下 | 限定的あるいは劣化した知識による認定されない制御室操作の実施 |  | 認定されていない点検保守に起因するまたは結果としてのプラントシステムの故障
旧版の同一または類似のChall | routine削除、overall rack of qualified personnel （資格のある要員の全体的な欠如）→ inadequate qualification of personel （要員の不十分な資格） |  | inappropriate → weaknesses in | with → due to |  | 同一
Chall.へのコメント | なし |  | なし | メカニズムは65_4が「Degraded or out-of-date knowledge（知識の劣化または陳腐化）」、65_5が「Limited theoretical and practical knowledge of the plant（プラントについての限られた理論的および実践的知識）」であったが、全面的に見直している。 |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Mechanism No. | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
Mechanism - text | Insufficient coverage of safety awareness in training programmes | Ineffective performance of staff training | Specialized training for managers insufficient | Ineffective performance of operator training | Ineffective training programme for control room operators | Specialized maintenance staff training insufficient
Mech.の和訳 | 教育訓練プログラムにおける安全意識の不十分な展開 | スタッフの教育訓練の効果的でないパフォーマンス | マネージャーの専門の教育訓練が不十分 | 運転員の教育訓練の効果的でないパフォーマンス | 制御室運転員の効果的でない教育訓練プログラム | 保守要員の専門の教育訓練が不十分
旧版の同一または類似のMech. | in training programmes追加 | performance of追加 | Specialized management training insufficient | 新規 | 新規 | 同一
Mech.へのコメント 1 | メカニズムとプロビジョンが適合していない。SRS-46ではMech.65_1で安全意識を高める対策として教育訓練プログラム全般に対して、Mech.65_2で教育訓練の内容に対して述べていると考えられるが、修正案ではどういう考えで分類されているか理解できない。 |  | マネージャーのための特別訓練という理解でいいか。 | プロビジョンを見ると、Mech.65_4は教育訓練プログラム全般を、Mech.65_5は教育訓練の内容を対象にしていると推測できる。であるならば、Mech.65_4とMech.65_5のメカニズムが逆ではないか。 |  | なし
Mech.へのコメント 2 | 「（65-12）教育訓練でプラントの運転制限条件を維持することの重要性を徹底」が削除されている。INSAG-12 280にある記載であるが、これを削除しているのはなぜか。
UJV's check
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Specification of requirements for qualification and competences of personnel | Application of systematic approach to training (SAT) | Training of managers on nuclear safety basics | Verified qualification and performance of simulator instructors | Training programme for operators developed in accordance with SAT | On the job training for maintenance activities
Prov. 1の和訳 | 要員の資格と能力の要件の特定 | 確立された教育訓練プログラムによって実施される教育訓練 | 原子力安全の基礎に関するマネージャーの教育訓練 | 技術的および心理的能力の評価に基づく運転員の選定 | SATに従って開発された運転員のための教育訓練プログラム | 保修作業のためのオンジョブトレーニング
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | for maintenance activities追加
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | このProv.は運転員の選定についてであるから、Mech.62-2: "Resouces not provided by executive management" にあるべきプロビジョンではないか。 | なし | なし
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Provision 2 | Development of comprehensive training programme for all staff based on SAT | Training performed in accordance with established training programme | National legislation and internations standards in the area of nuclear safety | Selection of operators based on assessment of their technical and psychlogical capabilities | Detailed training, retraining and testing of operator on use of the procedures | Use of special equipment and mock-ups in training
コメント和文 |  |  |  | 65_4_2を削除したので、それ以降のプロビジョンを一つずつ上にずらす必要がある。
Provision 3 | Support of training organization with sufficient resources and facilities, as appropriate | Training performed in appropriate training facilities with relevant training material and tools | Specialized training on safety culture for managers | Emphasis on team work and coordination of activities | Inclusion of theoretical and practical training | Awareness of safety consequences of technical or procedural errors
Prov. 3の和訳 | 十分なリソースと設備を持った教育訓練機関の適切な支援 | 机上学習とオンジョブトレーニングの適切な組み合わせ | マネージャーのための安全文化に関する特別な教育訓練 | チームワークと共同作業に重点 | 理論的および実践的な教育訓練の取り込み | 技術的あるいは手順的エラーが安全に及ぼす影響の認識
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | as appopriate追加 | 新規 | Priority of safety over production in training （教育訓練において生産より安全を優先） | 同一（65-32） | 新規 | potential → awareness of
Prov. 3へのコメント | なし | Mech.65_1へ移す | なし | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 4 | Inclusion of safety culture principles into training | Proper combination of classroom training and on the job training | Role of managers in ensuring plant safety and its specification in plant documents | Proper combination of classroom, on the job and full scope simulator training | Familiarization of operators with results of deterministic and probabilistic analysis | Analysis of spurious initiation of events and activation of plant systems during maintenance for training purposes
Prov. 4の和訳 | 安全文化の原則の教育訓練への取り込み | 適切な専門能力と教育能力を備えたトレーナーの選定 | プラント安全確保におけるマネージャーの役割とプラント文書の特定 | 机上、オンジョブ及びフルスコープシミュレータ訓練の適切な組み合わせ | 決定論的および確率論的解析の結果の運転員への熟知 | 事象の誤発生及び保守点検中のプラントシステムの始動の分析
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | and以降追加 | 65-23，65-24，65-25の合体 | 65-26，65-28，65-29，65-30の合体 | 同一
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 5 | Regular review and improvements of training programme | Selection of trainers with adequate professional and teaching capabilities | Analysis of operational experience feedback from same or similar plants | Arrangement for formal approval (licensing) of operators | Analysis of operating events and accidents in similar plants | Use of records of reliability and faults of plant systems during maintenance in training
Prov. 5の和訳 | 教育訓練プログラムの定期的なレビューと改善 | プラント配置、重要機器・系統の役割及び配置の教育訓練への取り込み | 同一または類似プラントからの運転経験のフィードバックの分析 | 運転員の正式承認（免許）のための手はず | 類似プラントのオペレーティングイベント及び事故の分析 | 保守点検中のプラントシステムの信頼性および不具合の記録
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | assessment → regular review | 同一 | 同一 | 同一 | acutual transients → operating events | 同一
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし | 65_4_2と同じコメント | なし | なし
UJV's check
Provision 6 | Training of external personnel and their co-operation with plant personnel | Establish programme for maintaining qualification of trainers | Familiarization with results of deterministic and probabilistic safety analysis |  | Training programme emphasizing importance of compliance with operational limits and conditions
Prov. 6の和訳 | 外部要員の教育訓練とプラント要員との協力 | 関連するプラントウォークスルーのスタッフ教育訓練への取り込み | 決定論的および確率論的安全解析の結果の熟知
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 65-20と65-21の合体
Prov. 6へのコメント | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 7 | Variety of safety aspects (neutronics, TH, radiological, etc) included in training of safety and operation staff | Inclusion of plant layout, role and location of important components and systems into training |  |  | Training programme emphasizing importance of communication between operator shifts
Prov. 7の和訳 | 様々な安全面の教育訓練への取り込み：中性子工学、熱水力学、放射線防護等 | 再教育訓練の範囲と時間間隔の規程
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一（65-10） | scope and time追加
Prov. 7へのコメント | Mech.65_2へ移す | Mech.65_1へ移す
UJV's check
Provision 8 | Inclusion of location of ra- materials and measures to prevent their dispersal into training | Inclusion of relevant plant walk-through into staff training
Prov. 8の和訳 | 放射性物質の位置及び散逸（拡散）を防止するための方策の教育訓練への取り込み | 全要員の試験の教育訓練プログラムへの取り込み
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一（65-14） | 同一（65-8）
Prov. 8へのコメント | Mech.65_2へ移す | Mech.65_1へ移す
UJV's check
Provision 9 | Covering safety functions, normal, abnormal and accident conditions in training | Scope and time intervals for refreshment training specified
Prov. 9の和訳 | 安全機能、正常、異常及び事故状態をカバーした教育訓練 | 生産ニーズと要員の教育訓練との競合の回避
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | 65-11と65-15の合体 | 同一（65-4）
Prov. 9へのコメント | Mech.65_2へ移す | Mech.65_1へ移す
UJV's check
Provision 10 | Special training programme for trainers | Inclusion of tests of all personnel into training programme
Prov. 10の和訳 | トレーナーに対する特別な教育訓練プログラム
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 10へのコメント | Mech.65_2へ移す
UJV's check
Provision 11 | Approval of training programme by regulatory body | Avoidance of conflict with production needs and training of personnel
Prov. 11の和訳 | 規制当局による教育訓練プログラムの承認
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一
Prov. 11へのコメント | 保留
UJV's check
Note on B2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.
Note on C2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.
Note on D2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.
Note on E2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.
Note on F2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.
Note on G2: 278. Principle: Programmes are established for training and retraining operations and maintenance, technical support, chemistry and radiation protection personnel to enable them to perform their duties safely and efficiently. Training is particularly intensive for control room staff, and includes the use of plant simulators.

## OT- 49
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 284 | 284 | 284
Safety principle - text | Operational limits and conditions | Operational limits and conditions | Operational limits and conditions
Saf._princ.の和訳 | 運転上の制限
DiD Level | L1 | L1 | L1
OT No. | 49 | 49 | 49
Map | 49_1 | 49_2 | 49_3
Challenge - text | Conduct of operations outside proven safe boundaries
Chall.の和訳 | 不適切な運転上の制限と条件の組み合わせにより、実証された安全境界の外での運転の実施 |  | 許可された制限および条件を逸脱して、実証された安全境界の外で行われる運転
旧版の同一または類似のChall | 同一 |  | 新規
Chall.へのコメント | Challengeを敢えて二つに分ける必要があるのか、分けるならば"Cnduct of operation outoside…"を例えば"Inadequate seetting of operational limits and conditions outside proven safe boundaries"のように設定に限定したChallengeとすべき |  | Challengeを敢えて二つに分ける必要が無いのではないか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 241 | 242 | 243
Mechanism - text | Inadequate scope of operational limits and conditions | Inadequate basis for development of operational limits and conditions | Violation of operational limits and conditions by staff
Mech.の和訳 | 運転上の制限の不適切なスコープ | 運転上の制限の作成のための不適切なベース | スタッフによる運転上の制限の違反
旧版の同一または類似のMech. | かなり変更-もともと下記4つのメカニズムを二つに整理 Operating variables and conditions outside the region conservatively demonstrated to be safe ・安全であると保守的に実証された領域の外での運転パラメータ及び条件 Degraded instrumentation measurements for key safety variables ・安全パラメータに関する劣化した計装による測定 Inadequate setting of safety system actuation set points ・安全系の起動設定点の不適切な設定 Insufficient readiness or availability of safety systems ・安全系の不十分な準備または利用可能性 | かなり変更-もともと下記4つのメカニズムを二つに整理 Operating variables and conditions outside the region conservatively demonstrated to be safe ・安全であると保守的に実証された領域の外での運転パラメータ及び条件 Degraded instrumentation measurements for key safety variables ・安全パラメータに関する劣化した計装による測定 Inadequate setting of safety system actuation set points ・安全系の起動設定点の不適切な設定 Insufficient readiness or availability of safety systems ・安全系の不十分な準備または利用可能性 | かなり変更-もともと下記二つのメカニズムを一つに整理 Insufficient number of staff for operations 運転のための不十分な数（不足）の要員 Unauthorized plant configuration or tests 承認されていないプラント構成または試験
Mech.へのコメント | なし | なし | このメカニズムに所属していた下記プロビジョンは必要ではないか Surveillance programme implemented complying with OLC Conditions are defined based on the reliability and response expected
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Set up OLCs defined for all modes of normal operation based on reliability of items and the response expected | Consistency with current status of design and configuration | Unambiguous procedures to comply with OLCs
Prov. 1の和訳 | 全運転モードを対象としたOLC（運転制限条件）の策定 | 設計とコンフィギュレーションの現状との一致 | OLCを順守するための厳格な規則
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 Develop OLC defined for all modes of operation | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | OLCを設定すること自体が厳格な規則なので、必要か
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Limiting settings for key plant variables | OLCs based on conservative safety analysis | Operating staff trained to be familiar with OLCs
Prov. 2の和訳 | 主なプラント変数に対する制限の設定 | 保守的な安全解析に基づくOLC | OLCに習熟するよう訓練された運転スタッフ
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同一 Conditions are defined based on the reliability and response expected 条件は信頼性と予期される応答に従って定義 | ほぼ同一 OLC based on conservative analysis | ほぼ同一 Specify and follow staffing requirements for operation 運転に必要な要員条件の規定と遵守
Prov. 2へのコメント | なし | なし | originalに記載のあった制御室の要員条件や一時的な除外については不要か 誤字(zrained→trained)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Surveillance and testing requirements | Development of harmonised set of OLCs to avoid system interferences | Clear instructions for temporary operation outside OLCs
Prov. 3の和訳 | サーベイランスと試験の要求事項 | システムの干渉を避けるための調和のとれたOLCの作成 | OLC外での一時的な運転のための明確な指示書
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 Surveillance programme implemented complying with OLC OLCを遵守するサーベイランス・プログラム | 同一 | 類似、ただしoriginalはスタッフ要件の細目のみ Conditions for temporary suspension 一時的な適用除外条件
Prov. 3へのコメント | なし | 誤字 | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Limiting settings for safety systems | Formal approval of OLCs according to their safety significance | Undertaking the review and evaluation of the event
Prov. 4の和訳 | 通常運転からの偏差に対して取られる措置 | 安全重要度に基づくOLCの公式的な承認 | 事象のレビューと評価を実施
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 Documentation of all decisions from OLC and actions taken すべてのOLCからの決定と取られた措置の文書化 | 同一 | 類似 Documentation of all decisions from OLC and actions taken すべてのOLCからの決定と取られた措置の文書化
Prov. 4へのコメント | 設定に関するものではなく、運転に関するものなので、メカニズム66_3のProvision6に統合すべきではないか | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Availability of safety features for DEC ensured by adequate procedures | Review and modification of OLCs according development of technology and experience | Responsibilities and lines of communication specified
Prov. 5の和訳 |  | 技術と経験の進展によるOLCのレビューと修正 | 責任と指定されたコミュニケーションのライン
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 類似 originalには「development of technology」がない Review and modification of OLC according to experience | 新規
Prov. 5へのコメント |  | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Specification of limits for minimum staffing | Operational limits and conditions incorporated in the configuration management workflow | Compensatory actions to be taken in case of deviations from OLCs
Prov. 6の和訳 |  |  | 偏差がある場合の補償措置
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 類似 Documentation of all decisions from OLC and actions taken すべてのOLCからの決定と取られた措置の文書化
Prov. 6へのコメント |  |  | メカニズム66_1のProvision4をここに統合すべきではないか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Application of risk-based and risk-informed methods for developing OLCs | Recording and reporting of all violations
Prov. 7の和訳 |  |  | 全ての逸脱の記録と報告
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 類似 Documentation of all decisions from OLC and actions taken すべてのOLCからの決定と取られた措置の文書化
Prov. 7へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  | Approval by the operating organization and by regulatory body, if required
Prov. 8の和訳 |  |  | 運転組織による承認と規制組織による承認
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  |  | 誤記
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 284. Principle: A set of operational limits and conditions is defined to identify safe boundaries for plant operation. Minimum requirements are also set for the availability of staff and equipment.
Note on C2: 284. Principle: A set of operational limits and conditions is defined to identify safe boundaries for plant operation. Minimum requirements are also set for the availability of staff and equipment.
Note on D2: 284. Principle: A set of operational limits and conditions is defined to identify safe boundaries for plant operation. Minimum requirements are also set for the availability of staff and equipment.
Note on B25: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C25: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on B32: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C32: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D32: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C39: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D39: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C46: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D46: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C53: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D53: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C60: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D60: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on C67: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D67: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken
Note on D77: Development of harmonized set of OLC to avoid system interferences OLC based on conservative analysis Review and modification of OLC according to experience Formal approval of OLC according to their safety significance Documentation of all decisions from OLC and actions taken

## OT- 50
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 288 | 288 | 288
Safety principle - text | Normal operating procedures | Normal operating procedures | Normal operating procedures
Saf._princ.の和訳 | 通常時運転手順
DiD Level | L1 | L1 | L1
OT No. | 50 | 50 | 50
Map | 50_1 | 50_2 | 50_3
Challenge - text | Operations conducted outside proven safe boundaries, with violation of the authorized limits and conditions
Chall.の和訳 | 承認された運転制限及び条件の逸脱を伴う実証された安全境界の外での運転の実施
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 244 | 245 | 246
Mechanism - text | Inadequate scope of normal operating procedures | Inadequate quality of normal operating procedures | Lack of adherence to approved procedures
Mech.の和訳 | 通常時運転手順の範囲が不十分 | 通常時運転手順の品質が不十分 | 承認された手順への遵守の欠如
旧版の同一または類似のMech. | 類似 Deficiencies in the set of normal operating procedures 一連の通常時運転手順書の不備 | 類似 Deficiencies in the set of normal operating procedures 一連の通常時運転手順書の不備 | 同一
Mech.へのコメント | original provision「特殊試験に関し特別な管理と手順の実行」も必要と考える | なし | なし
UJV'sReply和訳 | それは以下のプロビジョン３でカバーされる
UJV's Replyへのコメント | なし
JANSI's Comment(Eng) | No addional comment
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | All normal operation regimes covered by the procedures | Sufficiently detailed procedures based on plant design and safety analysis | Operating procedures accessible in control rooms and other control locations, as necessary
Prov. 1の和訳 | 全ての通常運転領域が手順でカバーされていること | プラント設計と安全解析にもとづく十分詳細な運転手順 | 運転手順書は、制御室またはその他の必要な場所においてアクセス可能であること
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 Inclusion of changes of operating states, low power operation, test conditions and safety systems unavailability 運転状態の変更、低出力運転、試験状態、安全系統の不稼働の盛り込み | ほぼ同一 Sufficiently detailed operating procedures based on plant design and safety analysis | 類似 Operating procedures are identified and accessible in control room and other necessary locations
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Procedures to cover shutdown and refuelling, including fuel loading and off-loading | Consistency with operational limits and conditions | Operating procedures available in hard copy and in electronic format, as necessary
Prov. 2の和訳 | 燃料の炉心への装荷・炉心からの取出を含み、カバーされた停止と燃料取替の手順 | 運転制限と条件に一致 | 運転手順書はハードコピーまたは電子方式で利用可能であること
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似 In procedures for core loading and unloading attention is paid to avoiding criticality or other accidents 燃料の炉心への装荷・炉心からの取出の手順において、臨界事故およびその他事故の回避への注意 | 類似 originalより分かりやすい Operational limits and conditions are not exceeded because of deficiencies in normal operating procedure | 新規だが、 Provision1に対して、JANSIから質問したことの反映
Prov. 2へのコメント | (1) originalの方が問題意識が明確でよいのではないか (2) 誤字 loadinmg→ loading | なし | in hard copy or in electronic formatのようにいずれかの意味ではないか
UJV's check
Provision 3 | Procedures for periodic testing, calibration and inspections of systems | Normal operating procedures covered by quality management | Operators involved in revisions and updating of procedures prior to their implementation
Prov. 3の和訳 | 系統の定期試験、較正と検査の手順 | 品質マネジメントによりカバへされた通常時運転手順 | 手順の改訂や更新時はその実施前に運転員は関与
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | ほぼ同様 Inclusion of specifications for periodic testing, calibration and inspection of safety systems | 類似 Established rules, regulatory requirements and QA controls are fulfilled | 類似しているが、新しい方は関与の度合いが強い Operators are trained on major revisions prior to their implementation
Prov. 3へのコメント | なし | なし | toが抜けている prior to their implementation
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Procedures for maintenance of systems and equipment | Consistency with rules for development, acceptance, modifications and withdrawal | Operating personnel adequately trained (see OT48)
Prov. 4の和訳 | 系統及び機器の保守の手順 | 作成、承認、修正と取消と規則の一貫性 | 適切に訓練された運転要員
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 類似 Administrative procedure with rules for development, validation, acceptance, modification and withdrawal | 類似 Operating personnel are appropriately qualified 運転要員は適切に資格認定されている
Prov. 4へのコメント | なし | なし | SP(278)参照と書くべき
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Procedures for use of individual systems and equipment | Correctness and user friendliness of procedures - uniform structure, unambiguity, understandability
Prov. 5の和訳 | 可搬機器を含む個々の系統と機器の使用手順 | 手順の正確さとユーザーフレンドリーさ - 統一された構造、明快さ、わかりやすさ
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント | Level1でincluding mobile equipmentは不要と考える | inambiguityはunambiguityではないか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Verification and validation of procedures by full scope simulator, exercises and drills
Prov. 6の和訳 |  | フルスコープシミュレータ、演習とドリルによる手順の検証と確認
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 6へのコメント |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Clear interfaces with abnormal and emergency procedures
Prov. 7の和訳 |  | 異常時手順書及び緊急時手順書との明快なインターフェース
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  | Regular review and updating of normal operating procedures
Prov. 8の和訳 |  | 通常時運転手順の定期的なレビューと更新
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 288. Principle: Normal plant operation is controlled by detailed, validated and formally approved procedures.
Note on C2: 288. Principle: Normal plant operation is controlled by detailed, validated and formally approved procedures.
Note on D2: 288. Principle: Normal plant operation is controlled by detailed, validated and formally approved procedures.

## OT- 51
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
Safety principle - text | Emergency operating procedures | Emergency operating procedures | Emergency operating procedures | Emergency operating procedures | Emergency operating procedures | Emergency operating procedures
Saf._princ.の和訳 | 事故時運転手順書
DiD Level | L2-4 | L2-4 | L2-4 | L2-4 | L2-4 | L2-4
OT No. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Map | 51_1 | 51_2 | 51_3 | 51_4 | 51_5 | 51_6
Challenge - text | Inadequate operator response to abnormal or accident conditions due to lack of appropriate instructions
Chall.の和訳 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応 | 適切な指示の欠如による異常な状態または事故状態への不適切な運転員対応
旧版の同一または類似のChall | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し
Chall.へのコメント | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252
Mechanism - text | EOPs not consistent with technical basis and analyis | EOPs formally inadequate and not user friendly | EOPs inadequate for AOOs and DBAs | EOPs not verified or validated | EOPs not used by operators as intended | EOPs inconsistent with AM guidance
Mech.の和訳 | 技術ベースと整合性がとれていない事故時運転手順書 | 事故時運転手順書の形式が不適切でありユーザーフレンドリーではない | 異常な過渡変化やDBAに対して適切でない事故時運転手順書 | 事故時運転手順書の検証(V&V)がなされていない | 運転員が意図したとおりに使えない事故時運転手順書 | SAMGと整合が取れていない事故時運転手順書
旧版の同一または類似のMech. | 追加 | 追加 | 追加 旧版の1番目のメカニズム"Inadequate seclection of EOPs"が一番近い | 追加 | 追加 | 旧版の3番目のメカニズム"EOPs inadequate for B-Desing Basisi Condition" が近い。
Mech.へのコメント | 〇新版でメカニズムを変更し、増やした理由は最初にEOPの作成する際のプロセス、チェックポイント（以下の1.～6.）を含むようにしたためと考えてよいか。 1. まずEOP作成に必要な技術ベースを確立しているか →メカニズム68_1 2. 技術書類作成のルールに基づいて作成しているか →メカニズム68_2 3. 適切なシナリオを選定しているか →メカニズム68_3 4. 運転が実際に使えるようにするためV&Vを実施しているか→メカニズム68_4 5. EOPを運転に実際に使わせているか →メカニズム68_5 6. EOPができたあとはSAMGとの整合性をとっているか →68_6
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Consideration of all operating modes, including low power and shutdown modes | Consistency with writers guide | Consideration of all operating modes, including low power and shutdown modes | EOPs correctness verified by independent checking and by analysis | EOPs used by the operators correctly, see OT 58 | EOPs cover needed AM until core degradation
Prov. 1の和訳 | 低出力、停止モードを含めた全ての運転モードの考慮 | ライターズガイドとの整合性 | 低出力およびシャットダウンモードを含めた全ての運転モードの考慮 | 事故時運転手順書の正しさが独立したチェックと解析により検証されている
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 追加 | 追加 | 追加
Prov. 1へのコメント | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Selection of failures and accident scenarios based on PSA and engineering judgment | Consistent format of all procedures | Consideration of failures in RCS, in SFP, in radwaste systems | EOPs comprehensively validated on full scope plant simulators |  | The transition from EOPs to SAMGs is clearly defined (see also OT 58)
Prov. 2の和訳 | PSAとエンジニアリング・ジャッジに基づいたアクシデントシナリオの選定 | 手順書のフォーマットの整合が取れている | RCS、SFP、廃棄物系統など全ての建屋の破損を考慮 | 事故時運転手順書がフルスコープのプラントシミュレーターで検証(Validate)されている
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 追加 | 追加 | 追加
Prov. 2へのコメント | 無し | 無し | 無し | 無し
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Availability of technical basis document | EOPs covered by quality management programme | Proper combination of event based and symptom based procedures | Lessons from validation implemented in updating of EOPs
Prov. 3の和訳 | 技術ベースの文書が利用可能である | 事故時運転手順書が品質保証計画に取り込まれている | 適切に事象ベースと兆候ベースの手順書が組み合わされている | 検証（Validation)における教訓が事故時運転手順書のアップデートに反映されている
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 追加 | 追加 | 追加
Prov. 3へのコメント | 無し | 無し | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Analysis of processes to determine symptoms, time windows, responses | User friendly format of EOPs e.g. flow chart type | Specification of key safety functions
Prov. 4の和訳 | 兆候、タイムウィンドウ、対応を決定するプロセスの分析 | 手順書と補足資料が全てのコントロールエリアで利用できる | キーとなる安全機能の特定
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 追加 | 追加
Prov. 4へのコメント | 無し | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Consideration of human factor analysis | Availability of EOPs and support documents in all control places | Specification of operator responses to any combination of failures
Prov. 5の和訳 | ヒューマンファクター評価の考慮 | 事故時運転手順書のハードコピーと電子版 | あらゆる破損（不作動）の組み合わせに対し、運転員操作が特化して設定されている
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 追加 | 追加 | 追加
Prov. 5へのコメント | 無し | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  | Hard copies and electronic versions of EOPs | Availability of symptoms in relevant control places
Prov. 6の和訳 |  | 必要に応じたコンピュータ化された支援 | 関係のあるコントロールルームで兆候を把握できる
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 追加 | 追加
Prov. 6へのコメント |  | 無し | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Computerized aids as appropriate | Interfaces between procedures for AOOs, DBAs and SAMGs
Prov. 7の和訳 |  |  | 運転時の異常な過渡変化、DBAの事故、SAMGとのインタフェースがとられている
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加
Prov. 7へのコメント |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  | Procedures covering also the use of mobile equipment
Prov. 8の和訳 |  |  | 可搬式機器も対象とした手順書
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加
Prov. 8へのコメント |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  | EOPs updated in accordance with the established programme
Prov. 9の和訳 |  |  | コントロールルームでの作業環境の確保
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加
Prov. 9へのコメント |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  | EOPs for long term recovery actions
Prov. 10の和訳 |  |  | 確立されたプログラムに従って更新されたEOP
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加
Prov. 10へのコメント |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11
Prov. 11の和訳 |  |  | 長期回復操作のための事故時運転手順書
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 追加
Prov. 11へのコメント |  |  | 無し
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.
Note on C2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.
Note on D2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.
Note on E2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.
Note on F2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.
Note on G2: 290. Principle: Emergency operating procedures are established, documented and approved to provide a basis for suitable operator response to abnormal events.

## OT-52
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
Safety principle - text | Radiation protection procedures | Radiation protection procedures | Radiation protection procedures | Radiation protection procedures | Radiation protection procedures
Saf._princ.の和訳 | 放射線防護手順
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Map | 52_1 | 52_2 | 52_3 | 52_4 | 52_5
Challenge - text | Radiation exposure above prescribed limits due to ineffective radiation protection measures
Chall.の和訳 | 効果のない放射線防護手段による規定限度以上の放射線被ばく
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 253 | 254 | 255 | 256 | 257
Mechanism - text | Lack of comprehensive radiation protection programme | Radiation protection measures not provided by specialized staff | Lack of authority of radiation protection staff | Lack of special equipment for critical in-plant activities | Inadequate radiation protection procedures
Mech.の和訳 | 包括的な放射線防護プログラムの欠如 | 専門スタッフによらない放射線防護手段 | 放射線防護スタッフの権限の欠如 | 重要なプラント内活動のための特殊装備の欠如 | 不適切な放射線防護手順（SP（188）参照）
旧版の同一または類似のMech. | 新規 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | ｵﾘｼﾞﾅﾙでは69-5のMechanismに所属していたprovisionのRadiation protection program established at the plantをSSR-2/2要件20に従い格上げしたと考えればよいか その場合なぜ要件20の内3件だけを選んだのか | なし | なし | なし | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15
Provision 1 | Programme to limit radiation doses and releases below the limits and ALARA | Sufficiently educated and trained staff available at the plant | Direct reporting of radiation protection staff to plant manager | Special equipment to protect workers during in-plant activities | Clear procedures on radiation protection
Prov. 1の和訳 | 放射線被ばくを制限し、制限値以下そしてALARAで放出するプログラム | 当該プラントで従事可能な十分に教育と訓練されたスタッフ | 放射線防護スタッフからプラントマネジャーへの直接的な報告 | プラント内活動の際に従事者を防護するための特殊装備 | 放射線防護の明確な手順
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 前半～SSR2/2 要件20 5.11 後半～SSR2/2 要件21 5.17 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Sufficient independence and resources to implement the programme | Staffing provided for each radiation protection task | Easy access of radiation protection staff to plant manager | Special technical means to prevent unauthorized access to radiation areas | Personnel dose monitoring, assessment and records
Prov. 2の和訳 | プログラムを実施するため十分な独立性と資源 | 各放射線防護タスクへの要員配置 | 放射線防護スタッフのプラントマネジャーへのアクセスの容易化 | 放射線エリアへの無許可アクセスを防ぐため特別な技術手段 | 要員の線量モニタリングと記録
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 SSR2/2 要件20 5.12 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Surveillance, inspections and audits on implementation of the programme | Responsibilities in emergencies established |  | Training of workers to use special equipment | Measurement of radioactivity level in key areas
Prov. 3の和訳 | プログラムの実施に当たってのサーベイランスと、検査と監査 | 緊急事態での責任体制の確立 |  | 従事者が特殊設備を使うための訓練 | 主要なエリアの放射能レベルの測定
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 SSR2/2 要件20 5.10 | 同一 |  | 同一 | 同一
Prov. 3へのコメント | なし | なし |  | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 |  |  |  |  | Monitoring of radioactive effluents from plant
Prov. 4の和訳 |  |  |  |  | プラントからの放射性廃水のモニタリング
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 4へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  |  |  | Monitoring of waste preparation for storage
Prov. 5の和訳 |  |  |  |  | 廃棄物の貯蔵準備のモニタリング
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 5へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  |  |  | Monitoring of cleanup of contamination
Prov. 6の和訳 |  |  |  |  | 除染のモニタリング
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 6へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  |  | Motivation of workers to control their doses
Prov. 7の和訳 |  |  |  |  | 従事者の線量管理の動機付け
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 同一
Prov. 7へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  |  |  | Monitoring and assessment of exposure of contractors
Prov. 8の和訳 |  |  |  |  | 請負業者の被ばく評価のモニタリング
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  |  |  | Attention to exposure during special activities (inspections, maintenance, refuelling)
Prov. 9の和訳 |  |  |  |  | 特別な活動の間の被ばくへの注意(検査、保守、燃料取替)
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 新規
Prov. 9へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  |  |  | Reporting exposures to the regulatory body
Prov. 10の和訳 |  |  |  |  | 規制への被ばくの報告
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 新規
Prov. 10へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 292. Principle: The radiation protection staff of the operating organization establish written procedures for the control, guidance and protection of personnel, carry out routine monitoring of in-plant radiological conditions, monitor the exposure of plant personnel to radiation, and also monitor releases of radioactive effluents.
Note on C2: 292. Principle: The radiation protection staff of the operating organization establish written procedures for the control, guidance and protection of personnel, carry out routine monitoring of in-plant radiological conditions, monitor the exposure of plant personnel to radiation, and also monitor releases of radioactive effluents.
Note on D2: 292. Principle: The radiation protection staff of the operating organization establish written procedures for the control, guidance and protection of personnel, carry out routine monitoring of in-plant radiological conditions, monitor the exposure of plant personnel to radiation, and also monitor releases of radioactive effluents.
Note on E2: 292. Principle: The radiation protection staff of the operating organization establish written procedures for the control, guidance and protection of personnel, carry out routine monitoring of in-plant radiological conditions, monitor the exposure of plant personnel to radiation, and also monitor releases of radioactive effluents.
Note on F2: 292. Principle: The radiation protection staff of the operating organization establish written procedures for the control, guidance and protection of personnel, carry out routine monitoring of in-plant radiological conditions, monitor the exposure of plant personnel to radiation, and also monitor releases of radioactive effluents.

## OT- 53
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 296 | 296 | 296 | 296
Safety principle - text | Engineering and technical support of operations | Engineering and technical support of operations | Engineering and technical support of operations | Engineering and technical support of operations
Saf._princ.の和訳 | エンジニアリング及び技術支援
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 53 | 53 | 53 | 53
Map | 53_1 | 53_2 | 53_3 | 53_4
Challenge - text | Engineering and technical support inadequate to maintain required capability of disciplines important to safety
Chall.の和訳 | 安全上重要な専門分野に関しエンジニアリング面や技術面での支援能力が不足 | 安全上重要な専門分野に関しエンジニアリング面や技術面での支援能力が不足 | 安全上重要な専門分野に関しエンジニアリング面や技術面での支援能力が不足 | 安全上重要な専門分野に関しエンジニアリング面や技術面での支援能力が不足
旧版の同一または類似のChall | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Chall.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Mechanism No. | 258 | 259 | 260 | 261
Mechanism - text | Overall lack of expertise in the country | Insufficient coordination of technical support for NPPs | Lack of resources for comprehensive engineering and technical support | Insufficient expertise in technical support organizations
Mech.の和訳 | 国内の専門知識の全体的な欠如 | 原子力発電所のための技術支援の不十分な調整 | 総合的なエンジニアリングと技術支援のリソース不足 | 技術支援組織（発電所以外の本店、協力会社、メーカ等）の不十分な専門知識
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | このメカニズムに対するプロビジョンは、国内の専門知識の欠如に対する事業者の対応ということでいいか。 | なし | なし | なし
Note
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Support education and training provided by educational institutions (cooperation with universities, etc.) | Identification of necessary expertise needed to ensure plant safety throughout lifetime | Broader and more efficient use of expertise of plant personnel | Evaluation of expertise available and support to enhance lacking expertise
Prov. 1の和訳 | 与えられた教育と訓練を支援（大学との協力など） | 寿命を通じてのプラント安全性を保障するために要する必要な専門知識の特定 | プラント要員の専門知識のより広く効率的な使用 | 利用可能な専門知識の評価と、欠けている専門知識を満たす支援
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | support追加、links→cooperation |  | broader追加 | 同一
Prov. 1へのコメント | 75_1_4のようにUtility supportとしたほうが明確ではないか。 | なし | なし | なし
Note
Provision 2 | Contact foreign partners or international organizations | Ensuring prime responsibility of operating organization for quality of services and products provided by external organizations | Sharing of resources with other organizations having similar needs | Clearly established criteria for selection of technical support organizations
Prov. 2の和訳 | 外国のパートナーまたは国際機関へのコンタクト | 外部組織の製品に対する運転組織の第一義的な責任の保証 | 同種のニーズのある他の組織とのリソースの共用 | 技術支援組織選定のための明確な基準
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | 同一 | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | ここではどういう行為を意図しているのか。75_4_6～8でカバーされるのではないか。 | なし | なし
Note
Provision 3 | Establishment of links with the plant suppliers | Strengthening internal capabilities of utility as an inteligent customer | Use of resources from international sponsorship programmes | Adequate quality assurance programmes in technical support organizations
Prov. 3の和訳 | プラント供給者とのつながりの確立 | 知性ある顧客としての電力事業者の内部能力の強化 | 国際的な後援計画からのリソースの使用 | 技術支援組織の適切な品質保証計画
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規 | 同一 | 同一
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 4 | Utility support to relevant research programmes | Strategy for assistance in evaluation of events, plant modifications, repairs, tests and analytical support | Prioritization and planning of sufficient resources to contract external organizations | Involvement of several engineering and technical support organizations
Prov. 4の和訳 | 関連する研究プログラムに対する電力事業者の支援 | 事象の評価、プラント変更、修理、試験と解析の支援での援助に対するストラテジー | 外部組織と契約を結ぶ十分なリソースの優先順位付けと計画 | いくつかの工学的および技術的支援組織の関与
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 研究プログラム「から:from」の支援→「に対する:to」 | 同一 | リソースの利用可能性→リソースの優先順位付けと計画 | 同一
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 5 |  | Clear responsibilities for interfaces with external technical support organizations |  | Priority given to safety over the price and time of delivery
Prov. 5の和訳 |  | 外部の技術支援組織とのインターフェイスの責任の明確化 |  | 価格と納期以上の品質優先（priority）
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 「責任」の追加 |  | 新規
Prov. 5へのコメント |  | なし |  | priporityはpriorityの間違いではないか。 L4では品質だけではなく時間の要素も重要ではないか。
Note
Provision 6 |  | Establishment of internal group for direct support, independent assessment and coordination of external support |  | Quality audits by operating organization in technical support organizations
Prov. 6の和訳 |  | 外部支援による直接支援、独立した評価及び調整のための内部のグループの確立 |  | 技術支援組織に対する品質監査
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  | （旧版）運転支援のための内部グループ:外部支援による独立した評価と管理 |  | 新規
Prov. 6へのコメント |  | なし |  | この場合の技術支援組織は契約を結んでいる相手が対象で、契約外（例えば本店）は対象外と考えてよいか。
Note
Provision 7 |  | Adequate rules and documentation of technical support |  | Regular evaluation of quality of processes for products and services
Prov. 7の和訳 |  | 技術支援のための適切なルールと文書化 |  | 製品とサービスに対するプロセスの定期的な品質評価
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  | なし |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 8 |  | Use of results of research programmes into technical support |  | Verification of quality of deliverables
Prov. 8の和訳 |  | 技術支援への研究プログラム結果の活用 |  | 成果物に対する品質検証
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | inclusion→use |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  | なし |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 9 |  |  |  | Support competitive working conditions in technical support organizations compared to other industries
Prov. 9の和訳 |  |  |  | 他の産業と比較した技術支援組織の競争的な勤務条件を支援
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一
Prov. 9へのコメント |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 10 |  |  |  | Support of relevant research programmes
Prov. 10の和訳 |  |  |  | 関連する研究プログラムの支援
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一
Prov. 10へのコメント |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Prov. 11の和訳 |  |  |  | 外国の技術支援組織とのつながり
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一
Prov. 11へのコメント |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Note on B2: 296. Principle: Engineering and technical support, competent in all disciplines important for safety, is available throughout the lifetime of the plant.
Note on C2: 296. Principle: Engineering and technical support, competent in all disciplines important for safety, is available throughout the lifetime of the plant.
Note on D2: 296. Principle: Engineering and technical support, competent in all disciplines important for safety, is available throughout the lifetime of the plant.
Note on E2: 296. Principle: Engineering and technical support, competent in all disciplines important for safety, is available throughout the lifetime of the plant.

## OT- 54
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
Safety principle - text | Feedback of operating experience | Feedback of operating experience | Feedback of operating experience | Feedback of operating experience | Feedback of operating experience | Feedback of operating experience
Saf._princ.の和訳 | 運転経験のフィードバック
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 71 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Map | 71_1 | 54_2 | 54_3 | 54_4 | 54_5 | 54_6
Challenge - text | Latent weaknesses in plant safety due to ineffective feedback from operational experience
Chall.の和訳 | 効果的でない安全レビュー手順のためにプラント安全性の潜在的な弱点が検知されない
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | [１] 旧版のMech."Potential precursors of accidents not identified"（事故の予兆現象が把握されない）は削除されているが必要ではないか。 トラブル対応(OE)の流れとして (a)自プラントでの事象検出・報告 (b)自プラントでの事象評価 (c)自プラントでの事象是正措置 (d)再発防止策 (e)他所との情報共有 (f)他所のトラブル反映(OE) (g)経年劣化のトレンド監視 メカニズムはこれの裏返しである。この流れからすると削除されたメカニズムは(f)に対応する。それゆえ残すべき。またこの流れに沿ってMech.を配置すべき。 [２] Mech.に対するProv.のミスマッチが多いように思える(例 Prov.71-2-5やProv.71-5-1はMech.71-1への対策と思える)。現在のProv.を再配置する際には、最適な場所へ移すようにすべきと考える。
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
Note
Mechanism No. | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267
Mechanism - text | Safety significant events not promptly detected and reported | Safety significant events not properly evaluated | Adequate corrective measures not timely or effectively implemented | Insufficient measures to avoid repetitions | Generic lessons learned in operational safety not shared | Unidentified degradation trends in the performance of items important to safety
Mech.の和訳 | 安全上重要な事象が迅速に検出，報告されない | 安全上重要な事象が適切に評価されない | 適切な是正措置が時宜良くまたは効果的に実施されない | 不十分な繰り返しを避けるための方策（繰り返しを避けるための方策が不十分） | 運転安全における一般的な教訓が共有されない | 把握されていない安全上重要な設備の性能劣化傾向
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一 | 同一
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Management supporting identification and reporting of weaknesses | Establishment of criteria for severity of weaknesses | A management system to ensure timely implementation of corrective measures | Comprehensive programme for feedback of operating experience | Reporting / dissemina-tion of safety significant information (nationally, internationally) | Identification of safety indicators
Prov. 1の和訳 | 弱点の特定と報告をサポートするマネジメント | 弱点の重大さについての規準の作成 | タイムリーな是正措置実施のためのシステム | 運転経験のフィードバックのための包括的プログラム | 安全上重要な情報の報告と普及（国内的、国際的） | 安全指標の特定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | Prov. 71-7 Criteria for severity of events | 新規 | Prov. 71-0 programme for feedback of operating experience | Prov. 71-9 dissemination of safety significant information (nationally, internationally) | なし
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | このProvはMech71_1のProvではないか。 | なし
Note
Provision 2 | Availability of various mechanisms to report safety defficiences | Regular assessment of severity of reported events with graded level of review | Assignment of responsible individual for implementation of corrective measures | Research to understand performance and improvements | Analysis of operational experience from similar plants | Evaluation of trends in safety indicators
Prov. 2の和訳 | 安全上の欠陥を報告する種々の仕組みを利用可能にする | 段階的なレベルのレビューによる報告された事象の重大さの定期的な評価 | 是正措置の実施責任者の割り当て |  | 類似のプラントの運転経験の分析 | 安全指標の傾向の評価
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 |  | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし |  | なし | なし
Note
Provision 3 | Possibility of reporting weaknesses by contractors | Root cause analysis for more serious events | Monitoring of progress of implementation | Corrective measures in case of ineffective countermeasure | Inviting peer review missions (e.g. OSART, WANO) | Trend analysis and implementation of corrective actions
Prov. 3の和訳 | 契約業者による弱点の報告を可能にする | より深刻な欠陥に対する根本原因分析 | 実施の進展の監視 |  | ピアレビュー派遣団の受け入れ（OSART, WANO） | 傾向分析と是正措置の実施
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | Prov. 71-3 In-depth event analysis (direct and root cause) | 新規 |  | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし |  | なし | なし
Note
Provision 4 | Use of self assessment and benchmarking | Identification and analysis of potential precursors for accidents | Evaluation of effectiveness after implementation |  | Establishment of advisory committee with involvement of external experts
Prov. 4の和訳 | 自己評価とベンチマーキングの利用 | 事故の潜在的な予兆現象から得られる教訓と分析 | 実施後の有効性の評価 | 挙動（性能）と改善事項を理解する調査研究 | 外部専門家を含む諮問会議の設置
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | Prov. 71-4,5,6の上 Systematic programme on lessons learned from precursors | 新規 | Prov. 71-1と同一 | 新規
Prov. 4へのコメント | なし | 潜在的な(potential)は不要と思われる。 | なし | なし | なし
Note
Provision 5 | Providing feedback on resolution of weaknesses to the staff |  |  |  | Lessons learned nationally and internationally (e.g. IRS, WANO, INPO)
Prov. 5の和訳 | 弱点の解消について従業員へのフィードバック |  |  | 有効でない対策に対する是正措置 | 国内的および国際的なデータ共有での協調（IRS, WANO, INPOなど）
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  |  | 新規 | Prov. 71-8と同一
Prov. 5へのコメント | なし |  |  | なし | なし
Note
Provision 6 |  |  |  |  | Systematic assessment of progress in international standards and results of R&D
Prov. 6の和訳
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv.
Prov. 6へのコメント
Note
Provision 7 |  |  |  |  | Lessons learned included in training of personnel and contractors
Prov. 7の和訳 |  |  |  |  | 国際標準とR&Dの進展についての系統的な分析
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Prov. 8の和訳 |  |  |  |  | 職員および契約業者のトレーニングに含まれる教訓
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  |  | 新規
Prov. 8へのコメント |  |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Note on B2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.
Note on C2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.
Note on D2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.
Note on E2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.
Note on F2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.
Note on G2: 299. Principle: Plant management institutes measures to ensure that events significant for safety are detected and evaluated in depth, and that any necessary corrective measures are taken promptly and information on them is disseminated. The plant management has access to operational experience relevant to plant safety from other nuclear power plants around the world.

## OT- 55
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
Safety principle - text | Maintenance, testing and inspection | Maintenance, testing and inspection | Maintenance, testing and inspection | Maintenance, testing and inspection | Maintenance, testing and inspection
Saf._princ.の和訳 | 保全、試験、検査
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Map | 55_1 | 55_2 | 55_3 | 55_4 | 55_5
Challenge - text | Degraded functional capability of items important to safety due to lack of effectiveness of maintenance activities
Chall.の和訳 | 保全活動の有効性の欠如に起因する安全上重要な設備の機能の劣化
旧版の同一または類似のChall | 同一
Chall.へのコメント | 全体的なことをMech.72-1とそれに対するProv.にて記して、その他のMech.72-2から72-5にはそれぞれの固有なことを記載してはどうか。
Note
Mechanism No. | 268 | 269 | 270 | 271 | 272
Mechanism - text | Inconsistencies in maintenance, testing, surveillance, inspections | Delayed implementation of maintenance, testing, surveillance, inspections | Unawareness of systems unavailability for maintenance | Problems caused by incorrectly performed activities | Undetected barrier degradation caused by operation (irradiation, thermal cycling, etc.)
コメント和文 |  |  | これまであったProv1"Written and approved procedures supported by QA"が削除されている。72_1のProv.4でカバーされているからか？ | これまであったProv1"Written and approved procedures supported by QA"が削除されている。72_1のProv.4でカバーされているからか？ | これまであったProv1"Written and approved procedures supported by QA"が削除されている。72_1のProv.4でカバーされているからか？
JANSI's comment |  |  | Prov.1"Written and approved procedures supported by QA" is removed. Is it because this Prov. is added in 72_1(Prov. 4) ? (Just for confirmation.) | Prov.1"Written and approved procedures supported by QA" is removed. Is it because this Prov. is added in 72_1(Prov. 4) ? (Just for confirmation.) | Prov.1"Written and approved procedures supported by QA" is removed. Is it because this Prov. is added in 72_1(Prov. 4) ? (Just for confirmation.)
UJV's Reply |  |  | Right | Right | Right
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 |  | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Comprehensive programme for maintenance, testing, surveillance, inspections | Established schedule of predictive and preventive maintenance | Control room staff remain informed of the status of maintenance work | Workers are trained and aware of the safety aspects of the performed tasks | Use of the results of assessment at the design stage and results of commissioning tests
Prov. 1の和訳 | 保全，試験，監視，検査のための包括的プログラム | 予知，予防保全のスケジュールの策定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし
Note
Provision 2 | Maintenance, surveillance and in-service inspection programme to cover whole service life of SSCs | Prompt performance of corrective maintenance in accordance with limits and conditions | Work control system with authorization of start of activities | Work place supervision during work performed by contractors | Trend analysis to improve the effectiveness of the maintenance programme
Prov. 2の和訳 | SSCの供用期間をカバーするプログラム | 限界と状態に応じた迅速な改良保全の実施 | 制御室要員が保全作業の状況をいつもわかるようにする | 作業員は訓練され、実施されるタスクの安全面を認識している | 設計段階における評価結果および試運転からの試験結果の活用
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | Prov. 72-10と同一 | Prov. 72-14と同一 | Prov. 72-1と同一
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | なし | このProvはここだけでなく72_2にもあってよいのでは。
Note
Provision 3 | Regular,scheduled maintenance, testing, surveillance, inspections | Frequency of activities established according to safety importance of SSCs and experience | Work control system with permissions to return equipment to service | Maintenance workers are carefully prepared for their duties (see OT 48) | Programme based on required reliability targets
Prov. 3の和訳 | 定期的なスケジュールに従った保全，試験，監視，検査 | SSCの安全上の重要度と経験によって制定される活動の頻度 | 活動の開始を承認する作業管理システム | 契約業者が実施する作業の作業場所の監督 | 保全プログラムの有効性を改善するための傾向分析
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | Prov. 72-A,B,Cとほぼ同一 ・Regular, scheduled in-service inspections ・Regular, scheduled functional testing ・Regular, scheduled maintenance | 新規 | 新規 | Prov. 72-15 Site supervision during work performed by contractors | Prov. 72-9と同一
Prov. 3へのコメント | なし | according to safety importance とする | なし | なし | このProvはここだけでなく72_2にもあってよいのでは。
Note
Provision 4 | Written and approved procedures supported by QA for all activities of maintenance, testing, surveillance, inspections | Trend analysis to improve the effectiveness of the maintenance programme | Coordination between maintenance, operation and support groups | Modifications of activities according to experience and requirements | Testing of individual components and partial systems
コメント和文 | 誤記。actibvities→activities
Provision 5 | Management system to correct defficiences |  | Verification of equipment status after maintenence |  | Special attention given to the primary circuit boundary
Prov. 5の和訳 | 遠隔場所の機器，モバイル機器のプログラムへの組み込み |  | 保全，運転，サポートグループ間の調整 | 運転経験および要件にもとづく活動の修正 | 個々の機器と部分的な系統の試験
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | Prov. 72-2 Modification of inspections according to experience and requirements | Prov. 72-7と同一
Prov. 5へのコメント | remote equipmentは敷地内限定か？敷地外の緊急支援センタ（日本だと美浜）のものも考えているのか？ |  | なし | なし | なし
Note
Provision 6 | Remote and mobile equipment included in the programme |  |  |  | Use of removable samples for testing where necessary
Prov. 6の和訳 | 物資，スペア部品，機器の調達と保管についての準備 |  | メインテナンス後の機器の状態の確認
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  | 新規
Prov. 6へのコメント | 敷地内限定か？敷地外についても考慮しているのか？ |  | なし
UJV's check
Provision 7 | Arrangements for procurement and storage of materials, spare parts, components
Prov. 7の和訳 | プログラムに含まれている作業員の被曝制御 |  |  |  | 一次系バウンダリに特に注目
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | Prov. 72-11 Radiation control of workers |  |  |  | Prov. 72-3と同一
Prov. 7へのコメント | なし |  |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 8 | Radiation control of workers included in the programme
Prov. 8の和訳 | 保全，試験，監視，検査期間中の成果の独立した検証 |  |  |  | 必要な場所の試験のために取り出し可能な試験片の使用
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  |  |  | Prov. 72-4と同一
Prov. 8へのコメント | なし |  |  |  | なし
Note
Provision 9 | Independent verification of performance during maintenance, testing, surveillance, inspections
Provision 10 | Records, storage and analysis of data from maintenance, testing and inspections
Prov. 9の和訳
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv.
Prov. 9へのコメント
Note
Note on B2: 305. Principle: Safety related structures, components and systems are the subject of regular preventive and predictive maintenance, inspection, testing and servicing when needed, to ensure that they remain capable of meeting their design requirements throughout the lifetime of the plant. Such activities are carried out in accordance with written procedures supported by quality assurance measures.
Note on C2: 305. Principle: Safety related structures, components and systems are the subject of regular preventive and predictive maintenance, inspection, testing and servicing when needed, to ensure that they remain capable of meeting their design requirements throughout the lifetime of the plant. Such activities are carried out in accordance with written procedures supported by quality assurance measures.
Note on D2: 305. Principle: Safety related structures, components and systems are the subject of regular preventive and predictive maintenance, inspection, testing and servicing when needed, to ensure that they remain capable of meeting their design requirements throughout the lifetime of the plant. Such activities are carried out in accordance with written procedures supported by quality assurance measures.
Note on E2: 305. Principle: Safety related structures, components and systems are the subject of regular preventive and predictive maintenance, inspection, testing and servicing when needed, to ensure that they remain capable of meeting their design requirements throughout the lifetime of the plant. Such activities are carried out in accordance with written procedures supported by quality assurance measures.
Note on F2: 305. Principle: Safety related structures, components and systems are the subject of regular preventive and predictive maintenance, inspection, testing and servicing when needed, to ensure that they remain capable of meeting their design requirements throughout the lifetime of the plant. Such activities are carried out in accordance with written procedures supported by quality assurance measures.

## OT- 56
Area | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION | OPERATION
Safety principle - No. | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
Safety principle - text | Quality assurance in operation | Quality assurance in operation | Quality assurance in operation | Quality assurance in operation | Quality assurance in operation
Saf._princ.の和訳 | 運転時の品質保証
DiD Level | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4 | L1-4
OT No. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Map | 56_1 | 56_2 | 56_3 | 56_4 | 56_5
Challenge - text | Unsatisfactory operational performance due to inadequate management |  | Degraded functional capability of items important to safety due to lack of compliance with applicable QA requirements in operation
コメント和文 | スペルミス: unadequate→ inadequate
Mechanism No. | 273 | 274 | 275 | 276 | 277
Mechanism - text | Incomplete management system | Ineffective management system | Inadequate requirements on quality of products and services in operation | Weaknesses of quality control and verification | Inadequate documentation of operational history and maintenance of classified equipment
Mech.の和訳 | 不完全な管理システム | 有効でない管理システム | 運転時の製品とサービスの品質に対する不適切な要求 | 品質管理と検証の弱み | 運転履歴と区分された機器の保全に関する不適切な文書化
旧版の同一または類似のMech. | 新規追加（ただし、旧の削除されたマネジメントに関するメカニズムを書き換えた内容） | 新規追加（ただし、旧の削除されたマネジメントに関するメカニズムを書き換えた内容） | 類似。旧はInadequate set of quality requirements in operation | 類似。旧はLack of quality control and verification | 新規追加
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Identification of products and processes for the management system | Measures for improvement of the management system | Safety classification of items | Implementation and execution of quality control processes and procedures | Establishment of a system of records in accordance with legislation
Prov. 1の和訳 | 管理システムのための製品とプロセスの特定 | 管理システムの改善ための方策 | 設備と活動の安全区分 | 品質管理プロセスと手順の実施 | 法律と整合した記録システムの確立
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 類似。旧は、Classification of items and activities。 | 類似。旧は、implementation of quality control procedures ただし、別メカニズム | 新規追加
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 2 | Identification of different elements (safety, health, environment, security, quality) | Establishment and monitoring of performance indicators | Quality requirements commensurate with importance to safety (grading) | Selection and training of competent staff for QA duties | Ensuring safe storage and easy retrievability of records
Prov. 2の和訳 | 異なる要素の特定（安全、健康、環境、セキュリティ、品質） | パフォーマンス・インディケータの確立と監視 | 安全上の重要性と釣合う品質要求（等級付け） |  | 記録の安全な保管と容易な取り出しの確保
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 類似。旧は、Quality commensurate with importance to safety |  | 新規追加
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし |  | なし
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Establishment of goals, strategies, plans and objectives | Self-assessment and benchmarking of the management system | Quality requirements in organizations of suppliers | Independence of quality assurance staff | Measures to prevent physical damage of the records
Prov. 3の和訳 | ゴール、戦略、計画及び目標の確立 | 管理システムに関する自己評価とベンチマーキング | 供給業者の組織に関する品質要求 | QAの職責のための有能なスタッフの選定と訓練 | 記録の損傷または誤用を防ぐための方策
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 類似。旧はSelection and training of staff for QA duties また、旧は削除された別メカニズムにぶら下がり | 新規追加
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし | ・記録の損傷防止対策と誤用防止対策は、類似の対策ではないが、同一プロビジョンにまとめるのは適当か？
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV's checkの和訳 |  |  |  |  | 同意する。以下の２つのプロビジョンとする。 「記録の物理的損傷を防止する対策」 「正当化されない記録の修正、削除または使用の防止対策
UJV's checkに対するJANSIコメント |  |  |  |  | 追加コメントなし
UJV's check
Provision 4 | Establishment of levels and accountability for the management system | Independent assessment of the management system | Requirements on maintenance and testing of equipment |  | Measures to prevent unauthorised modification, withdrawal or use of the records
Prov. 4の和訳 | 管理システムのレベルと責任の確立 | 管理システムの独立した評価 | 機器の保全と検査の要求 | 品質保証の独立性 | 図書と記録の維持
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加 | 同一(ただし、削除された別メカニズムにぶらさがり） | 同一（ただし、旧は別メカニズム73-4にぶら下がり）
Prov. 4へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Establishment of lines of responsibilities with key role of managers | Regular assessment of the system by high level managers | Quality requirements on documentation for classified equipment |  | Maintenance of documents and records
Prov. 5の和訳 | 管理者の重要な役割に関する責任の体系の確立 | 高いレベルの管理者による定期的なシステムの評価 | 区分された機器のための文書化に関する品質要求
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 類似（旧は、Clear line of responsibilities、ただし削除された別メカニズムにぶら下がり） | 新規追加 | 新規追加
Prov. 5へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Documentation of the management system | Establishment of the process for continuous improvement | Minimization and special control of temporary changes
Prov. 6の和訳 | 管理システムの文書化 | 継続的改善のためのプロセスの確立 | 一時的変更の最小化と特別な管理
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規追加 | 新規追加 | 新規追加
Prov. 6へのコメント | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  | Systematic and efficient non-conformities processing | System of evaluation and approval of technical changes
Prov. 7の和訳 |  |  | 技術的変更に関する評価と承認のシステム
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加
Prov. 7へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 |  |  | Independent internal assessment of technical changes
Prov. 8の和訳 |  |  | 技術的変更に関する独立した内部評価
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加
Prov. 8へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 |  |  | System for justifiction and submission of relevant changes for approval by the regulatory body
Prov. 9の和訳 |  |  | 規制当局による変更に関する承認のシステム
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加
Prov. 9へのコメント |  |  | 規制当局の対策をこのSRSに記載するのは適当でないのでないか
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 |  |  | Evaluation of effectiveness of changes after implementation
Prov. 10の和訳 |  |  | 変更に関する実施後の有効性評価
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加
Prov. 10へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 11 |  |  | Informing the personnel about the changes
Prov. 11の和訳 |  |  | 変更に関する人員への周知
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加
Prov. 11へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 312. Principle: An operational quality assurance programme is established by the operating organization to assist in ensuring satisfactory performance in all plant activities important to plant safety.
Note on C2: 312. Principle: An operational quality assurance programme is established by the operating organization to assist in ensuring satisfactory performance in all plant activities important to plant safety.
Note on D2: 312. Principle: An operational quality assurance programme is established by the operating organization to assist in ensuring satisfactory performance in all plant activities important to plant safety.
Note on E2: 312. Principle: An operational quality assurance programme is established by the operating organization to assist in ensuring satisfactory performance in all plant activities important to plant safety.
Note on F2: 312. Principle: An operational quality assurance programme is established by the operating organization to assist in ensuring satisfactory performance in all plant activities important to plant safety.

## OT- 57
Area | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT
Safety principle - No. | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318
Safety principle - text | Strategy for accident management | Strategy for accident management | Strategy for accident management | Strategy for accident management | Strategy for accident management | Strategy for accident management
Saf._princ.の和訳 | アクシデントマネジメント戦略
DiD Level | L 4 | L 4 | L 4 | L 4 | L 4 | L 4
OT No. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Map | 57_1 | 57_2 | 57_3 | 57_4 | 57_5 | 57_6
Challenge - text | Non-comprehensive or ineffective accident management strategies
Chall.の和訳 | 包括的でない、あるいは効果的でないアクシデントマネジメント戦略
旧版の同一または類似のChall | （旧版）Inadequate accident management strategies不適切なアクシデントマネジメント戦略。 （相違）「不適切」を「包括的でない」、「効果的でない」に言い換えている。
Chall.へのコメント | 以下のMechanismが削除されている。 1.Mechanism 2:Unclear specification of external needs for AMP（AMPのための外部要求の不明確な仕様） それに対応した ・Provision 2-1 ：Determination of needs for external materials（外部資材に対するニーズの決定）は、改訂版の Mechanism ：Incomplete review of plant design capabilities applicable for AMPのProvision 10に移されている。 ・Provision 2-2 ：Availability of external materials as needed（必要とされる外部資材の利用可能性）は削除されている。 外部支援（資材）のニーズだけでなく利用可能性について記載が必要でないか確認する。Mechanismを削除した理由を確認する。 2.Mechanism 3：Objectives of strategies not specified adequately(適切に規定されないストラテジーの目標） それに対応した ・Provision 3-1 ：BDBA analyses performed by and objectives and criteria（実施されたBDBA解析ならびに目的と基準）は改訂版のMechanism :Analytical support for development of strategies inadequaite) に対応したProvision群に（直接ヒットはしないものの）その趣旨は鏤められている。 ・Privision 3-2 ：Proper strategies set up for ー（次のものに対して設定された適切なストラテジー）は、 改訂版のMechanism ：Accident management strategies not developed sysytematicallyのProvision4 に反映されている。 Mechanism を削除した理由並びに当該Provisionの整理についてJANSIの理解が正しいか確認する。 3.Mechanism 4：Strategies formally inadequate（形式の点で不適切なストラテジー）それに対応したProvisionは(Provision 5を除いて） 削除されている。 その理由を確認する。ただし、その多くはフローチャートや導入条件といったAMGの使い勝手に関するものなので、視点を実用的なことからより高所の戦略的なものに 変えたとも推察される。また、OT.68でEOPについて、OT.75でSAMG についてuser friendly等を要求するProvisionがあり、全体として整理したとも考えられる。 これらの点について確認する。
Mechanism No. | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283
Mechanism - text | Accident management strategies not developed systematically | Incomplete review of plant design capabilities applicable for AMP | Analytical support for development of strategies inadequate | AM strategies not specified comprehensively | Specific issues of multiunit sites not taken into account | Unclear specification of needs for external support
Mech.の和訳 | アクシデントマネジメント戦略がシステマティックに開発されていない | AMPに適用可能なプラント設計性能の不完全なレビュー。 | 戦略開発のための解析支援が不適切である | AM戦略が包括的に規定されていない。 | マルチユニットのサイトの問題が考慮されていない
旧版の同一または類似のMech. | 新規 | なし | 新規 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
Note
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Identification of mechanisms challenging safety functions and barriers | Identification of equipment including instrumentation with design resistant to DEC conditions | Best estimate analysis of accident progress into severe accidents | Making the list of applicable strategies | Consideration of different accident conditions for multiunit sites | Determination of needs for external support (power, water, diesel fuel, materials, services)
Prov. 1の和訳 | 安全機能とバリアを脅かすメカニズムを特定する。 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.1参照 | DEC状況に耐えうるよう設計で考慮された機器の特定。 | SAに至るDECの進展(evolution)についての最適評価解析 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.107参照 | 戦略の開発に必要な手段・行為の概要をまとめる。 | マルチユニットの事故の様々な可能性の考慮 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）1.8他参照 以下のProvisionも同様
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | 以下を確認する。 ・本ProvisionはIAEA NS-G2.15（改定案）のAMP策定のステップが該当すると考えていいか。 ・本Provisionに適合するためには、AMP開発のスッテプが発電所毎に文書化されている必要があるのか。 ・本Provisionは場所的には Mechanism： Accident management strategies not developed systematicallyの下に配置するのがいいのではないか。 | なし
UJV's check
Provision 2 | Specification of the objectives of the strategies | Define equipment capable of accomplishing functions under severe accident (DEC) conditions | Identification of symptoms and timing for challenges to barriers | Summarizing the means and actions for individual strategies | Ensuring autonomous capabilities for AM of each unit | Arrangements for availability of exteral support in execution of AMP (see also OT 62)
Prov. 2の和訳 | プラントの重要な脆弱性を特定する。 | AM(DEC)状況で機能を果たすことのできる機器のリスト作成。 | バリアへの脅威の兆候とタイミングを特定する | 炉心とSFPにおける燃料の劣化を止める戦略の開発 | 各ユニットの独立したAM対応能力を確証する。
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.1, 3.17参照 | 旧版のProvision 4： List made of equipment able to accomplish functions under AM conditions 改訂版ではDECを明記している。 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.99, 3.100参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.31参照 | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | 本Provision並びに次のProvision 2～7に具体的な戦略が記載されているが、IAEA NS-G-2.15（改訂版）にも述べられている原子炉停止時の戦略についても記載すべきではないか。 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.26（5)および3.97参照 | なし
Note
Provision 3 | Identification of significant plant vulnerabilities | Assessment of vulnerability of equipment to external hazards | Verification of effectiveness of AM measures and assessment of potential negative effects | Strategy set up for terminating fuel degradation in the core and in SFP | Plans for managing non-affected units at the same site
コメント和文 |  |  |  | （誤字） terminationg ⇒ terminating
Provision 4 | Identification of of plant capabilities, means and actions, including diagnostic means and tools | List of possible design modifications to ensure AM strategies' | Development and verification of computational aids | Strategy set up for maintaining integrity of RPV and SFP | Assessment of sufficiency of technical and human resources for all units
Prov. 4の和訳 | アクシデントマネジメント戦略の開発。 | AM要求を遂行するために可能な設計変更箇所のリスト | 解析情報の整備と検証 | RPVとSFPにおいての再臨界を防止する戦略の開発 | 全てのユニットに対して設備的・人的リソースの充足性の評価
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版の類似箇所はProvision 3-3： 適切な戦略の開発として具体的な項目を列挙している。 Proper strategies set up for - Subbcriticality - Core cooling - RCS integrity - Containment integrity - Mitigation of radioactivity release 尚、改訂版のMecanism：AM strategies not specified comprehensivelyの Provisin参照 | 旧版のProvision 6： List made of possible design modifications to accomplish AM requirements. 同じ内容 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.66, 3.102, 3.108参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.31参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）2.24参照
Prov. 4へのコメント | 旧版のProvision 3-3の内容が、このProvisionとAM strategies not specified comprehensively のPrivision2～6に展開されていると考えていいか。また、そのようにした理由を確認する。 | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳 | Provisionを以下のとおり変更する： ’有効な手段に対応した防止・緩和戦略の開発’ また、以下のProvisionを追加する。 ’その利用を促すためのAM戦略の使いやすさ’
UJV's Replyへのコメント | AM strategies not specified comprehensively'に関連したJANSIの質問について回答を伺いたい。
UJV's check
Provision 5 | Development of preventive and mitigative strategies correspondingly to available means | Identification of equipment required to operate outside its design range | Determination of habitability and accessibility of the places for local AM actions | Strategy set up for preventing recriticality in the RPV and SFP | Capability for shutting down non affected untis
Prov. 5の和訳 | AM戦略の検証と有効性確認のプロセスを確立。 | 設計範囲を超えて作動することが要求される設備の特定 | AM時の作業環境を決定する。 | 格納容器との健全性を維持し格納容器バイパスを防止する戦略の開発 | 影響を受けていないユニットの停止能力
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版の類似箇所はProvision 4-5 解析による戦略の有効性確認 Validation of strategies by relevant analysis | 旧版のProvision 1と同じ | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.103参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.31参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.24,3.70参照
Prov. 5へのコメント | IAEA NS-G-2.15（改定案）では検証と有効性の確認（ｖ＆ｖ）の具体的な事項（シミュレータを使った確認方法、確認するスタッフの能力等）を細かく記載している。V&Vの重要性に鑑みProvisionをもう少しブレークダウンして記載してみてはいかがか確認する。 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.145～3.154参照 | なし | なし | なし | なし
UJV's check
Provision 6 | User friendly description of AM strategies facilitating their use (e.g. flowcharts) | Evaluation of performance of equipment outside its design range |  | Strategy set up for maintaining integrity of containment and preventing containment bypass | Consideration of effects of the accident environmental and radiological conditions at the site
Prov. 6の和訳 | 緊急時対応(emergency arrangements)と整合性のあるマネジメントシステムにAMPを統合する | 設計範囲を超えて用いる機器のパフォーマンスの評価 |  | 放射性物質のサイト外放出を最小化するもしくは放出を遅らせる戦略の開発 | 事故時のサイトの環境状況への影響を考慮する
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 参考情報：SSR2/2 5.9 「AMPびEPの一部として、必要な場合には長期的な活動に対する責任を含め、緊急事対応の拡大化を図るため、必要な対応がなされなければならない。」とあり、AMPの統合について述べられている。また、 IAEA NS-G-2.15（改定案）3.139参照。 | 旧版のProvicion 2 Determination of performance of equipment outside design range と同じ内容 |  | 旧版のProvision 3-2： Proper strategies set up for - Mitigation of radioactivity release ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.31参照 | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.71参照
Prov. 6へのコメント | なし | なし |  | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 7 | Establishment of the process for verification and validation of AM strategies, including procedures, tools and staffing | Evaluation of effects of equipment or system failures |  | Strategy set up for minimizing or delaying any off-site releases of radioactive material
コメント和文 | 前々回のUJVのreplyで "Verification (checking correctness) and validation (verifying feasibility of execution) of AM strategies" というわかりやすい説明が加えられていたので、折角だから最終案に反映してみてはいかがか。 ⇒ 別途、定義の章に反映する。
Provision 8 | Integration of AMP into management system consistently with emergency arrangements | Identification of alternative equipment to perform functions required for AM |  | Strategy set up for returning the plant to a safe state
Prov. 8の和訳 |  | AMに対する必要な機能を行う代替設備の確認 |  | 戦略の具体的行為とその優先順位が決められている
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 旧版 Provision 5に同じ。 |  | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.32他参照
Prov. 8へのコメント |  | なし |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 9 |  | Identification of non-permanent equipment to perform functions required for AM |  | Estabilshment of priorities for execution of strategies and actions within strategies
Prov. 9の和訳 |  | AM時に必要となる機能を果たすための非常設機器の特定
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規 ⇒ IAEA NS-G-2.15（改定案）3.75参照
Prov. 9へのコメント |  | なし
Provision 10 |  |  |  | Specification of entry and exit conditions for individual strategies
コメント和文 |  | UJVのreplyではこのプロビジョンは74-6のメカニズムに移すことになっており 最終案でも確かに移されている。 このプロビジョンは削除忘れと思われる。
Provision 11 |  |  |  | Verification of applicability and adjustment of the strategies to cover non-power operational regimes
コメント和文 |  |  |  | 用語の統一 shutdown operational regimes ⇒ Non-power operational regime
Note on B2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.
Note on C2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.
Note on D2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.
Note on E2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.
Note on F2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.
Note on G2: 318. Principle: The results of an analysis of the response of the plant to potential accidents beyond the design basis are used in preparing guidance on an accident management strategy.

## OT- 58
Area | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT
Safety principle - No. | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323
Safety principle - text | Training and procedures for accident management | Training and procedures for accident management | Training and procedures for accident management | Training and procedures for accident management | Training and procedures for accident management | Training and procedures for accident management
Saf._princ.の和訳 | アクシデントマネジメントの訓練及び手順
DiD Level | L 4 | L 4 | L 4 | L 4 | L 4 | L 4
OT No. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
Map | 58_1 | 58_2 | 58_3 | 58_4 | 58_5 | 58_6
Challenge - text | Inadequate number and qualifications of personnel for accident management | Inadequate response of AM personnel due to inadequate AM procedures and guidelines |  | Inadequate response of AM personnel due to weaknesses in AM training
Chall.の和訳 | アクシデントマネジメントのための要員の不適切な数と資格 | 不適切なAM手順とガイドラインに起因するAM要員の不適切な対応 | 不適切なAM手順とガイドラインに起因するAM要員の不適切な対応 | AM訓練が不十分なことに起因するAM要員の不適切な対応 | AM訓練が不十分なことに起因するAM要員の不適切な対応 | AM訓練が不十分なことに起因するAM要員の不適切な対応
旧版の同一または類似のChall | 旧版は要員数の欠如 | 旧版はAM手順の欠如による不適切な対応 | 旧版はAM手順の欠如による不適切な対応 | 旧版はAM訓練の欠如による不適切な対応 | 旧版はAM訓練の欠如による不適切な対応 | 旧版はAM訓練の欠如による不適切な対応
Chall.へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Mechanism No. | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289
Mechanism - text | Personnel assignment not effective for AM | Emergency operating procedures not developed adequately for DECs | Severe accident management guidelines inadequate | Training programme for AM inadequate for DEC conditions | Performance of training for AM inadequate | Qualification of trainers inadequate for effective accident management
Mech.の和訳 | DECに対する効果的ではない要員配置 | DECに対して適切に作成されていない緊急時操作手順書 | 不適切なシビア・アクシデント・ガイドライン | DEC状態に対するAM訓練計画が不適切 | 不適切なAMに対する訓練のパフォーマンス | DEC（シビアアクシデント）に対するトレーナーの資格が不十分
旧版の同一または類似のMech. | BDBA→DEC | BDBA→DEC | 同一 | 「DEC状態に対する」を追加 | 同一 | 新規
Mech.へのコメント | なし | なし | なし | 旧版75-30「確認と訓練のソフトウェアツールの利用可能性」が削除されているが、これは75_4_5でカバーされるという理解でいいか。 | なし | なし
Note
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Development of a list of required qualifications | Definition of plant states to be covered by EOPs and their symptoms | Development of guidelines for all strategies and checks of their effectiveness | Definition of training needs for all personnel involved in AM using SAT (including external teams) | Training and regular retraining of AM personnel and assessing the effectiveness of training | Special training programme for trainers
Prov. 1の和訳 | 要求される資格のリストの作成 | EOPによりカバーされるプラント状態とそれらの徴候の定義 | 全てのストラテジーに対するガイドラインの開発とそれらの有効性のチェック | SATを用いた異なる要員に対する訓練ニーズの定義（外部チームを含む） | 要員の訓練と定期的な再訓練及びテスト | トレーナーのための特別な訓練プログラム
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 手順→ガイドラインの開発 | SAT及び外部チームを含むを追加 | アレンジを削除 | 新規
Prov. 1へのコメント | なし | なし | なし | SATに限定している理由は何か。確実に訓練ニーズを抽出できればSATである必要はないのではないか。 また、外部チームとは何を指しているのか。 | なし | なし
Note
Provision 2 | Sufficient human resources for accident management including multiunit accidents | Specification of scenarios representative or contributing significantly to risk | Checking completeness of guidelines vs SAM strategies | Phenomenology of severe accidents covered in training programme | Inclusion of other site personnel and external teams into training | Self study of trainers in the area of DEC
Prov. 2の和訳 | マルチユニット事故も含んだアクシデントマネジメントのための十分な人的資源 | 代表的またはリスクに著しく寄与するシナリオのスペック | AMに対するガイドライン対ストラテジーの完全性のチェック | 訓練計画でカバーされるシビアアクシデント現象論 | 訓練への他サイトの要員と外部チームの取り込み | DEC領域に対するトレーナーの自己学習
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | マルチユニットを追加 | 同一 | チェックを追加 | 新規 | 他サイトと外部要員→他サイトの要員と外部チーム | 新規
Prov. 2へのコメント | なし | なし | なし | 訓練計画全体（座学も含む）の中で、全てのSA現象論がカバーされるという理解でいいか。 | 他サイトの要員の役割は何か。 | ここで要求している自己学習は具体的にどういうものをイメージしているのか。
Note
Provision 3 | Definition of lines of responsibility and authority for all personnel involved in AM' | Identification and verification of recovery actions for DECs | Definition of entry and exit conditions for each strategy and further steps | Familiarization of staff with results of severe accident analysis for the NPP | Involvement of AM staff in functional tests of equipment | Familiarization of trainers with progress in legislation and international standards
Prov. 3の和訳 | 全ての要員に対する責任と権限の定義 | DECに対する回復操作の特定と検証 | 各ストラテジーと次のステップに対する入口と出口の条件の定義 | 原子力発電所のシビアアクシデント解析の結果をスタッフに精通させること | 設備の機能試験へのAMスタッフの関与 | 法律及び国際標準の進捗をトレーナーが把握
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | proposal→identification BDBA→DEC | 同一 | 同一 | 緊急時スタッフ→AMスタッフ | 新規
Prov. 3へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 4 | On-call system for AM personnel including required timing for availability at the plant | Information to detect level and trend of severity based on given instrumentation | Definition of expected positive and negative effects for each strategy including uncertainties | Availability of AMP technical background documents for training | Inclusion of relevant operating events in training
Prov. 4の和訳 | タイミングを含む要員の招集システム | 与えられた計装の情報に基づく厳しさのレベルと傾向の検知のための情報 | 不確実性を含む各ストラテジーに対して予想される正と負の効果の定義 | 訓練へのAMPの技術的バックグラウンド文書の利用可能性 | 訓練への関与する運転中の事象の取り込み
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | タイミングを追加 | 与えられた計装の情報に基づくを追加 | 同一 | 作成時資料→技術的バックグラウンド文書 | 同一
Prov. 4へのコメント | この場合のタイミングは、緊急時体制が機能するまでの時間もしくは段階的な召集の時間という理解でいいか。 | なし | なし | なし | なし
Note
Provision 5 | Establishment of TSC to advise ERO decision makers and operators during emergencies' | Definition of conditions for operator involvement including exit from EOP | Specification of time windows for effective execution of actions | Use of simulation tools with DEC simulation ability in training | Alternative and non-permanent sources included in systematic training
Prov. 5の和訳 | 緊急時に運転員に助言する専門家チームの確立 | EOPからの出口を含む運転員関与の条件の定義 | 操作を実施するためのタイムウインドウの特定 | 訓練での（マルチファンクションの）シミュレータの利用 | システマティックな訓練に含まれる永遠及び非永続のソース
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 新規 | 新規（旧版75-25に「訓練計画での合理的な程度までのシミュレータの取り込み」があるが、Misak氏に確認したところ上記内容とのことであり、修正したものと考えられる） | 新規
Prov. 5へのコメント | なし | なし | タイムウインドウは操作条件という理解でいいか。 | multifunctional simulatorとは、具体的にどういう機能を持ったものか。 | iternative and non-permanent sourcesとは何を意味するのか。
Note
Provision 6 | Regular review of emergency organization and qualifications of personnel | Verification of performance of required equipment underDEC conditions | Rules for prioritization of actions within SAMGs | Checking consistency of procedures and guidelines with simulation | Use of regular exercises and drills to verify quality of training
Prov. 6の和訳 | 緊急時組織と要員の資格の定期的なレビュー | DEC状態下で要求される設備の性能の検証 | SAMGの範囲内の操作の優先順位付けのルール | 手順とガイドラインのシミュレーションとの一貫性のチェック | 訓練の質を検証するための定期的なエクササイズとドリルの使用
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 定期的を追加 | BDBA→DEC | 新規 | チェックを追加 | 新規
Prov. 6へのコメント | なし | なし | なし | なし | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 7 |  | Verification and validation of EOPs for selected DECs | Availability of information needed to detect level/trend of severity based on given instrumentation | Use of relevant plant walk-through into training programme | Collecting and use of feedback for improvements of training
Prov. 7の和訳 |  | 選ばれたDECに対するEOPの検証と確認 | 与えられた計装の情報に基づく厳しさのレベル/傾向を検知するために必要とされる情報の利用可能性 | 訓練計画への関連するウォークスルーの利用 | 訓練の向上のためのフィードバックの収集と使用
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  | BDBA→DEC | 与えられた計装の情報に基づくを追加 | inclusion→use | 新規
Prov. 7へのコメント |  | なし | 75_2_4ではavailabilityを削除しているが、ここでは残しているのはなぜか。 | なし | なし
Note
Provision 8 |  | Availability of EOPs in all operating locations | Verification of performance of and access to equipment required for each strategy | Availability of the training programme for regulatory review
Prov. 8の和訳 |  | 全ての操作位置でのEOPの利用可能性 | 各ストラテジーに対する必要な設備の性能とアクセスの検証 | 規制当局による訓練計画のレビュー
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 同一 | 同一
Prov. 8へのコメント |  | なし | なし | この記載では規制当局への要求事項となる。事業者のセルフチェックと考えた場合、reviewではなく元のavailabilityでいいのではないか。
Note
Provision 9 |  | User friendly paper and electronic format of EOPs | User friendly paper and electronic format of SAMGs
Prov. 9の和訳 |  |  | SAGのユーザーフレンドリーな紙あるいは電子ベースのフォーマット
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 紙あるいは電子を追加
Prov. 9へのコメント |  |  | paper and/or electronicとすべきではないか。
UJV's check
Note
Provision 10 |  |  | Availability of SAMGs in all operating, technical support and decision making locations
Prov. 10の和訳 |  |  | 全ての操作及び意思決定をする場所でのSAGの利用可能性
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 意思決定を追加
Prov. 10へのコメント |  |  | なし
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Provision 11 |  |  | Verification and validation of SAMGs to extent possible
Prov. 11の和訳 |  |  | SAGの検証と確認
Prov.11に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 確認については「to extent possible」とされていたが削除されている
Prov. 11へのコメント |  |  | 完全なSA状態での検証は困難と考えられるにもかかわらず、「to extent possible」を削除したのはなぜか。
Note
Note on B2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.
Note on C2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.
Note on D2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.
Note on E2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.
Note on F2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.
Note on G2: 323. Principle: Nuclear plant staff are trained and retrained in the procedures to follow if an accident occurs that exceeds the design basis of the plant.

## OT- 59
Area | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT
Safety principle - No. | 326 | 326 | 326 | 326
Safety principle - text | Engineered features for accident management | Engineered features for accident management | Engineered features for accident management | Engineered features for accident management
Saf._princ.の和訳 | 事故管理のための工学的機能
DiD Level | L 4 | L 4 | L 4 | L 4
コメント和文 | DEC-AはL4に含まれるため、「Ｌ４」のみの記載とすべきです。
OT No. | 59 | 59 | 59 | 59
Map | 59_1 | 59_2 | 59_3 | 59_4
Challenge - text | AM equipment fails to perform as intended under DEC (in particular severe accident) conditions | AM personnel do not react as intended due to lack of symptoms |  | AM equipment fails to perform due to external hazards resulting in DEC conditions
Chall.の和訳 | AM機器がDEC（特に重大事故）条件下で意図したとおりに動作しない | 兆候がないため、AM要員が意図したとおりに対応しない |  | DEC条件を引き起こす外部ハザードのためAM機器が動作しない
旧版の同一または類似のChall | 旧版は、AM equipment fails to perform as intended under severe accident conditions | 旧版は、AM personnel do not react as intended |  | 新規
Chall.へのコメント |  |  | （注） 本メカニズムのProv.の”Determination of time margin for startup of systems ”が削除されている。これは、診断基準の一部と考えられるため、削除しても問題なし。
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 290 | 291 | 292 | 293
Mechanism - text | AM equipment performance adversely affected by severe accident conditions | AM instrumentation adversely affected by severe accident conditions | Information and criteria for diagnosis and management of severe accidents by personnel inadequate | AM instrumentation or equipment performance vulnerable to external hazards'
Mech.の和訳 | AM機器の性能が、重大事故条件よって悪影響を受ける | AM計装が、重大事故条件によって悪影響を受ける | 要員による重大事故の診断と管理のための情報と基準が不十分である | AM計装または機器の性能が外部ハザードに悪影響を受ける
旧版の同一または類似のMech. | 同一 | 同一 | 同一 | 新規
Mech.へのコメント | 本Mechnismから次の２つのProv.が削除されているが、AM equipmentとの関連性を示すため、削除すべきではない。 ”Systems to remove heat under severe accident conditions (see SP (207)Emergency heat removal )” "Systems to protect containment integrity under severe accident conditions (see SP (221)Protection of confinement structure)”
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3
SFs
Provision 1 | Specification of environmental conditions for severe accidents in different locations | Evaluation of performance of instrumentation also beyond its operational range | Availability of important information in control places and in emergency response facilities | Definition of equipment and instrumentation ultimately needed to prevent early and large releases with adequate margins against external hazards'
Prov. 1の和訳 | 異なる場所での重大事故に対する環境条件の指定 | 操作範囲を超えた計装の性能評価 | 制御場所および緊急時対応施設における重要な情報の利用可能性 | 早期または大規模放出を防止するためにマージンを持った最終的に必要な機器の選定
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 同一 | 旧版は、Availability of important information in control room and in emergency centre | 新規
Prov. 1へのコメント |  |  |  | "against external hazards"を追記すべき
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Additional SAM equipment for RCS depressurization, containment overpressure protection (decay heat removal, filtered venting), hydrogen management (eg recombiners), and corium stabilization | Extension of range of instrument indications | Criteria set up for diagnosis of severe accidents based on available instrumentation | Placing AM equipment in robust structures resistant against external hazards
Prov. 2の和訳 | DEC戦略専用の多様な設備の設置 | 計装表示の範囲の拡張 | 利用可能な計装に基づく、重大事故の診断のための基準の設定
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 旧版は、Extension of range of indications by instruments | 同一
Prov. 2へのコメント | IAEA TECDOC-1791“2.1.4 Design Extension Conditions” に基づき、 “dedicated”は”dedicated or upgraded”とすべき。（Reference１参照） また、"diverse"の根拠が分からないので教えて欲しい。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Determination and documentation of as built characteristics for AM equipment | Protection of instruments against damage in harsh conditions |  | Use of AM instrumentation and equipment resistant against external hazards
Prov. 3の和訳 | AM機器の特性としての決定と文書化 | 厳しい条件下での損傷に対する計装の防護 |  | AM機器を外部ハザードに対して耐性のある強固な構造物に配置する
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版は、Determination and documentation of as built characteristics of NPP systems applicable to AM | 旧版は、Protection of instruments against damage in severe conditions |  | 新規
Prov. 3へのコメント | ”AM equipment”と プロビジョン２に記載されている”equipment for implementation of DEC strategies”の使い分けを明確にする必要がある。 "AM equipment"とは、"to an upgraded classification of lower class equipment to mitigate the DEC"に対応させることを意図しているのか？ | "harsh condition"と"ssevere conditions"の使い分けを教えて欲しい
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Consideration of design margins for AM equipment performance | Ensured functioning of instrumentation in station blackout conditions |  | Installation of fixed robust connection points for non-permanent equipmemt
Prov. 4の和訳 | AM機器性能の設計マージンに関する考慮 | SBO状態での計装機能の保証 |  | 外部ハザードに対して耐性のあるAM計装および機器の使用
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧版は、Functioning ensured of instrumentation in station blackout conditions |  | 新規
Prov. 4へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 | Verification with equipment manufacturer operability under DEC conditions | Separation of normal and DEC instrumentation and monitoring |  | Storage of non-permanent equipment in safe places
Prov. 5の和訳 | DEC条件下での機器メーカの操作性に関する検証 | 通常時とDEC時の計装と監視の分離 |  | 非常設装置の固定された堅牢な接続ポイントの設置
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版は、Verification with manufacturer operability of equipment considering pressure, temperature, radiation, humidity, jets | 旧版は、Separation of normal and emergency instrumentation and monitoring |  | 新規
Prov. 5へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 | Consideration of feasible design changes of equipment applicable to AM | Installation of dedicated or upgraded instrumentation resistant against DEC conditions |  | Ensuring transportability of non-permanent equipment to connecting points
Prov. 6の和訳 | AMに適用可能な機器の実現可能な設計変更の検討 | DEC条件に耐えられる専用計装の設置 |  | 安全な場所での非常設装置の保管
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 旧版は、Installation of instrumentation provided specifically for accident management |  | 新規
Prov. 6へのコメント |  | IAEA-TECDOC-1791“2.1.4 Design Extension Conditions”に基づき、 “dedicated”はdedicated or upgraded”とすべき。（Reference１参照）
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 | Qualification or survivability tests of equipment in combination with analysis | Computational aids available to compensate for insufficient instrumentation
Prov. 7の和訳 | 解析と組み合わせた機器の適合試験またはサバイバル試験 | 不十分な計装を補うための解析情報 |  | 接続ポイントへの非常設機器の輸送能力の確保
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版は、Qualification tests preferably with prototypes in combination with analysis | 旧版は、Computational aids available to compensate for insufficient instrumentation |  | 新規
Prov. 7へのコメント |  | このプロビジョンは、変更しない方が良い。なぜなら、解析結果は必ずしも正確ではないため。 ”Computational aids available to compensate for insufficient instrumentation”
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 8 | Verification of adequacy of equipment for multiunit accidents
Prov. 8の和訳 | 接続ポイントへの非常設機器の輸送能力の確保
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規
Prov. 8へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 | Specification of reserve or replaceable equipment for AM
Prov. 9の和訳 | AM用の予備または交換可能な機器の仕様
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一
Prov. 9へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 10 | Needs for additional AM equipment (RCS depressurization, containment venting, recombiners, heat removal, corium stabilization)
Prov. 10の和訳 | AM機器の追加の必要性（RCS減圧、格納容器ベント、水素再結合装置、余熱除去、コリウム安定化）
Prov.10に対する旧版の同一または類似のProv. | 旧版は、Need addressed for special equipment to mitigate severe accidents (venting,H2 recombiners)
Prov. 10へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 326. Principle: Equipment, instrumentation and diagnostic aids are available to operators, who may at some time be faced with the need to control the course and consequences of an accident beyond the design basis.
Note on C2: 326. Principle: Equipment, instrumentation and diagnostic aids are available to operators, who may at some time be faced with the need to control the course and consequences of an accident beyond the design basis.
Note on D2: 326. Principle: Equipment, instrumentation and diagnostic aids are available to operators, who may at some time be faced with the need to control the course and consequences of an accident beyond the design basis.
Note on E2: 326. Principle: Equipment, instrumentation and diagnostic aids are available to operators, who may at some time be faced with the need to control the course and consequences of an accident beyond the design basis.

## OT- 60
Area | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT | ACCIDENT MANAGEMENT
Safety principle - No. | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
Safety principle - text | Emergency response facilities | Emergency response facilities | Emergency response facilities | Emergency response facilities | Emergency response facilities
Saf._princ.の和訳 | 緊急時対応施設
DiD Level | L4 | L4 | L4 | L4 | L4
OT No. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Map | 60_1 | 60_2 | 60_3 | 60_4 | 60_5
Challenge - text | Execution of AM actions ineffective due to lack of support from TSC
Chall.の和訳 | TSCからの支援不足による事故管理プログラムの実施が効果的ではない
旧版の同一または類似のChall | 新規（Prov.も含めてすべて新規）
Chall.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 294 | 295 | 296 | 297 | 298
Mechanism - text | Inadequate staffing of the technical support centre | Means of communication with the control rooms and TSC inadequate | Information needed for decision making inadequate | Technical support centre not established or not equipped adequately | Technical support centre vulnerable to external hazards
コメント和文 | 77b_1のMechanismに合わせてInadequate human resources for emergenciesにしては如何か？
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 12,13,16,21 | 12,13,16,21 | 12,13,16,21 | 12,13,16,21 | 12,13,16,21
Provision 1 | Definition of criteria for activation of the TSC (including timing) | Communication channels with control rooms and TSC | Assessment methods for plant status and on-site and off-site radiological effects | Availability of plant instrumentation readings to verify important parameters consistent with diagnosis in EOPs and SAMGs | Technical support centre robust with adequate margins against external hazards
Prov. 1の和訳 | TSCの設置基準が明確にされている（タイミングを含む） | 制御室と緊急時センターとの通信チャネル | プラントの状態および敷地内外での放射線影響評価のための評価方法 | EOPおよびSAMGの診断と整合する重要なパラメータを検証するための計装 | 外部ハザードに対する適切なマージンを備えたTSC
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント |  |  | DiD Level 4において、“radiological effects off-site” は不要である。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Qualified staffing of TSC with adequate number for multiunit and/or long term accidents | Measures to ease communication between TSC and the control room | Readings of important parameters for verification of plant conditions | Hardware and software for evaluation of data and plant conditions | TSC equipped against intrusion of radioactive and toxic substances
コメント和文 | OT77b_1のProv.4に合わせて、"od staff"は削除すべきである。
Provision 3 | Clear responsibilities of TSC in supporting AM actions | Rules and technical means to inform on-site parts of ERO | On-site monitoring for identification and characterization of the source term | Means for recording and evaluation of trends of important parameters | Availability of reliable power supply in case of prolonged SBO
Prov. 3の和訳 | 事故管理のためのTSC要員の明確な責任 | 外部組織に知らせるためのルールと技術的手段 | ソースタームの識別と特徴に適したオンサイトモニタリング | 重要な情報を恒久的に記録する手段 | 長期にわたるSBOの場合の信頼性の高い電源の入手
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント |  | TSCは運転員を支援するための組織であるので、“external organizations”は、"On-site emergency centre"に修正すべき。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Regular exercises and drills of TSC together with other parts of ERO |  | Data from off-site monitoring (network of stations, mobile labs) | Computational aids and software applications to help in assessing severity of accident and source term into environment
Prov. 4の和訳 | EROのすべての部署の緊急計画の定期的な防災訓練と演習 |  | 敷地外モニタリング（ステーション、モバイルラボのネットワーク）からのデータ | 事故とソースタームの重大性を評価するのに役立つ解析情報
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 |  | 新規 | 新規
Prov. 4へのコメント | Mechanism が“Inadequate staffing of the technical support centre"なので、”all parts of ERO”ではなく、” TSC”と記載すべき。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 5 |  |  | Availability of information of on-site and off-site meteorological conditions | Sufficient working space for management of multiunit accidents
Prov. 5の和訳 |  |  | 敷地気象に関する情報の入手 | 複数基の事故管理のための十分な作業スペース
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  | Availability of maps of emergency zones with characteristics needed for consequences | Availability of protective means for staffing of TSC
Prov. 6の和訳 |  |  | 影響に必要な特性を備えた緊急ゾーンの地図の入手可能性 | TSCの要員確保のための防護手段の利用可能性
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規 | 新規
Prov. 6へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Note on B2: 336. Principle: A permanently equipped emergency centre is available off the site for emergency response. On the site, a similar centre is provided for directing emergency activities within the plant and communicating with the off-site emergency organization.
Note on C2: 336. Principle: A permanently equipped emergency centre is available off the site for emergency response. On the site, a similar centre is provided for directing emergency activities within the plant and communicating with the off-site emergency organization.
Note on D2: 336. Principle: A permanently equipped emergency centre is available off the site for emergency response. On the site, a similar centre is provided for directing emergency activities within the plant and communicating with the off-site emergency organization.
Note on E2: 336. Principle: A permanently equipped emergency centre is available off the site for emergency response. On the site, a similar centre is provided for directing emergency activities within the plant and communicating with the off-site emergency organization.
Note on F2: 336. Principle: A permanently equipped emergency centre is available off the site for emergency response. On the site, a similar centre is provided for directing emergency activities within the plant and communicating with the off-site emergency organization.

## OT- 61
Area | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS
Safety principle - No. | 333, 336 | 333, 336 | 333, 336 | 333, 336 | 333, 336 | 333, 336 | 333, 336
Safety principle - text | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities | Emergency plans (on-site), Emergency response facilities
Saf._princ.の和訳 | 緊急時計画
DiD Level | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5
OT No. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
Map | 61_1 | 61_2 | 61_3 | 61_4 | 61_5 | 61_6 | 61_7
Challenge - text | Execution of emergency plans ineffective due to lack of coordination within ERO |  |  |  | Execution of emergency plans ineffective due to lack of logistical support
Chall.の和訳 | ERO内の調整の欠如による非効率な計画の実行 |  |  |  | 物流支援の欠如による緊急計画の実施が効果的ではない
旧版の同一または類似のChall | 新規（Prov.も含めてすべて新規） |  |  |  | 新規（Prov.も含めてすべて新規）
Chall.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305
Mechanism - text | Inadequate human resources for emergencies | Lack of consistency among different components of ERO | Means of communication for directing on-site ERO activities inadequate | Information needed for decision making inadequate | On-site emergency centre not equipped adequately | On-site emergency response facilities vulnerable to external hazards | On-site operational centre not equipped adequately (if not integrated with emergency centre)
Mech.の和訳 | 緊急時の人的資源が不十分 | EROの種々のコンポーネント間の一貫性が欠如している | オンサイト活動を指示するための通信手段が不十分 | 意思決定に必要な情報が不十分 | オンサイトの緊急時センターが適切に装備されていない | オンサイトの緊急時対応施設が、外部ハザードに対して脆弱である | オンサイトの運営センターが適切に装備されていない（緊急センターと統合されていない場合）
旧版の同一または類似のMech. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Mech.へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21
Provision 1 | Definition of criteria for activation of on-site ERO (including timing) | Site emergnecy plan integrating all parts of ERO | Communication channels with all parts of on-site ERO | Assessment methods for estimation of radiological consequences on and off-site | Instrumentation to verify important plant conditions | Emergency and operational centre robust with adequate margins against external hazards | Sufficient space for accommodating all required ERO operations personnel including contractors
Prov. 1の和訳 | オンサイトのEROの設置基準が明確にされている（タイミングを含む） | EROのすべての部分を統合するサイトの緊急計画 | オンサイト緊急組織のすべてのユニットとの通信チャネル | オンサイトとオフサイトの放射線影響評価の評価方法 | 重要なプラント状態を確認するための計測 | 緊急および運用センターは、外部ハザードに対して十分なマージンを備えている | 請負業者を含むすべてのスタッフを収容するための十分なスペース
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 1へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Definition of organizational arrangement for on-site emergency | Provisions made for flexible adaptation to particular circumstances | Sufficient redundancies and safe communication lines (dedicated lines, radio) within ERO | Readings of important parameters for verification of plant conditions | Hardware and software for evaluation of data and plant conditions | Emergency centre placed safely apart from the control room | Sufficient resistance against post-accident conditions including habitability
Prov. 2の和訳 | オンサイトの緊急事態のための組織編成の定義 | 特定の状況に柔軟に適応するための対策 | 十分な冗長性と安全な通信回線（専用回線、無線） | プラントの状態を確認するための重要なパラメータの読み | データとプラントの状態を評価するためのハードウェアとソフトウェア | 緊急センターは制御室から安全に離れて配置されている | 事故後の状態に対する十分な耐性
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 2へのコメント | [6 empty] | “coonditions”は、誤字。 Mechanism No.313 Prov.2と同様に、居住性も含めるべき。
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 3 | Clear responsibilities of ERO personnel for emergency actions | Sufficient information for decisions in emergencies in all relevant places | Transmission lines for communication to off-site parts of ERO | On-site monitoring for characterization of the source term | Means for recording of important information | Emergency centre protected against intrusion of radioactive and toxic substances | Sufficient reserves of food for all occupants of the operational centre
Prov. 3の和訳 | ERO要員の緊急時行動に対する明確な責任 | すべての関連する場所における緊急時の意思決定に関する十分な情報 | オフサイト緊急センターへの通信用の伝送ライン | ソースタームに適したオンサイトモニタリング | 重要な情報を恒久的に記録する手段 | 放射性物質や有害物質の侵入に備えた緊急センター | 運営センターの全居住者のための食糧が十分である
Prov.3に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 3へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 4 | Qualified staffing of ERO with adequate number for multiunit and/or long term accidents | Provisions of boundary conditions for off-site planning | Portable transmission lines for temporary on-site communication within ERO | Data from off-site monitoring (network of stations, mobile labs) | Computational aids to help estimating severity of accident and source term | Availability of power supply iresistant against external hazards
Provision 5 | Regular exercises and drills of emergency plans for all parts of ERO | Clear line of authorities between TSC and whole ERO | Rules and technical means for informing external organizations | Availability of information on site meteorology | Sufficient working space for management of multiunit accidents | Communication channels with off-site emergency centre resistant against hazards
Prov. 5の和訳 | EROのすべての部署の緊急計画の定期的な防災訓練と演習 | TSCと全EROとの間の明確な権限体系 | 外部組織に知らせるためのルールと技術的手段 | 敷地気象に関する情報の入手 | 複数基事故管理のための十分な作業スペース | オフサイト緊急時センターに十分なプラント情報が提供される
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規
Prov. 5へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  |  | Availability of maps of emergency zones with characteristics needed for consequences | Means to ensure habitability and accessibility of emergency centre
Prov. 6の和訳 |  |  |  | 影響に必要な特性を備えた緊急地帯の地図の入手可能性 | 緊急時センターの要員確保のための防護手段の利用可能性
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 新規 | 新規
Prov. 6へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 7 |  |  |  |  | Availability of protective means for staffing of emergency centre
Provision 8 |  |  |  |  | Sufficient reserves of food for all ERO personnel in the emergency centre
Note on B2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on C2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on D2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on E2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on F2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on G2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on H2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response

## OT- 62
Area | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS | EMERGENCY PREPAREDNESS
Saf._princ. | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339 | 333,138, 140, 265, 296, 336, 339
Safety principle - text | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans | Emergency plans
Saf._princ.の和訳 | 緊急時計画
DiD Level | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5
OT No. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
chall構成コメント | １．本OT全般に関するコメント：以下の所外の当局の緊急時活動に関する２つのチャレンジが削除されている。一方で、プロビジョンの一部は、当局の活動に関わるものも残っている。当局の活動に関する事項について言及するのか否か、方針を定め統一させたほうが良い ・No adequate off-site public protection measures ・Inadequate off-site response to emergencies ２．Map 78-1が２つあるので番号を修正したほうが良い
Comment (Eng.) | 1.Following two challenges of current version that are related to authority's activity are deleted. On the other hand, some of provisions are still related to authority's activity. It's better to establish policy whether refer to authority's activity or not and to maintain consistency of policy. ・No adequate off-site public protection measures ・Inadequate off-site response to emergencies 2. Map78_1(mechanism number) is doubly assigned for different two mechanism. Modification needed.
UJV'sReply | Numbers are corrected, obligations for the authorities eliminated.
UJV'sReply和訳 | 番号は修正した。規制当局の義務は削除した。
UJV's Replyへのコメント | なし
JANSI's Comment(Eng) | No additional comment
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Area | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS | SITING EMERGENCY PREPAREDNESS
Safety principle - No. | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339 | 140, 333, 339
Safety principle - text | Feasibility of emergency plans,Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans,Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring | Feasibility of emergency plans, Emergency plans (on-site), Assessment of accident consequences and radiological monitoring
DiD Level | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5 | L5
OT No. | 78 | 78 | 78 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Map | 78_1 | 78_2 | 78_3 | 62_4 | 62_5 | 62_6 | 62_7 | 62_8 | 62_9
Challenge - text | Site characteristics unfavourable for execution of emergency plans |  | Incorrect decisions by authorities due to delayed, misleading or incorrect information given by the plant |  |  |  | Inadequate on-site response to emergencies
Chall.の和訳 | 緊急時計画を実行するためには好ましくないサイトの特徴 |  | 所外の緊急時計画を実行する上で、プラントによってもたらされた不適切な状態 | 遅延し、誤解を招くまたは不正確なプラントからの情報に起因する当局の不正確な意思決定 |  |  | 不適切な発電所内の緊急時対応
旧版の同一または類似のChall | 類似。旧はSite characteristics unfavorable for emergency planning (dissemination of rad.) |  | 新規追加 | 類似。旧はDelayed, misleading or incorrect information given to authorities and public |  |  | 新規追加
Chall.へのコメント | ・DiDのレベルについて（OT78共通）：L5については緊急時対応のみが防護として有効だが、緊急時対応そのものは、L2～L5に渡り機能する活動である。よって、DiD LevelはL2-L5でないか |  | ・福島事故では、国や本店からの発電所緊急時対策組織への悪影響のある介入、あるいは意思決定の責任の曖昧さが一つの問題であった。発電所の意思決定の独立性を確保することが教訓の一つだが、チャレンジかメカニズムに考慮する必要はないか | ・旧版の78_4 のメカニズムには、プロビジョン「Procedures for evaluation of consequences」が含まれ、改訂版78_4では削除されている。含めたほうがよいので無いか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Mechanism No. | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314
Mechanism - text | Inadequate investigation of extensive radioactivity transport via vegetation, air, animals & water | Site characteristics negatively affecting site ingress and egress | Inadequate plant support to off-site emergency plan | Inadequate information for estimation of consequences | Assessment of consequences inadequate | Unreliable communication means to authorities and off-site ERO | On-site emergency response ineffective due to lack of external support | Insufficient resources for on-site emergency response | Emergency response not performed as intended
Mech.の和訳 | 草木、空気、動物及び水を経由した大規模な放射性物質の移行 | 発電所への入構及び退出に悪影響を与える発電所の特徴 | 適切でないプラントからの所外の緊急時計画への支援 | 結果を推測する上で不適切な情報 | 結果の推測が適切でない | 当局への信頼性のない通信連絡方法 | 外部からの支援が欠如していることにより発電所内の緊急時対応が有効でない | 発電所内の緊急時対応のための不十分な資源 | 緊急時対応が意図したように実行されない
旧版の同一または類似のMech. | 類似。旧はRadioactivity transport via vegetation,air, animals & water | 新規追加 | 新規追加 | 同一 | 同一 | 同一 | 新規追加 | 類似。旧はInsufficient resources for emergency response | 同一
Mech.へのコメント | 漠としていて、メカニズムとしての意味が理解し難い 【移行経路の調査が不十分という英文のとおりの表現に修正】 | 【78-7-5のprov.は、発電所内への外部支援部隊の出入り管理を円滑に行うことを要求している。ここでは、発電所へのアクセス道路などを立地の段階で評価等を行うことを要求しているため、prov.の要求は異なるため、コメントは削除。】
UJV's check
FSFs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
SFs | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Provision 1 | Investigation of site characteristics from standpoint of emergency | Assessment of site vulnerability from standpoint of ingress and egress | Provision of data needed for development of off-site emergency plan | Communication means and lines between the plant (on-site ERO) and off-site ERO | Pre-calculated consequences for typical accident scenarios | Set up criteria, tools and methods to inform authorities and public in accordance with legislation | Provisions for coordination, accepting, deploying off-site resources | Availability of protective equipment | On-site emergency plans developed and regularly updated
Prov. 1の和訳 | 緊急時の見地からの発電所の特徴の調査 | 発電所への入構と退出の見地からの発電所の弱点の評価 | 発電所外の緊急時計画の策定のために必要なデータの供給 |  | 典型的な事故シナリオに対する事前に計算された結果 | 当局と公衆に通知するための基準、ツール及び方法の確立 | 発電所外の資源の調整、受け入れ、配置のための準備 | 防護機材の利用可能性 | 発電所内の緊急時計画が策定され定期的に改訂されている
Prov.1に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規追加 | 新規追加 |  | 新規追加 | 類似。旧は、Set up criteria, tools and methods to inform authorities | 新規追加 | 同一。 | 類似。旧はPeriodic revision and updating of emergency plans ただし、別メカニズムに付属
Prov. 1へのコメント | [5 empty] | 事業者から公衆へ通知しないので、"and public"は不用でないか？
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 2 | Analysis of radiological impact of severe accidents | Assessment of feasibility of staff evacuation under harsh conditions due to hazards and accidents | Verification of consistency of off-site and on-site emergency plans | Mobile radiological monitoring means | Procedures and methods for on-line assessment of potential radiological consequences during the emergency | Availability of reliable communication channels (public and autonomous) | Staging areas to receive equipment from off-site resources | Availability of radioprotection prophylaxis | Consideration of on-site consequences including impacts of multiunit accidents
Prov. 2の和訳 | シビアアクシデントの放射線学的影響の分析 | ハザード及び事故によってもたらされた過酷条件下での所員の避難の可能性に関する評価 | 発電所内外の緊急時計画の一貫性の検証 | 発電所内及び発電所外のセンター及び／またはプラント間の通報連絡ライン | 方法／ソフトウェア、コンピュータ・ツールの評価 | 公衆と自治体の双方の信頼性のある通報連絡チャンネルの利用可能性 | 発電所外の資源から機器を受け取る集結地点 | 放射線防護予防法の利用可能性 | 複数ユニット事故の影響を含めた発電所での事故の結果を考慮
Prov.2に対する旧版の同一または類似のProv. | 同一 | 新規追加 | 類似。旧は、Off-site emergency plan consistent with on-site plan ただし、別メカニズムに付属 | 同一 | 同一 | 類似。旧は、Availability of reliable communication means (dedicated lines, radio, ...) | 新規追加 | 同一。 | 新規追加
Prov. 2へのコメント | [5 empty] | autonomousは形容詞なので、autonomyの間違いでないか
UJV's check
Provision 3 | Emergency zones in accordance with site characteristics | Identification of alternative ingress and egress routes | Distribution of radioprotection means as per legislation | Network of monitoring stations or fixed/mobile monitoring posts | Adequate hard- ware with reliable power supply for assessment of consequences | Consideration of impact of SBO and harsh conditions on communication channels | Coordination agreements with potential off-site supports | Availability of medical care in emergencies | Regular emergency exercises and drills
コメント和文 |  |  |  | スペルミス: stations
Provision 4 |  | Coordination of access to the site with potential external support | Information in suitable form distributed to public, as per legislation | Topological characteristics of emergency zones | Technical competence of staff performing assessment | Regular testing of communication means | Establishment of regional centers with technical and human resources | Protective measures including sheltering to ensure ERO personnel
Prov. 4の和訳 |  | 潜在的な外部からの支援のための発電所へのアクセスの調整 | 適当な形態で公衆に配布された情報 | 発電所外の固定の監視ステーションのネットワーク | 評価を行う職員の技術的能力 | 通報連絡手段の定期試験 | 技術的、人的資源を伴った地域センターの確立 | 避難の手段
Prov.4に対する旧版の同一または類似のProv. |  | 新規追加 | 新規追加 | 類似。旧は、Network of fixed monitoring stations | 類似。旧は、Technical competence of centre staff | 新規追加 | 新規追加 | 同一
Prov. 4へのコメント |  |  | 発電所からは、当局に情報を出すが、公衆には直接ださない。事業者の実施するプロビジョンではないのでないか？ | 発電所内の敷地周辺部にモニタリングポストを設置しており、事故時の放射能観測を実施している。また、近年では、可搬型モニタリングポストでリアルタイム測定も可能である。よって、モニタリングステーション、固定式モニタリングポスト、可搬型モニタリングポストの３種類があるので、"Network of monitoring station or fixed/mobile monitoring post."としたほうがよいのでないか |  |  |  | 要員確保のための避難手段であることを明確にすべき。 例）evacuation or sheltering to secure ERO personnel.
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
UJV's checkの和訳
UJV's checkに対するJANSIコメント
UJV's check
Provision 5 |  |  | Coordination meetings with authorities for complementarity and consistency of decisions | Provision of on-line meteorological data |  | Regular interactions with authorities and public to promote common understanding | List of external resources capable of supporting plant needs | Control of ingress and egress
Prov. 5の和訳 |  |  | 決定の相補性と一貫性のための当局との調整打ち合わせ | 緊急時ゾーンの地形学的特徴 |  | 理解の共通化を促すための当局との定期的な対話 | 発電所のニーズを支援する外部の資源のデータベース | 入構と退出の管理
Prov.5に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  | 新規追加 | 同一 |  | 新規追加 | 新規追加 | 同一
Prov. 5へのコメント |  |  | ・事業者は情報提供するものの、ここでの意思決定には関与しないので、このプロビジョンは適当でないのでないか？ |  |  |  | 発電所外部の機関が保有する資源に関するデータベースを発電所が持つ必要はないので削除したほうがよい
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 6 |  |  | Regular exercises to test practical functioning of the plant support to off-site ERO | On-site monitoring to define source term to the environment |  | Ability to inform foreign governments and international organizations, as per legislation and international conventions |  | Decontamination means for emergencies
Prov. 6の和訳 |  |  |  | オンラインの気象データの供給 |  | 事故発生前の長期に亘る全てのステークホルダーとの透明性のある意思疎通 |  | 緊急時のための除染手段
Prov.6に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一 |  | 新規追加 |  | 同一
Prov. 6へのコメント | [5 empty] | メカニズムとプロビジョンがマッチしていない。
UJV's check
Provision 7 | [7 empty] | Food and water supply in emergencies
Prov. 7の和訳 |  |  |  | ソースタームと放出率を決定するための発電所内モニタリング |  | 海外の政府及び国際的な組織への情報通知能力 |  | 緊急時の食料、水の供給
Prov.7に対する旧版の同一または類似のProv. |  |  |  | 同一 |  | 新規追加 |  | 同一
Prov. 7へのコメント | [5 empty] | メカニズムとプロビジョンがマッチしていない。
Provision 8 | [7 empty] | Sufficiency of technical and human resources for multiunit accidents and long term responses
Prov. 8の和訳 | [7 empty] | 複数ユニット事故のための技術的、人的な資源の十分性
Prov.8に対する旧版の同一または類似のProv. | [7 empty] | 新規追加
Prov. 8へのコメント | [7 empty] | 福島事故では、複数ユニット事故の問題だけでなく、長期対応できるERO組織になっていないことが問題となり、重要な教訓となっている。（Wano SOER2013-2,勧告７)長期対応に関連するプロビジョンも追加したほうがよいのでないか
Note
議論後の結論
JANSI's Conclusion(Eng)
Provision 9 | [7 empty] | Adequate evacuation means for non-ERO personnel
Prov. 9の和訳 | [7 empty] | 契約業者を含む発電所内職員の安全な避難場所
Prov.9に対する旧版の同一または類似のProv. | [7 empty] | 新規追加
Prov. 9へのコメント
UJV'sReply和訳
UJV's Replyへのコメント
JANSI's Comment(Eng)
Note
Note on B2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on C2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on D2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on E2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on F2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on G2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on H2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on I2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on J2: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on B17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on C17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on D17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on E17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on F17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on G17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on H17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on I17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response
Note on J17: 333. Principle: Emergency plans are prepared before the startup of the plant, and are exercised periodically to ensure that protection measures can be implemented in the event of an accident which results in, or has the potential for, significant releases of radioactive materials within and beyond the site boundary. Emergency planning zones defined around the plant allow for the use of a graded response